elektrotehnički fakultet

podgorica

odsjek: energetika i automatika

Semestar v

PROJEKAT I

- ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVJETLJENJE –

Glavni projekat električnih instalacija u individualnom stambenom objektu

pODGORICA						______________									 ( IMe i prezime studenta)

____________				         ______________

(datum)								( broj indeksa)

SADRŽAJ:

- SADRŽAJ	1

- PROJEKTNI ZADATAK	2

- PROJEKTNA PODLOGA	3

- PRORAČUNI

  - FOTOMETRIJSKI PRORAČUN	4

  - RASPORED OPTEREĆENJA PO FAZAMA	8

  - IZBOR NAPOJNIH KABLOVA	10

  - PROVJERA EFIKASNOSTI ZAŠTITE OD NEDOZVOLJENOG

NAPONA DODIRA SISTEMOM NULOVANJA	14

4.5. PRORAČUN NIVOA ZAŠTITE OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA	16

- PREDMJER	21

- GRAFIČKI PRILOZI

  - OSNOVA PRIZEMLJA – RASVJETA	24

  - OSNOVA SPRATA – RASVJETA	25

  - OSNOVA PRIZEMLJA – PRIKLJUČNICE	26

  - OSNOVA SPRATA – PRIKLJUČNICE	27

  - FASADA 1- GROMOBRANSKA INSTALACIJA	28

  - FASADA 2 - GROMOBRANSKA INSTALACIJA	29

  - KROV - GROMOBRANSKA INSTALACIJA	30

  - JEDNOPOLNE ŠEME	31

PROJEKTNI ZADATAK

Za izradu projekta elektroenergetskih instalacija i instalacija zaštite od atmosferskog pražnjenja za jednu usamljenu stambenu zgradu tipa ________u gradu E, koji treba da izradi  kandidat:

IME I PREZIME:		                  		 		BROJ INDEKSA:

Stambena zgrada koja je predmet ovog projekta sastoji se od prizemlja i sprata, čija se građevinska osnova daje u prilogu. Krov zgrade je na dvije vode (sa šljemenom paralelnim dužim ivicama osnove objekta) i pokriven je crijepom. Po dužim ivicama osnove krova i duž vertikalnih ivica zgrade postavljeni su oluci. Osnova zgrade je pravougaonik, dimenzija a x b (m).Visina svake etaže zgrade je 3.2m. Po prostorijama se nalaze sledeći prijemnici električne energije:

- u kuhinji: protočni električni bojler, snage 3000W, 230V; električni štednjak, snage 7000W, 3x400/230V; frižider i zamrzivač, svaki snage 250W, 230V, i razni drugi prenosni prijemnici najveće snage 1000W, za koje treba predvideti dva jednofazna utikačka mesta;

- u kupatilu: akumulacioni bojler, snage 3000W, 230V; mašina za pranje veša, snage 2800W, 230V; infracrvena električna grejalica, snage 1000W, 230V; električni aparat za brijanje, čiji priključak treba izvesti galvanskim izolovanjem;

- u trpezariji i sobama: prenosni prijemnici električne energije, najveće snage 1000W, 230V, za koje treba predvideti jednofazna utikačka mesta, i to: u sobama do 20m2  tri, a u sobama preko 20m2  četiri;

- u najvećoj sobi: TA peć, snage 4000W, 3 x 400/230V;

- u svim prostorijama: izvori svjetlosti, čiju snagu za kuhinju, dnevnu sobu i jednu spavaću sobu odrediti fotometrijskim proračunom (h=2.8m), a u ostalim prostorijama, prema veličini prostorije, usvojiti izvore svjetlosti.

u hodniku svake etaže nalaze se po dva tastera i dvije svetiljke sa štednim izvorima svjetlosti- fluokompaktnim sijalicama.

Projektovati:

1. Električnu razvodnu instalaciju u stanu za potrebe napajanja navedenih prijemnika električne energije. Ovu instalaciju projektovati sa provodnicima tipa PP ili PP/R (odgovarajućih presjeka i položenih na zid ispod maltera), i pomoću odgovarajućih prekidača i utikačkih kutija za ugradnju. Projektom obuhvatiti i orman (tablu) razvodnog mjesta u stanu, za koje dati jednopolnu šemu i konstrukcionu skicu sa dimenzijama.

2. Električnu razvodnu instalaciju od PM (prolaznog kablovskog ormarića sa osiguračima tipa NVO) do MRM (mjerno mjesto) i od MRM do RT u stanu.

3. Instalaciju zaštite od indirektnog dodira .

4. Instalaciju zaštite od atmosferskog pražnjenja u vidu Faradejevog kaveza.

5. Telefonsku instalaciju.

Predmetni nastavnik

u Podgorici,    ___________________

Projekat treba da sadrži sljedeće djelove:

1. NASLOVNU STRANU (na listu formata A4), na kojoj treba da se napiše: u gornjem dijelu Elektrotehnički fakultet u Podgorici, u sredini – Projekat električnih instalacija, a u donjem desnom uglu – ime, prezime, registarski broj kandidata i odsjek Fakulteta.

2. SADRŽAJ PROJEKTA, koji dolazi odmah iza naslovne strane, prikazujući delove

projekta, i to:

I – PROJEKTNI ZADATAK 						St…-…

II – TEHNIČKI OPIS SA PRORAČUNIMA				St…-…

III – SPECIFIKACIJU MATERIJALA 					St…-…

IV – CRTEŽE 								St…-…

3. PROJEKTNI ZADATAK

4. TEHNIČKI OPIS, u kome se usvojeno tehničko rešenje opisuje sa svim potrebnim detaljima i daju svi proračuni potrebni za usvajanje pojedinih električnih komponenti (na primer, fotometrijski proračun za određivanje broja i snage izvora svetlosti u dnevnoj sobi, proračun jednovremeno maksimalnih snaga (struja) za stan i MRM –a objekta (na osnovu kojih se određuju presjeci provodnika i veličine osigurača razvoda), proračun otpornosti uzemljenja uzemljivača, itd.).

5. SPECIFIKACIJU MATERIJALA, koja obuhvata sav predviđeni materijal za izradu instalacije, po vrsti i količini.

6. CRTEŽE, kojima treba prikazati:

- električnu razvodnu instalaciju u stanu, ucrtanu pomoću odgovarajućih simbola na osnovi stana, pri čemu se pored simbola svakog prijemnika upisuju snaga prijemnika i broj strujnog kola kome pripada;

- jednopolnu električnu šemu RT, odnosno strujna kola koja sa njega polaze, sa upisanim snagama po strujnim kolima i njihovom raspodelom po fazama (koja se daje u vidu tablice), presjekom i tipom provodnika i veličinom osigurača po strujnom kolu, instalisanom i jednovremeno maksimalnom snagom stana, kao i rešenjem zaštite od indirektnog dodira;

- vertikalni presjek i mere RT sa prikazanim rasporedom upotrebljenih električnih komponenti;

- jednopolnu električnu šemu razvodnih instalacija od PM preko MRM do RM, sa upisanim: presjecima i tipom upotrebljenih provodnika, jednovremeno maksimalnim snagama u djelovima ovog razvoda, veličinom osigurača i izračunatim padovima napona;

- gromobransku zaštitnu instalaciju za objekat, ucrtanu pomoću odgovarajućih simbola na osnovi krova i okolnog zemljišta.

Crteži se mogu raditi svaki na posebnom listu A4 formata ili logično grupisani na listovima A3 formata (na primer, osnova stana i hodnika sa ucrtanom električnom razvodnom instalacijom i jednopolna šema RM). Crteži se mogu raditi kako na pausu, tako i na standardnim bijelim listovima papira, tušem, odnosno običnom olovkom. Mogu se raditi i na računaru. Svaki crtež mora da je uokviren okvirom koji je 20mm od lijeve ivice i po 5mm od ostale tri. Tekstualni deo projekta može biti otkucan ili ispisan rukom, čitko i uredno, na bijeloj hartiji, na kojoj prethodno treba izraditi okvir kao i za crteže. Delove projekta treba povezati mašinom za spajanje, i to tako da prvi list bude naslovna strana, a poslednji – prazan list. Projekti povezani na drugi način neće se primati.

Projekat se mora uraditi samostalno (vrši se usmena odbrana projekta), a ocenjuje se po svom sadržaju (tačnosti proračuna i pravilnosti izbora električnih komponenti) i izgledu (koji pokazuje tehničku osposobljenost kandidata). Zbog toga treba težiti da oba uslova budu ispunjena.

4. PRORAČUNI

4.1.FOTOMETRIJSKI PRORAČUN

Fotometrijski proračun za opštu rasvjetu je izrađen tabelarno za tri prostorije: dnevnu sobu , kuhinju i trepezariju na osnovu metode stepena iskorišćenja

1. Definisati zahtijevanu srednju osvijetljenost E prema preporukama DIN 5035;

2. Izračunati površinu prostorije

3. Definisati faktor planiranja koji uzima u obzir opadanje osvijetljenosti zpog zaprljanja i starenja

4. Izračunati indeks prostorije

5. Definisati koeficijente refleksije za plafon, pod i zidove

6. Definisati vrstu svjetiljke

7. Prostorni stepen iskorišćenja i stepen iskorišćenja svetiljke uzeti iz prospekta proizvođača i izračunati stepen iskorišćenja osvijetljenosti

8. Izračunati potreban svjetlosni fluks

9. Izračunati potreban broj svetiljki

Fotometrijskim proračunom su predviđene fluo kompaktne sijalice koje imaju 10 puta veći vijek trajanja i 5 puta veći svjetlosni fluks u odnosu na sijalice sa užarenom niti

U svim prostorijama potrebno je ostvariti lokalno osvjetljenje radnih površinaoptimalnog nivoa osvijetljenosti od  500 lx.

# FOTOMETRIJSKI PRORAČUN

| NAZIV OBJEKTA: ............................................... NAZIV PROSTORIJE: ......................................... VRSTA RADOVA: ............................................... |  |  |  |  |  |  |  | Projektna organizacija: ........................ Projektovao: ........................................ |  |  |  |  |  | Br. projekta: .......... List br.: .................. Datum: .................. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. poz. |  | NAZIV POZICIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UPUTSTVA I JEDNAČINE |  |
| ZAHTIJEVANI FAKTORI KVALITETA OSVJETLJENJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zahtijevana osvijetljenost |  |  |  |  |  |  |  |  | En (lx) |  |  |  |  |
| 2 | Boja svjetlosti |  |  |  |  |  | Oznaka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Temperatura boje |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stepen reprodukcije boja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Razred blještanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRORAČUN STVARNE SREDNJE OSVIJETLJENOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Dimenz. prostor. |  |  | Dužina |  |  |  | a (m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Širina |  |  |  | b (m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Visina |  |  |  | h (m) |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Visina radne površine (ravni) |  |  |  |  |  |  | hd (m) |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Visina vješanja svjetiljki |  |  |  |  |  |  | hv (m) |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Korisna visina |  |  |  | Montaža dir. na plafon |  |  | hk (m) |  | hk = h - hd |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Montaža indir. na plafon |  |  | hk (m) |  | hk = h - hd - hv |  |  |  |
| 9 |  | Indeks prostorije |  |  |  |  |  |  | k |  | k =a  b / hk ( a + b) |  |  |  |
| 10 |  | Faktori refleks. |  | Plafona |  |  |  |  | ppl |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zidova |  |  |  |  | pz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poda |  |  |  |  | pp |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Izvori svjetl. |  | Tip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nazivni svjetlosni fluks |  |  |  |  | 0 (lm) |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Svjetilj. |  | Tip svjetiljke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Br. izvora svjetl. u svjetiljci |  |  |  |  | n (kom) |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Stepen iskorišćenja osvjetljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Kategorija zagađivanja i starenja |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Period čišćenja svjetiljki |  |  |  |  |  |  | (mjeseci) |  | Predvidjeti |  |  |  |
| 16 |  | Potrebni broj svjetiljki |  |  |  |  |  |  | Nr (kom) |  | Nr = En  a  b / n  0  f   |  |  |  |
| 17 |  | Stvarni broj svjetiljki |  |  |  |  |  |  | N (kom) |  | Odrediti |  |  |  |
| 18 |  | Stvarna srednja osvijetljenost |  |  |  |  |  |  | Esr (lx) |  | Esr = N  En / Nr |  |  |  |
| KONTROLA RAVNOMJERNOSTI OSVIJETLJENOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Srednji razmak između svjetiljki |  |  |  |  |  |  | s (m) | s = (a  b / N)1/2 |  |  |  |
| 20 |  |  | Odnos srednjeg razmaka i visine |  |  |  |  |  |  | (s/hk) | (s/hk) = s/hk |  |  |  |
| 21 |  |  | Maksimalno dozvoljeni odnos S/H |  |  |  |  |  |  | (S/H) |  |  |  |  |
| # FOTOMETRIJSKI PRORAČUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NAZIV OBJEKTA: ............................................... NAZIV PROSTORIJE: ......................................... VRSTA RADOVA: ............................................... |  |  |  |  |  |  |  | Projektna organizacija: ........................ Projektovao: ........................................ |  |  |  |  |  | Br. projekta: .......... List br.: .................. Datum: .................. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. poz. |  | NAZIV POZICIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UPUTSTVA I JEDNAČINE |  |
| ZAHTIJEVANI FAKTORI KVALITETA OSVJETLJENJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zahtijevana osvijetljenost |  |  |  |  |  |  |  |  | En (lx) |  |  |  |  |
| 2 | Boja svjetlosti |  |  |  |  |  | Oznaka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Temperatura boje |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stepen reprodukcije boja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Razred blještanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRORAČUN STVARNE SREDNJE OSVIJETLJENOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Dimenz. prostor. |  |  | Dužina |  |  |  | a (m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Širina |  |  |  | b (m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Visina |  |  |  | h (m) |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Visina radne površine (ravni) |  |  |  |  |  |  | hd (m) |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Visina vješanja svjetiljki |  |  |  |  |  |  | hv (m) |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Korisna visina |  |  |  | Montaža dir. na plafon |  |  | hk (m) |  | hk = h - hd |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Montaža indir. na plafon |  |  | hk (m) |  | hk = h - hd - hv |  |  |  |
| 9 |  | Indeks prostorije |  |  |  |  |  |  | k |  | k =a  b / hk ( a + b) |  |  |  |
| 10 |  | Faktori refleks. |  | Plafona |  |  |  |  | ppl |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zidova |  |  |  |  | pz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poda |  |  |  |  | pp |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Izvori svjetl. |  | Tip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nazivni svjetlosni fluks |  |  |  |  | 0 (lm) |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Svjetilj. |  | Tip svjetiljke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Br. izvora svjetl. u svjetiljci |  |  |  |  | n (kom) |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Stepen iskorišćenja osvjetljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Kategorija zagađivanja i starenja |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Period čišćenja svjetiljki |  |  |  |  |  |  | (mjeseci) |  | Predvidjeti |  |  |  |
| 16 |  | Potrebni broj svjetiljki |  |  |  |  |  |  | Nr (kom) |  | Nr = En  a  b / n  0  f   |  |  |  |
| 17 |  | Stvarni broj svjetiljki |  |  |  |  |  |  | N (kom) |  | Odrediti |  |  |  |
| 18 |  | Stvarna srednja osvijetljenost |  |  |  |  |  |  | Esr (lx) |  | Esr = N  En / Nr |  |  |  |
| KONTROLA RAVNOMJERNOSTI OSVIJETLJENOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Srednji razmak između svjetiljki |  |  |  |  |  |  | s (m) | s = (a  b / N)1/2 |  |  |  |
| 20 |  |  | Odnos srednjeg razmaka i visine |  |  |  |  |  |  | (s/hk) | (s/hk) = s/hk |  |  |  |
| 21 |  |  | Maksimalno dozvoljeni odnos S/H |  |  |  |  |  |  | (S/H) |  |  |  |  |
| # FOTOMETRIJSKI PRORAČUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NAZIV OBJEKTA: ............................................... NAZIV PROSTORIJE: ......................................... VRSTA RADOVA: ............................................... |  |  |  |  |  |  |  | Projektna organizacija: ........................ Projektovao: ........................................ |  |  |  |  |  | Br. projekta: .......... List br.: .................. Datum: .................. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. poz. |  | NAZIV POZICIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UPUTSTVA I JEDNAČINE |  |
| ZAHTIJEVANI FAKTORI KVALITETA OSVJETLJENJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zahtijevana osvijetljenost |  |  |  |  |  |  |  |  | En (lx) |  |  |  |  |
| 2 | Boja svjetlosti |  |  |  |  |  | Oznaka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Temperatura boje |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stepen reprodukcije boja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Razred blještanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRORAČUN STVARNE SREDNJE OSVIJETLJENOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Dimenz. prostor. |  |  | Dužina |  |  |  | a (m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Širina |  |  |  | b (m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Visina |  |  |  | h (m) |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Visina radne površine (ravni) |  |  |  |  |  |  | hd (m) |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Visina vješanja svjetiljki |  |  |  |  |  |  | hv (m) |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Korisna visina |  |  |  | Montaža dir. na plafon |  |  | hk (m) |  | hk = h - hd |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Montaža indir. na plafon |  |  | hk (m) |  | hk = h - hd - hv |  |  |  |
| 9 |  | Indeks prostorije |  |  |  |  |  |  | k |  | k =a  b / hk ( a + b) |  |  |  |
| 10 |  | Faktori refleks. |  | Plafona |  |  |  |  | ppl |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zidova |  |  |  |  | pz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poda |  |  |  |  | pp |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Izvori svjetl. |  | Tip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nazivni svjetlosni fluks |  |  |  |  | 0 (lm) |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Svjetilj. |  | Tip svjetiljke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Br. izvora svjetl. u svjetiljci |  |  |  |  | n (kom) |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Stepen iskorišćenja osvjetljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Kategorija zagađivanja i starenja |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Period čišćenja svjetiljki |  |  |  |  |  |  | (mjeseci) |  | Predvidjeti |  |  |  |
| 16 |  | Potrebni broj svjetiljki |  |  |  |  |  |  | Nr (kom) |  | Nr = En  a  b / n  0  f   |  |  |  |
| 17 |  | Stvarni broj svjetiljki |  |  |  |  |  |  | N (kom) |  | Odrediti |  |  |  |
| 18 |  | Stvarna srednja osvijetljenost |  |  |  |  |  |  | Esr (lx) |  | Esr = N  En / Nr |  |  |  |
| KONTROLA RAVNOMJERNOSTI OSVIJETLJENOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Srednji razmak između svjetiljki |  |  |  |  |  |  | s (m) | s = (a  b / N)1/2 |  |  |  |
| 20 |  |  | Odnos srednjeg razmaka i visine |  |  |  |  |  |  | (s/hk) | (s/hk) = s/hk |  |  |  |
| 21 |  |  | Maksimalno dozvoljeni odnos S/H |  |  |  |  |  |  | (S/H) |  |  |  |  |

4.2 Raspored opterećenja po fazama

GRT (GLAVNA RAZVODNA TABLA)

| broj strujnog kruga | broj osigurača | instalisana snaga po fazama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 (W) | L2 (W) | L3 (W) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| Instalisano opterećenje po fazama (W) |  |  |  |  |
| Instalisano ukupno opterećenje (W) |  |  |  |  |
| Faktor jednovremenosti |  |  |  |  |
| Maksimalna jednovremena snaga (W) |  |  |  |  |

Raspored opterećenja po fazama

LRT (LOKALNA RAZVODNA TABLA):

| broj strujnog kruga | broj osigurača | instalisana snaga po fazama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 (W) | L2 (W) | L3 (W) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| Instalisano opterećenje po fazama (W) |  |  |  |  |
| Instalisano ukupno opterećenje (W) |  |  |  |  |
| Faktor jednovremenosti |  |  |  |  |
| Maksimalna jednovremena snaga (W) |  |  |  |  |

UKUPNA INSTALISANA SNAGA OBJEKTA

| Instalisana snaga na strujnim krugovima GRT (W) |  |
| --- | --- |
| Instalisana snaga na strujnim krugovima LRT (W) |  |
| Ukupna instalisana snaga objekta |  |
| Maksimalna jednovremena snaga objekta (W) |  |

4.3. IZBOR NAPOJNIH KABLOVA

Energetski kablovi se dimenzioniraju po jednom od sljedećih kriterijuma, a provjeravaju po ostala dva:

- kriterijum mehaničke čvrstoće,

- kriterijum zagrijavanja i

- kriterijum dozvoljenog pada napona.

Kriterijum mehaničke čvrstoće neće se koristiti jer su svi presjeci provodnika veći od minimalnih, tj. bakarni presjeci nijesu manji od 1,5mm2.

Racionalno je opredijeliti se za jedan kriterijum za izbor presjeka svih kablova u ovom projektu, a po drugom preostalom kriterijumu vršiti provjeru.

Da bi se odabrao presjek kabla potrebno je poznavati instalisanu snagu (Pi) objekta i ostale relevantne podatke.Za dimenzionisanje kablova mjerodavna je jednovremena snaga  koja se, za objekat sa više stanova, računa prema relaciji

Pj=0,7(0,25+0,75n)Pi     (kW)

gdje je  n broj stanova u objektu.

Ako je n=1 jednovremena snaga je

Pj = 0,7 Pi    ( kW).

tada je jednovremena struja :

Ij=Pj3Uf=Pj660  ( A ).

Da bi presjek kabla bio pravilno odabran prema kriterijumu zagrijavanja treba da bude zadovoljen uslov da je

Ij  I0 Id ,

gdje je:   I0 -   nazivna struja osigurača kojim se štiti taj kabl,

Id -   dozvoljena struja izabranog kabla.

Na osnovu Ij  bira se struja osigurača (iz priručnika ili kataloga) i to prva veća vrijednost, ali se Id ne može birati direktno nego se mora vršiti određena korekcija.

U priručnicima su dati podaci za presjeke kablova i njima odgovarajuće struje pri određenoj temperaturi ambijenta  (an = 250C   ili  300C). Kako se očekuje da stvarna temperatura ambijenta (a ), u kojem su smješteni kablovi, bude 40 0C, to se mora vršiti korekcija dozvoljene struje kabla. Tada je:

Idnovo =f1 Idkataloško ,

gdje je f1 temperaturni koeficijent korekcije

f1=ϑn−θaϑn−θan=70−4070−30=0,87

Ovdje je n =700C  - nominalna temperatura za PVC izolaciju kabla.

Kako mora biti da je

Idnovo  I0,

to je

f1 Idkataloško   I0 ;

Id   I0 / f1 .

Presjek kabla  A mm2 bira se iz priručnika tek na osnovu ovako određene dozvoljene struje.

Da li je kabl dobro izabran provjera se vrši  po kriterijumu dozvoljenog pada napona. Procentualni pad napona , za trofazni kabl, se računa prema sljedećoj relaciji

ΔU%=LPρ105U2A=0,0124LPjA=___________   % ,

gdje su :   L  -   dužina kabla  u  m

Pj -   jednovremena snaga u kW

A -   presjek provodnika u mm2.

Prema propisima pad napona od distributivnog ormarića (DO) do glavne razvodne table (GRT) je 1%, a od GRT do najudaljenijeg potrošača 2%, što znači da pad napona od DO do najudaljenijeg potrošača ne smije biti veći od 3% .

# IZBOR KABLA   K2

( OD DISTIBUTIVNOG ORMARA (DO) DO GLAVNE RAZVODNE TABLE (GRT))

Na osnovu instalisane (ukupne) snage objekta (zbir snaga na prizemlju i na spratu)

Pi   = __________  kW ,

izračuna se jednovremena snaga

Pj = 0,7 Pi = __________ kW ,

i jednovremena struja

Ij=Pj⋅103660= __________ A .

Iz priručnika se bira nazivna  struja osigurača

Io=__________ A ,

a zatim izračuna dozvoljena struja kabla

Id =__________ A .

Prema ovoj struji se iz kataloga bira presjek kabla

A = __________mm2.

## PROVJERA PADA NAPONA ZA KABL  K2

Provjera pada napona vrši se prema navedenoj relaciji u kojoj je L izmjerena dužina kabla, u metrima, od DO do GRT, a A ( u mm2)usvojeni presjek tog kabla.

Δu%=0,0124LPjA=__________%.

Ako je  u%  1% onda je presjek kabla K2   dobro izabran.

Konačno se može pisati da je za kabal K2  od DO do GRT izabran kabl

### PP00-Y ___________

#### IZBOR KABLA    K3

(OD  GLAVNE RAZVODNE TABLE (GRT) DO LOKALNE  RAZVODNE TABLE (LRT))

Presjek kabla GRT - LRT  (lokalna razvodna tabla) se bira po istoj proceduri samo se jednovremena snaga LRT računa  po sljedećoj relaciji gdje je PiLRT  instalisana snga lokalne razvodne table

PjLRT= 0,7 PiLRT =__________ kW ,

Ovoj snazi odgovara jednovremena struja

__________[A].

Iz priručnika se bira nazivna  struja osigurača

Io=__________ A ,

a zatim izračuna dozvoljena struja kabla

Id =__________ A .

Prema ovoj struji se iz kataloga bira presjek kabla

A = __________mm2.

PROVJERA PADA NAPONA ZA KABL OD  GRT  DO NAJUDALJENIJEG MONOFAZNOG POTROŠAČA NA  LRT

Provjera pada napona se vrši u dva koraka od kojih je -prvi provjera pada napona od glavne razvodne table do lokalne  u1%, a -drugi od lokalne razvodne table do najudaljenijeg monofaznog potrošača  u2%.

- PROVJERA PADA NAPONA ZA KABL K3 OD GRT DO LRT

Provjera pada napona vrši se prema navedenoj relaciji u kojoj je L izmjerena dužina kabla od GRT do LRT, a A usvojeni presjek tog kabla.

Δu1%=0,0124LPjLRTA=__________%.

- PROVJERA PADA NAPONA ZA NAJUDALJENIJI MONOFAZNI POTROŠAČ U  STRUJNOM KRUGU BROJ _______ NA LRT

Za monofazni potrošač  pad napona se računa po relaciji

Δu2%=2LPρ105U2A=0,0741LPA= _____________ % ,

gdje je L duzina kabla do najudaljenijeg potrošača , a A=2,5 mm2.

Ukupni pad napona od glavne razvodne table do potrošača je

u%=u1%+ u2%

Kako je    u%  2%   provjera na dozvoljeni pad napona je završena.

PROVJERA PADA NAPONA ZA TROFAZNI POTROŠAČ

Provjera na dozvoljeni pad napona za trofazni potrošač, strujni krug broj ______ na ______  razvodnoj tabli vrši se po relaciji

Δutrp%=0,01245LPA= _____________  %

gdje je L dužina kabla,  u metrima, od potrošača do razvodne table na koju je priključen , P snaga tog potrošača u kW, a  A=2,5mm 2.

Kako je pad napona utrp%  2%  provjera je završena.

4.4. PROVJERA EFIKASNOSTI ZAŠTITE OD NEDOZVOLJENOG NAPONA DODIRA SISTEMOM NULOVANJA

Objekat se napaja iz TS 10/04 kV snage 630 kVA, a  vod do distributivnog ormarića je presjeka  95mm2,  dužine 50m.

Struja greške se sračunava  po relaciji

Ik=UpZp

gdje je impedansa petlje za naš slučaj

Zp=(Rt+Rk1+Rk2+Rk3+Rk4)2+(Xt+Xk1+Xk2+Xk3+Xk4)2

Zp= __________  m

Struja greške je

__________  A

Kako je potrošač štićen osiguračem od 16A to će isti trenutno isključiti pri struji od

Iisklj = k Io .

Za ovu struju osigurača k=3,5, pa je struja isključenja

Iisklj=k⋅16=3,5⋅16=56A

Kako je struja greške veća od struje trenutnog pregorijevanja osigurača

Ik  > I isklj

to je ova zaštita efikasna.

4.5. PRORAČUN NIVOA ZAŠTITE OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA

OPŠTI USLOVI

Ova instalacija stiti objekte i ljude od direktnih i indirektnih atmosferskih 
pražnjenja prihvatajuci direktna pražnjenja, bezbjedno i brzo odvodeći u 
zemlju struju pražnjenja. Takođe sprečava pojavu štetnih sekundamih 
efekata stvarajući svojom zaštitnom zonom odredeni stepen sigurnosti u 
objektu.

Važeći propisi JUS N.B4 800 su indetični sa IEC-1O24-1 koje je uradila IEC 
komisija. Ovaj standnard se ne odnosi na :

. objekte više od 60 m.

. željeznicka postrojenja i instalacije van objekta

. elektroenergetska postrojenja i mreže izvan objekta

. instalacije telekomunikacija izvan objekta

. vozila, brodove, vazduhoplove i instalacije platformi na moru.

Novim propisima instalacije zaštite od atmosferskih pražnjenja sastoji se od:

. spoljašnje zaštitne instalacije od atmosferskog pražnjenja i 
. unutrašnje zaštitne instalacije od atmosferskog pražjenja.

Osnovni djelovi spoljašnje zaštitne instalacije su: 
. prihvatni sistem

. spusni sistem

. sistem uzemljenja.

Prihvatni sistem su djelovi spoljašnje zaštitne instalacije namijenjeni za 
prihvatanje atmosferskog pražnjenja. Mogu biti u obliku štapne hvataljke 
(Franklinova hvataljka), vodovi na krovu (krovni vodovi) ili metalni djelovi 
krova uopšte.

U slučaju metalanog krova koji igra ulogu prihvatnog sistema za 
atmosfersko praznjenje metalna konstrukcija se može smatrati  prirodnim 
prihvatnim  sistemom pod uslovom:

. da je ostavarena trajna električna neprekidnost izmedu različitih djelova,

. da debljina lima nije manja od vrijednosti t data u tabeli 1

. da nije obložena izolacionim materijalom

. da su nemetalni materijali na metalnim limovima ili iznad njih izvan štićenog prostora.

Tabela I    Minimalna debljina metalnog lima krovnih pokrivača

| Nivo zastite | Materiial | Debliina t [mm] |
| --- | --- | --- |
| I do IV | Celik | 4 |
|  | Bakar 5 | 5 |
|  | Aluminijum | 7 |

Spusni provodnici su djelovi spoljasnje gromobanske instalacije namijenjeni za provod struje atmosferskog pražnjenja od prihvatnog sistema do sistema uzemljenja. Spusni provodnici na objektu se izvode sa FeZn 2Ox3 mm trakom. Neophodno rastojanje spusnih provodnika mora zadovoljavati vrijednosti date u tabeli 2.

Tabela 2 Srednje rastojanje spusnih provodnika

| NIVO ZAŠTITE | SREDNJE RASTOJANJE (m) |
| --- | --- |
| I | 10 |
| II | 15 |
| II | 20 |
| IV | 25 |

Nezavisno od rastojanja u Tabeli 2 za bilo koji prihvatni sistem potrebno je postaviti najmanje dva spusna voda. Da bi se izbjegla opasnost od "preskoka" potrebno je instalaciju izvesti sa vise spusnih vodova sto kraće dužine. Kao spusni vodovi mogu se koristiti prirodne komponente objekata kao: metalne konstrukcije i čelična armatura u stubovima.

Sistem za uzemljenje ima funkciju da obezbjedi dovodenje struje direktnog atmosferskog praznjenja u zemlju bez stvaranja opasnih prenapona na podrucju uzemljivača.

Vazno je napomenuti da oblik i dimenzija sistema za uzemljenje igraju važniju ulogu i od otpornosti uzemljivača.

Sledeći uzemljivaci se mogu upotrijebiti:

jedan ili više prstenastih uzemljivača, 
vertikalni uzemljivači,

radijalni uzemljivaci i 
temeljni uzemljivaci.

U nasem slucaju koristićemo temeljni uzemljivac FeZn 3x30 mm, ugrađenu u betonski temelj štićenog objekta. Metalnu armaturu je neophodno povezati varenjem sa temeljnim uzemljivačem odnasno sa cjelokupnom zastitnom instalacijom. Rastojanje izmedu spojeva ne smije biti vece od 5m. Svi spojevi, bilo vareni ili preko ukrsnih komada treba da su zaštićeni antikorozivnim premazom (prajmerom) prije betoniranja.

U tabeli 3 je dat minimalan presjek materijala za pojedine djelove spoljašnje gromobranske instalacije:

Tabela 3 Minimalni presjeci materijala gromobranske instalacije

| Nivo zaštite | Materijal | Prihvatni sistem mm2 | Spusni provodnici mm2 | Sistem uzemljenja mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I do IV | Cu | 35 | 16 | 50 |
|  | AI | 70 | 25 | - |
|  | Fe | 50 | 50 | 80 |

UNUTRAŠNJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE štite opremu i ljude od prenapona u objektima na kojima je postavljena spoljasnje gromobranska instalacija. Posebno se unutrašnjom gromobranskom instalacijom štite osjetljivi elektronski uredaji.

Potpuna zastita unutrasnjosti objekta od spoljasnjeg uticaja direktnih atmosferskih praznjenja nije moguća.

Mjere koje se često koriste su:

. izjednačavanje potencijala

. poboljsanje spoljašnje zastite instalacije od atmosferskog pražnjenja

. višestruko povezivanje elemenata sistema uzemljenja

. ugradnja katodnih odvodnika

. korišćenje prirodnih elemenata u spusni sistem.

PRORAČUN INSTALACIJE

Proracun je uraden na osnovu sledecih ulaznih podataka:

.prosjecan broj dana sa grmljavinom u Podgorici je 49,

.objekat je orijentacionih dimenzija a x b x h (m)

.objekat je miješane konstrukcije,

.objekat je bez uticaja (posledica) na okolinu.

Neophodno je odrediti zahtijevani nivo zastite odnosno stepen efikasnosti

zastite. Po standardu imamo četiri nivoa.

| Nivo Zaštite | Efikasnost E | Rastojanje pražnjenja | Prva struja povratnog praznjenja I(kA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivo I sa dodatnim mjerama | E>0.98 |  |  |
| Nivo I | 0,98  E > 0,95 | 20 | 2.8 |
| Nivo II | 0,95  E > 0,90 | 30 | 5,2 |
| Nivo III | 0,90  E > 0,80 | 45 | 9,5 |
| Nivo IV | 0,80  E > 0 | 60 | 14,7 |

Efikasnost gromobranske instalacije je data relacijom:      	(1)

gdje su:

Nc - usvojena učestanost udara groma u štićeni objekat, odnosno maksimalni usvojeni srednji godisnji broj udara groma koji moze prouzrokovati oštećenje objekta.

Nd - učestanost direktnog udara groma u objekat, odnosno srednji godisnji broj direktnih udara groma koji prouzrokuju oštećenje objekta.

Učestanost udara groma je :      	(2)

gdje je C = C1 C2 C3 C4 	(3)

a C1, C2, C3, C4 su dati sledećim tabelama:

| C1-tip konstrukcije objekta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krov Konst. objekta | Metalni | Kombinovani | Zapaljiv |
| Metalna konstrukcija | 0,5 | 1 | 2 |
| Kombinovana | 1 | 1 | 2,5 |
| Zapaljiva | 2,0 | 2,5 | 3 |

| C2-sadržaj objekta |  |
| --- | --- |
| Bez vrlednosti i nezapaljiv | 0,5 |
| Mala vrijednost ili uglavnom zapaljiv | 1 |
| Veća vrlednost ili narocito zapaljiv | 2 |
| Inzvaredno velika vrijednast, nenadoknadive štete, vrlo zapaljiv ili eksplozivan | 3 |

, 
, 
i 
: 
J

| C3-namjena objekta |  |
| --- | --- |
| nezaposjednut | 0,5 |
| uglavnom nezaposjednut | 1 |
| teška evakuacija ili opasnost od panike | 3 |

| C4- posledice od udara groma u objekat |  |
| --- | --- |
| Nije obavezna neprekidnost pogona i bez uticaja (posledica) na okolinu | 1 |
| Obavezna neprekidnast pogona, ali bez uticaja (posledica) na okolinu | 5 |
| Uticaj (posledice)na okolinu | 10 |

Učestanost direktnog udara groma u objekat je:

Nd = 1,1. Ng .Co . Ae .10-6 	(4)

gdje su:

Ng-prosjecna godisnja ucestanost udara groma po km2

Co-koeficijenat okruženja

Ae-ekvivalentna površina štićenog objekta

Prosjecna godišnja učestanost udara groma po km2 je:

Ng = 0,04.Tdl,25 	(5)

gdje je Td-broj grmljavinskih dana u toku godine. Za Podgoricu Td=49

| Okruženje štićenog objekta | Co |
| --- | --- |
| Štićeni objekat se nalazi u prostoru sa istim ili višim objektima | 0,25 |
| Objekat okružen nižim objektima | 0,5 |
| Usamljen objekat na 3 H | 1 |
| Štićeni objekat sam na uzvišenju | 2 |

Ekvivalentna prihvatna površina štićenog objekta:

Ae =a.b+6h(a+b)+9h2 	(6)

Na osnovu sračunate vrijednosti zahtijevane efikasnosti instalacija od atmosferskog pražnjenja, određujemo međusobno rastojanje spusnih vodova kao i elemenata prihvatnog sistema.

Tabela proračuna efikasnosti instalacija zaštite od atmosferskog pražnjenja:

| Ekvivalentna prihvatna površina štićenog objekta | Ae =a.b+6h(a+b)+9h2 |  |
| --- | --- | --- |
| Okruženje štićenog objekta | Co |  |
| Broj grmljavinskih dana u toku godine | Td |  |
| Prosjecna godisnja ucestanost udara groma po km2 | Ng = 0,04.Tdl,25 |  |
| Nd - učestanost direktnog udara groma u objekat, odnosno srednji godisnji broj direktnih udara groma koji prouzrokuju oštećenje objekta; | Nd = 1,1. Ng .Co . Ae .10-6 |  |
| C1-tip konstrukcije objekta | C1 |  |
| C2-sadržaj objekta | ##### C2 |  |
| C3-namjena objekta | C3 |  |
| C4- posledice od udara groma u objekat | C4 |  |
|  | C = C1 C2 C3 C4 |  |
| Nc - usvojena učestanost udara groma u štićeni objekat, odnosno maksimalni usvojeni srednji godisnji broj udara groma. koji moze prouzrokovati oštećenje objekta; | Nc = |  |
| Efikasnost gromobranske instalacije | E = |  |

5. PREDMJER  RADOVA

1.   Isporuka i ugradnja materijala za sijalična mjesta u stanovima vodom PP-Y 3x1,5mm2, 1kV, djelimično u malteru uz ugradnju potrebnog broja plastičnih razvodnih kutija, mikroprekidača (jednostrukih, serijskih, naizmjeničnih), luster klema, luster kuka i potrebnog broja stezaljki prosječne dužine________ m;

kom ________

2. Isporuka i ugradnja materijala za dvopolne priključnice sa zaštitnim kontaktom , u stanu, vodom PP-Y 3x2,5mm2, 1kV, u malteru, uz ugradnju potrebnog  broja plastičnih razvodnih kutija i mikro "šuko" priključnica 10/16A, 250V, prosječne dužine__________ m;

kom ________

3.  Isporuka i ugradnja materijala za dvopolnu "šuko" priključnicu u kupatilu, za mašinu za pranje veša, vodom PP-Y 3x2,5mm2 , 1kV, uz ugradnju dvopolne "šuko" priključnice sa poklopcem 10/16A,250V, prosječne dužine__________ m;

kom ________

4. Isporuka i ugradnja materijala za napajanje bojlera vodom PP-Y 3x2,5mm2 , 1kV, u malteru, prosječne dužine __________ m;

kom ________

5. Isporuka i ugradnja materijala za napajanje infra grijalice vodom PP-Y 3x2,5mm2 , 1kV, uz ugradnju infra grijalice snage 2000W, prosječne dužine  _________m;

kom ________

6.  Isporuka i ugradnja grupnog prekidača za kupatilo (indikatora) sa prekidačima za bojler, grijalicu i osvjetljenje koji se montira ispred ulaznih vrata kupatila;

kom ________

7.  Isporuka i ugradnja materijala za napajanje tropolne "šuko" priključnice u stanovima vodom PP-Y 5x2,5mm2, 1 kV, u cijevima i malteru uz ugradnju tropolne "šuko" priključnice 16A, 380V, prosječne dužine ________ m;

kom ________

8. Isporuka i montaža svjetiljke sa sigurnosnim transformatorom  "EDA" P TIP-166 u koju je ugrađena dvopolna univerzalna priključnica za aparat za brijanje.

kom ________

9.   Isporuka i ugradnja materijala za instalaciju zvona vodom PP  2x1,5mm2, 1kV, uz ugradnju zvona  220/6V  i tipkala ispred ulaznih vrata stana prosječne dužine  ________ m;

kom ________

10.  Isporuka i ugradnja materijala  za izradu glavne razvodne table na ulazu, u svemu prema tehničkom opisu, jednoplnoj šemi i ovom predmjeru.

Na tablu treba ugraditi sljedeću opremu:

- osigurači za kabal K3         _____ A 	kom ________

- automatskih  osigurača              16A  	kom ________

- automatskih  osigurača              10A  	kom ________

- automatskih  osigurača                6A  	kom ________

- sabirnicu Cu  	kom ________

11.  Isporuka i ugradnja materijala za izradu lokalne razvodne table  (LRT) u svemu prema jednopolnoj šemi  i ovom predmjeru.Na tablu treba ugraditi sljedeću opremu:

- automatskih  osigurača              16A  	kom ________

- automatskih  osigurača              10A  	kom ________

12.   Isporuka i polaganje u betonu  i rovu pocinčane  željezne trake  FeZn  25x4mm za spajanje uzemljenja GRT na zajednički uzemljivač

________  m.

13.   Isporuka i polaganje vodova za izjednačavanje potencijala PP-Y  1x2,5mm2 , 1kV u kupatilima

________ m.

14.  Isporuka i ugradnja  kutije za izjednačavanje potencijala, u kupatilima, od bakra, zajedno sa poklopcem.

kom ________

15.   Isporuka i polaganje kabla PP 00 -Y  ________ mm2,  1kV, od  distributivnog oramarića (DO) do glavne razvodne table (GRT)

_________  m.

16.   Isporuka i polaganje kabla PP 00 -Y  ________ mm2,  1kV, od  glavne razvodne table (GRT) do lokalne razvodne table (LRT)

_________  m.

16.   Isporuka i ugradnja priključnog ormara (DO) sa tri komada glavnih osigurača NVO 100/______ A. DO treba da bude izvedena iz tri dijela. U donjem dijelu će se nalaziti osigurači napojnih vodova za GRT koje treba obilježiti odgovarajućim brojevima. U srednjem dijelu će se montirati mjerna oprema (dvotarifno trofazno brojilo aktivne energije, s impulsnim i(ili) serijskim dvosmjernim komunikacionim interfejsom; kl.2. nazivnog napona Un= 3x230/400 V maksimalne struje Imax= 40(60)A – u skladu sa elektroenergetskom saglasnošću nadležne Distributivne organizacije). U donjem dijelu razvodne table treba smjestiti razvodne šine (sabirnice) i šinu za uzemljenje

kom ________

17.   Nabavka, isporuka i ugradnja pocinčane trake FeZn 25x4mm za temeljni uzemljivač i zemne uvodnike.

________ m

18.   Nabavka, isporuka i ugradnja pocinčane željezne trake FeZn  20x3mm za prihvatni i spusni sistem zaštite od atmosferskog pražnjenja.

________ m.

19.   Isporuka i ugradnja mjernih spojeva zaštite od atmosferskog pražnjenja.		kom _______

20.    Ostali sitni nepredviđeni materijal.

UKUPNO : ___________________________