Zadatak 6

Koliko iznosi kritična trmperatura užeta Al/Fe 240/40 pri dodatnom opterećenju koje odgovara koeficijentu zone leda  kz=1, ako je  σ-5=8.5daNmm2.

Podaci o užetu:

SAl/SFe=243/39,5mm2

dAl/Fe=21,9mm

pAl/Fe=3,5*10-3daNm mm2

EAl/Fe=8100daNmm2

αAl/Fe=1,91*10-51°C

Rješenje:

ΔpdaNm mm2=kz0.18dS

Δp=10.1821,9243+39,5daNm mm2

Δp=2,98*10-3daNm mm2

p-5=pAlFe+Δp =3.5*10-3+2,98*10-3=6,48*10-3daNm mm2

θk=-5+σ-5αE (1 -pp-5)

θk=-5+8,51,91*10-5*8100 (1 -3.5*10-36,48*10-3)

θk=-20,3°C

Kako je θk=-20,3°C <40°C, ugib je maksimalan pri temperaturi od 40°C

Zadatak 7

Zatezno polje nekog dalekovoda sadrži sledeće raspone:

a1=250m,a2=470m,a3=310m,a4=120m,a5=205m

Koliki je ugib u rasponu najbližem idealnom. Poznato je:

pAl/Fe=3,5*10-3daNm mm2

σ=5,2daNmm2

Rješenje:

ai=2503+4703+3103+1203+2053250+470+310+120+205

ai=343,18m

fi=pai28σ=3,5*10-3*343,1828*5,2=9,91m

f3=9,9131023432=7,9m