## Slide 1
  Način prenošenja vertikalnog opterećenja kod šipova
  Stojeći šip
  Lebdeći šip
  Kombinovani prenos i bazom i omotačem
Qb=Q
Qs=Q
  ts
Q=Qb+Qs
Baza
šipa
Qb- dio sile koji prihvata baza
Qs- dio sile koji prihvata omotač stabla trenjem, smičućim silama po omotaču
  Animacija izvođenje bušenog šipa (bored pile)
DL
ts
dio omotača šipa-površina kontakta između šipa i tla

## Slide 2
  nosivost baze
  Ab- površina baze šipa
  Granična nosivost šipa
  nosivost omotača
  qb.f – granična nosivost tla u oblasti baze šipa
  DL- dužina dijela šipa
  as- površina omotača stabla šipa po jedinici dužine
  ts,f – smičuća čvrstoća, granični napon smicanja na kontaktu omotača i tla
  Nosivost baze šipa
  Granična nosivost tla u oblasti baze šipa
  relativno mala veličina,
  pa se zanemaruje
  Šip se može posmatrati kao dubok temelj kružnog
  ili kvadratnog oblika:
  Pretpostavljeni mehanizmi loma
  Nc*-faktor nosivosti sa faktorima oblika i dubine Nc sc dc
  Nq*-faktor nosivosti sa faktorima oblika i dubine Nq sq dq
  Vertikalni napon u nivou baze šipa q0=gDf
  Oblik mehanizma loma tla u području baze šipa je
  manje poznat nego u slučaju plitkog temelja.
  Faktori nosivosti Nq* za dubok temelj dobijeni
  teorijskim postupcima ili predloženi poluempirijski

## Slide 3
  Granična nosivost omotača šipa
  ca – adhezija tj. kohezija na kontaktu omotača stabla šipa i tla
  Granični smičući napon na kontaktu omotača i tla:
  sh – horizontalni napon na kontaktu omotača stabla šipa i tla
  d – ugao trenja između tla i omotača šipa koji zavisi od vrste materijala od kojeg je izrađen šip: za betonske i drvene šipove
  d=f a za čelične d= f/2.
sh=K0sv
DL
ts
  Sile na kontaktu
  površine šipa-omotača i tla

## Slide 4: 4. Sadržaj predavanja
Nosivost šipa po starom pravilniku
Nosivost šipa po EC7
Računski primjer 1 – Nosivost šipa na osnovu probnog opterećenja
Računski primjer 2 – Nosivost šipa na osnovu rezultata CPT
Računski primjer 3 – Alternativni postupak određivanja granične nosivosti na osnovu rezultata ispitivanja tla

## Slide 5: Proracun dozvoljenog opterećenja šipa prema "Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (sl.list 15/1990)"

## Slide 7: Proracun dozvoljenog opterećenja šipa prema starom pravilniku – Šablon u Excel za dvoslojno tlo.

## Slide 8
Odredbe koje se nalaze u EC7 se koriste za:
Šipove oslonjene na bazi – stojeći šipovi
Lebdeće šipove
Zategnute šipove
Poprečno opterećene šipove
Vrste šipova prema tehnologiji izvođenja:
Pobijanje ( driven piles)
Bušenje ( bored piles)
CFA (Continuous flight auger )
(3)P Pri izvođenju šipova treba se pridržavati sljedećih standarda:
− EN 1536:1999 za bušene šipove;
− EN 12063:2000 za priboje;
− EN 12699:2000 za pobijane šipove;
− EN 14199:2005 za mikrošipove.
piled raft foundations

## Slide 9
pritiska
Lom tla oko šipa usljed....
zatezanja
bočnog opterećenja
Lom šipa
(1)P Treba izdvojiti ona granična stanja koja će se razmatrati, a pri tome potrebno je voditi računa o sljedećim graničnim stanjima:
− gubitak cjelokupne stabilnosti;
− lom usljed prekoračenja nosivosti temelja na šipovima;
− izdizanje ili nedovoljna zatežuća nosivost temelja na šipovima;
− lom u tlu usljed poprečnog opterećenja na šipove;
− strukturni lom šipa pri pritisku, zatezanju, savijanju,
izvijanju ili smicanju;
− kombinovani lom u tlu i temelju na šipovima;
− kombinovani lom u tlu i konstrukciji;
− prekomjerno slijeganje;
− prekomjerno izdizanje;
− neprihvatljive vibracije.
7.2 Granična stanja

## Slide 10: 7.3 Dejstva i projektna stanja
Dejstva navedena u 2.4.2 (4) treba da se uzmu u obzir pri izboru projektnih stanja.
Šipovi mogu da budu opterećeni aksijalno i/ili poprečno.
(3)P Proračunska stanja treba da se usvoje prema 2.2.
2.4.2 Dejstva
(4) U geotehničkim analizama uzimaju se u obzir kao dejstva sljedeće:
− težina tla, stijene i vode;
− naponi u tlu;
− pritisci tla i podzemne vode ;
− pritisci od vode sa slobodnom površinom uključujući i pritiske od talasa;
− pritisci od podzemne vode;
− filtracione sile;
− stalno opterećenje, korisno opterećenje i opterećenja od konstrukcija;
− težine (nasutog) nadsloja;
− sile usljed sidrenja brodova;
− uklanjanje opterećenja ili iskop tla;
− saobraćajna opterećenja;
− pomjeranja izazvana rudarskim radovima, drugim podzemnim iskopima, tunelskim radovima;
− bubrenje i skupljanje izazvano vegetacijom, klimatskim promjenama ili promjenama
vlažnosti;
− pomjeranja usljed "kripa"- puzanja ili klizanja, ili slijeganja zemljanih masa;
− pomjeranja usljed degradacije, dekompozicije, ulijeganja tla i rastvaranja;
- pomjeranja i ubrzanja izazvana zemljotresima, eksplozijama, vibracijama i dinamičkim opterećenjim;
− temperaturni efekti, uključujući djelovanje mraza;
− opterećenje Iedom;
− prednaprezanje, unijeto u zatege ili razupirače;
− negativno trenje.
7.3.2 Dejstva usljed pomjeranja u tlu
konsolidacija
bubrenjem,
okolno opterećenje
puzanje tla
klizanje
zemljotres
Ovi fenomeni djeluju na šipove izazivajući sile usmjerene na dolje (negativno trenje), podizanje, istezanje,
poprečno opterećenje i pomjeranje.

## Slide 11
7.3.2,4. Poprečno opterećenje
(1)P Poprečno pomjeranje tla, može da izazove poprečno opterećenje na temelje na šipovima.
(2) Ovo poprečno opterećenje treba razmotriti uzimajući u obzir naprijed navedena proračunska
stanja, pri kojima može doći do poprečnih dejstava na šipove:
− razlika u nadopterećenju terena sa raznih strana temelja na šipovima (na primjer pri
položaju šipa pored nasipa ili u nasipu);
− razlika dubine iskopa sa raznih strana temelja na šipovima (na primjer u iskopu ili pored
ivice iskopa);
− temeljenje na šipovima izvedeno na padini koja puzi;
− zakošeni šipovi u tlu koji se sliježe;
− šipovi u seizmički aktivnom području.
(3) Poprečno opterećenje koje djeluje na temelje na šipovima treba po pravilu odrediti
posmatrajući šipove kroz interakciju kao krute ili fleksibilne nosače u deformabilnom tlu. Kada
je horizontalna deformacija sloja tla manje čvrstoće velika i šipovi su na velikom međusobnom
odstojanju, rezultujuće poprečno opterećenje zavisi od čvrstoće na smicanje gornjeg sloja tla.

## Slide 12: Negativno trenje
Poseban oblik vertikalnog opterećenja šipa može nastati ukoliko se tlo u području šipa sleže u odnosu na šip u procesu konsolidacije.
Dovoljna su i sasvim mala sleganja tla da izazovu dopunsko vertikalno opterećenje šipa. Pri tome u gornjem delu šipa, a često i u intervalu koji zahvata veći deo njegove ukupne dužine, smičući naponi po omotaču menjaju znak tako da se povećava opterećenje na bazu šipa, uz pojavu uvećanog sleganja.
Ova pojava se naziva "negativnim trenjem"
Treba imati u vidu da se negativno trenje i pozitivni otpor na kontaktu omotača šipa i tla ne mogu istovremeno pojaviti na istom delu šipa.
Ako se na vrh šipa, koji je opterećen negativnim trenjem, nanese neko privremeno ili pokretno opterećenje, elastične deformacije šipa su dovoljne da mobilišu pozitivno trenje, smanjujući na taj način ukupan uticaj negativnog trenja. Kada se pokretno opterećenje ukloni, ponovo se pojavi negativno trenje jer je elastična deformacija šipa pri rasterećenju, uz odgovarajuće pomeranje naviše rasterećenog dela stabla šipa dovoljno da promeni smer napona smicanja po stablu šipa. To znači da se negativno trenje i priraštaj smičućih napona usled pokretnog opterećenja ne superponiraju, tako da se posebno provode analize za oba slučaja.
Korisno dopušteno vertikalno opterećenje šipa sa umanjenjem za veličinu uticaja rezultante negativnog trenja Qnf:
Q_a – dopušteno vertikalno opterećenje šipa
Qs,f - graničnu nosivost omotača
Qb,f - granična nosivost baze šipa
Qnf - uticaja rezultante negativnog
Fs – fakor sigurnosti
W – težina šipa
Faktor 1,5 uz Qnf je ovdje uslovno uveden da se pokrije relativna nepouzdanost izračunate sile negativnog trenja i zbog činjenice da je nosivost baze šipa umanjena zbog redukcije vertikalnog efektivnog napona na nivou baze šipa usled pojave vertikalnih smičućih napona negativnog trenja.

## Slide 13
7.4.1 Metode proračuna
(1)P Proračuni treba da se zasnivaju na sljedećim pristupima:
− rezultatima statičkog probnog opterećenja, koji treba da su prikazani proračunski ili na drugi način, i treba da su u saglasnosti sa ostalim relevantnim iskustvima;
− empirijskim ili analitičkim metodama proračuna čija valjanost treba da je dokazana opitima probnim statičkim opterećenjem u uporedivim situacijama;
− rezultatima dinamičkih opterećenja, čija valjanost treba da je dokazana sa statičkim probnim
opterećenjem u uporedivim situacijama.
7.4 Metode proračuna i proračunske situacije
(3) Test statičkog opterećenja može biti izveden na probnim šipovima, instaliranim samo za ovu namjenu, prije nego što je finalizovan projekat, ili na radnim šipovima, koji su dio konstrukcije fundiranja.

## Slide 14: Ispitivanje nosivosti šipa -Statički test
Reaktivni, zategnuti šip
U skladu sa traženim postupkom moguće je podignuti nivo opterećenje testnog šipa na sledeći nivo opterećenja ako su pomeranja (sleganja) kod trenutnog opterećenja manja ili jednaka 0.20 mm/sat ili 0.05 mm/15 minuta
Za svaki inkremenat opterećenja merenje pomjeranja mora se snimiti:
• minut posle opterećenja
• pet minuta posle opterećenja
• svakih 15 minuta dokle uslovi za sledeći inkrement opterećenja nije postignut
Pomjeranje šipa kod maksimalnog opterećenja mora da se mjeri i održava minimalno 2 sata (120 minuta).
Opterećivanje i rasterećivanje šipa TS-1 & TS-3:
Opterećenje / Rasterećenje
0-630-1220-1850-2450-1220-0 kN
0-2450-3100-3700-2450-0 kN

## Slide 15: O probnom opterećenju iz "Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (sl.list 15/1990)"

## Slide 16
7.5.2 Ispitivanje statičkim probnim opterećenjem
7.5.2.1 Postupak opterećivanja
(1)P Postupak nanošenja opterećenja s obzirom na broj inkremenata opterećenja, trajanje tih koraka i primjene ciklusa opterećenja, treba da bude takav da se mogu donijeti zaključci o deformacionom ponašanju, klizanju i izdizanju temelja na šipovima, a na osnovu mjerenja na opitnom šipu. Za opitne šipove, opterećenje treba da je takvo da se može donijeti zaključak i o graničnoj nosivosti šipa.
NAPOMENA Ispitivanje šipova statičkim probnim opterećenjem treba vršiti saglasno predloženoj procedure
ISSMFE (međunarodno društvo za mehaniku tla i fundiranje)
"Podkomitet za preporučljive procedure terenskih i laboratorijskih ispitivanja"
Aksijalno opterećivanje šipova. Preporučen postupak. Štampan u ASTM Geotechnical Journal, June 1985, pp 79-80.
(2) Oprema za određivanje sila, napona, deformacija i pomjeranja treba da je baždarena prije opita.
(3) Pravac nanošenja sila pritiska ili zatezanja treba da se poklapa sa podužnom osom šipa.
(4) Po pravilu, opite probnim opterećenjem kod zategnutih šipova treba vršiti do sloma.
Ekstrapolacija rezultata na dijagramu zavisnosti sile i pomjeranja nije dozvoljena.

## Slide 17
7.5.2.2 Probni šipovi
(1)P Broj probnih šipova potrebnih za verifikaciju proračuna, određuje se s obzirom na sljedeće aspekte:
− uslove tla i njihove promjene na lokaciji;
− geotehničku kategoriju konstrukcije, ukoliko je to mjerodavno;
− prethodno dokumentovana evidencija o ponašanju iste vrste šipa u sličnim uslovima tla;
− ukupni broj šipova i vrsta šipova.
(2)P Uslovi tla na mjestu ispitivanja treba da budu detaljno izloženi. Dubina bušenja ili opiti u
terenu treba da budu dovoljni da se odredi priroda terena kako pored tako i ispod baze šipa. Svi
slojevi koji značajno utiču na ponašanje šipa treba da budu istraženi.
(3)P Postupak izrade probnog šipa treba da je detaljno dokumentovan u projektu temeljenja
saglasno sa 7.9.
7.5.3 Radni šipovi
(1)P Broj radnih šipova na kojima se izvodi opit probnim opterećenjem treba da je odabran na osnovu nalaza stečenih za vrijeme izvođenja šipova.
(2)P Opterećenje kojim se opterećuje probni šip treba da je najmanje jednako projektnom
opterećenju koje preovlađuje u projektu temeljenja.
7.9. Nadzor nad izvođenjem
(3)P Izvođenje svih šipova mora biti osmatrano i izveštaji o izvođenju moraju se sačiniti na licu mjesta neposredno nakon izvođenja svakog šipa.
(4) Izveštaj za svaki šip treba da sadrži okolnosti izvršenja radova koji su sadržani u
odgovarajućima standardima za izvođenje EN 1536:1999, EN 12063: 1999, EN 12699: 2000, EN 14199: 2005 , kao što su:
− redni broj šipa;
− vrstu šipa i izvođačku opremu;
− poprečni presjek šipa, dužinu i (za betonske šipove) armaturu;
− datum i vrijeme izvođenja (uključujući i prekide u procesu izvođenja);
− betonsku mješavinu, zapreminu utrošenog betona i metod ugradnje betona za šipove koji se liju na licu mjesta;
− jediničnu težinu, pH, viskoznost po Marsh-u i čistoću sadržaja betonitne suspenzije (kada se ista koristi);
-za šipove koji se izvode kontinualnim uvrtanjem ili ostale utiskivane šipove: pritisak
pumpanja suspenzije ili betona, unutrašnji i spoljašnji prečnik, hod pri uvrtanju i utiskivanje pri punom okretanju;
− za šipove koji se izvode pobijanjem: veličina otpora pobijanja, izražena preko mjerenja kao što su težina i visina, ili snaga čekića, frekvencija udara i broj udaraca barem za poslijednjih 0,25 m utiskivanja;
− utrošena snaga vibratora (gdje se koriste);
− momenat torzije primijenjen kod bušećeg motora (gdje se koristi);
− za bušene šipove, slojevi koji se susreću pri bušenju i uslovi u bazi, ukoliko je ponašanje baze kritično za upotrebu šipa;
− smetnje koje se jave pri izvođenju šipova;
− odstupanja od položaja, pravca i konačne kote vrha šipa.

## Slide 18
7.6.2 Granična nosivost na pritisak
Fcd ≤ Rcd
proračunske vrijednosti otpora tla na pritisak na koje djeluje šip u stanju loma
projektna vrijednost aksijalne sile pritiska na šip ili na grupu šipova
Karakterističnu sila pritiska Fck
Fck = (PGk + ) + WGk
PGk – karakteristična komponenta sile P, koja se odnosi na stalno opterećenje
PQk – karakteristična komponenta sile P, koja se odnosi na povremeno opterećenje
WGk – karakteristična sopstvena težina koja pripada stalnom opterećenju
Ψi – korelacioni factor koji karakterističnu vrijednost pretvara u reprezentativnu vrijednost za neku komponentu i-tog opterećenja
Računska vrijednost sile pritiska koja djeluje na šip je jednaka:
Fcd = γG (PGk + WGk) +
Gdje su γG i γQ parcijalni faktori za nepovoljna stalna, odnoso, povremena dejstva.

## Slide 19
(12) Karakteristična nosivost na pritisak tla Rc;k treba da bude određena na osnovu vrijednosti nosivosti baze šipa Rb;k,i nosivosti omotača Rs;k tako da se dobija:
Rc;k = Rb;k + Rs;k (7.3)
(13) Ove komponente mogu da se odrede direktno na osnovu opita statičkim opterećenjem,ili na osnovu procjene zasnovane na ispitivanjima tla ili na osnovu dinamičkih ispitivanja šipova.
(14)P Projektovana nosivost Rc;d treba da se odredi prema izrazu:
Rc;d = Rc;k /γt (7.4) ili
Rc;d = Rb;k /γb + Rs;k /γs (7.5)
7.6.2.2. Granična nosivost na osnovu rezultata opita statičkim probnim opterećenjem

## Slide 20
7.6.2.2. Granična nosivost na osnovu rezultata opita statičkim probnim opterećenjem
(7)P Pri određivanju granične karakteristične nosivosti Rc;k iz vrijednosti Rc;m mjerenih na jednom ili nekoliko opita probnim opterećenjem, treba uzeti u obzir efekat promjenljivosti tla i promjenljivosti efekata izvođenja šipa.
(8)P Za konstrukcije koje nemaju kapacitet da prenesu opterećenja sa ’’slabijih’’ šipova na’’jače’’ šipove, najmanji zahtjev je ispunjenje izraza:
(9) Za konstrukcije koje imaju dovoljnu krutost i čvrstoću da prenesu opterećenja sa ’’slabijih’’
na ’’jače’’ šipove vrijednosti koeficijenata ξ1 i ξ2 mogu da budu podijeljene sa 1,10 s tim da
vrijednost ξ1 nikad ne bude manja od 1,00.

## Slide 21
7.6.3 Otpornost na zatezanje u tlu
Ftd ≤ Rtd
proračunske vrijednosti otpora na zatezanje
projektna vrijednost aksijalne sile zatezanja na šip ili na grupu šipova
Karakteristična sila zatezanja Ftk
Ftk = (TGk + ) + WGk
TGk i TQk,i su karakteristične komponente stalne, odnosno povremene sile zatezanja T. WGk je karakteristična sopstvena težina šipa koja se uzima kao povoljno stalno dejstvo.
Računska vrijednost sile zatezanja koja djeluje na šip je jednaka:
Ftd = (γG TGk – γG,povoljno WGk) +

## Slide 22
(2)P Projektna otpornost na zatezanje R t;d treba da se odredi na osnovu:
Rt;d = Rt;k /γs;t
7.6.3.2. Granična nosivost na zatezanje na osnovu rezultata opita statičkim probnim opterećenjem
(3) Kada šipovi treba da budu opterećeni zatezanjem, treba da se izvrši ispitivanje najmanje na dva šipa. U slučaju da postoji veći broj zategnutih šipova, na najmanje 2% od broja šipova treba da bude izvršeno ispitivanje.

## Slide 24: Računski primjer 1
Rc;m = kN
n – broj šipova korišćenih za probno testiranje (n=5)
Rc – vrijednost čvrstoće tla na pritisak koje djeluje na šip u stanju loma
Rc;m – izmjerena vrijednost Rc za šip u terenskom opitu
D=60cm
L=25.0m
FGk=1500 kN
FQk=700 kN
Rm = = 4374 kN
Rm;min = min ( Rm1 , Rm2 , Rm3 , Rm4 , Rm5 ) = 3882 kN
Fcd = γG,nepovoljno x FGk + γQ,nepovoljno FQk = kN
Kombinacija 1
Kombinacija 2
Karakteristična čvrstoća
Korelacioni faktor za prosječnu izmjerenu čvrstoću Rm → 1=1.0
Korelacioni faktor za minimalnu izmjerenu čvrstoću Rm,min → 2=1.0
1= max ( , 1.0) = 1.0 ; 2 = = 0.91
Za grupu šipova u okviru koje ,,jači'' šip može da preuzme opterećenje sa onog ,,slabijeg'' ovi korelacioni faktori se mogu podijeliti sa 1.1 , ali 1 ne smije biti manji od 1 pa slijedi:

## Slide 25: Projektni pristup 1
Proračunska čvrstoća
= 4374 kN ; = 4271 kN
2.4.7.3.4.2 Projektni pristup: 1
(2)P Pri projektovanju aksijalno opterećenih šipova i sidara (zatega), treba potvrditi da se
granično stanje loma ili prekomjernih deformacija neće javiti sa bilo kojom od naprijed
navedenih kombinacija parcijalnih koeficijenata sigurnosti:
Kombinacija 1: A1 ’’+’’ M1 ’’+’’ R1
Kombinacija 2: A2 ’’+’’ (M1 ili M2 ) ’’+’’ R4
NAPOMENA 1 U Kombinaciji 1, parcijalni koeficijenti sigurnosti se primjenjuju na dejstva i
na parametre čvrstoće temeljnog tla. U kombinaciji 2, parcijalni koeficijenti sigurnosti se
primjenjuju na dejstva, na otpore temeljnog tla, i ponekad na parametre čvrstoće temeljnog tla.
NAPOMENA 2 U kombinaciji 2, vrijednosti M1 se koriste za proračun otpora šipova ili sidara
(zatega), a vrijednosti M2 za proračun nepovoljnih dejstava na šipove, na primjer usljed
negativnog trenja na omotaču ili usljed poprečnih dejstava.
Parcijalni faktori iz setova
→ γt =
Proračunska čvrstoća: Rcd = = kN
Stepen iskorišćenosti λ =ODF= = %
Proračunski pristup 2 (А1+М1+R2)
Fcd = 1.35 x 1500+1.50 x 1700 = 3075 kN
Proračunska čvrstoća
Parcijalni faktor iz seta R2 → γt = 1.0
Proračunska čvrstoća: Rcd = = 4271 kN
Stepen iskorišćenosti λ = = 79 %
Rck = min ( ; ) = 4271 kN

## Slide 26
(1)P Potrebno je potvrditi da se granično stanje loma ili prekomjernih deformacija neće javiti pri sljedećoj kombinaciji parcijalnih koeficijenata sigurnosti:
Kombinacija: (A1 * ili A2 †) ’’+’’ M2 ’’+’’ R3 ovdje je * oznaka za dejstva na konstrukciju, † oznaka za geotehnička dejstva.
Proračunska čvrstoća
Parcijalni faktor iz seta R3 → γt = 1.0
Proračunska čvrstoća: Rcd = = 4271 kN
Stepen iskorišćenosti λ = = 79 %
2.4.7.3.4.4 Projektni pristup: 3
NAPOMENA 1 U ovom pristupu, parcijalni koeficijenti sigurnosti se primjenjuju na dejstva ili na uticaje koji potiču od dejstava na konstrukcjiju, a i na parametre čvrstoće temeljnog tla.
NAPOMENA 2 Za stabilnost kosina i za opštu stabilnost, dejstva na tlo (na primjer
dejstva od konstrukcije, saobraćajno opterećenje) se razmatraju kao geotehnička dejstva
koristeći koeficijente sigurnosti za opterećenja A2.
Fcd = 1.35 x 1500+1.50 x 1700 = 3075 kN

## Slide 27: Opit statičke penetracije – prodiranjem konusa CPT ( Cone penetration test)

## Slide 28
7.6.2.3 Granična nosivost određena na osnovu rezultata ispitivanja tla
(1)P Postupci određivanja nosivosti na pritisak temelja na šipovima na osnovu rezultata ispitivanja temeljnog tla treba da budu zasnovani na ispitivanju opitnih šipova i na osnovu postojećeg iskustva kao što je to definisano u 1.5.2.2.
(2) Da bi se dobila dovoljna sigurnost u sračunatoj nosivosti može da se uvede koeficijent modeliranja prema 2.4.1 (9).
(3)P Proračunska nosivost, Rc treba da se određuje iz:
Rc;d = Rb; d + Rs;d
(4)P Za svaki šip, Rb;d i Rs;d treba da se odrede iz:
Rb;d = Rb; k /γb i Rs;d = Rs;d /γs

## Slide 29: Računski primjer 2 – Nosivost na osnovu CPT
Gk=400 kN, Qk=100kN,Bušeni šip D=80cm
qc = 12. 5 MPa
qc = 2. 5 MPa
pb=2.5 MPa
ps=0.1 MPa
16.5m

## Slide 30: Računski primjer 2
Karakteristična otpornost šipa
Površina baze Ab= π 0.8 0.80 /4= 0,502 m²
Površina omotača po metru dužnom šipa
A = π . 0.8 = 2,512 m² /m’
Dužina šipa u nosivom sloju = Ls
Sračunata pritisna čvrstoća:
Rc;cal = Rb;cal + Rs;cal = Ab x Pb + As x Ls xPs.
= (0.502 x 2.5 + 2,512 x Ls x 0.1) x 1000 [kN]
Rc;cal = 397 + 251,2 Ls [kN]
Rb;k = Rb;cal / ξ = 397 /1.4 = 284 kN
Rs;k = Rs;cal = 251,2 x Ls/1.4 = 180 Ls
ξ4 = ξ3 = ξ = 1.4
PP1
Projektna opterećenja
DA1.C1 Fc;d = γG Gk + γQ Qk = 1.35 x 400 + 1.5 x 100 = 690 kN
DA1.C1 Fc;d = γG Gk + γQQk = 1.0 x 400 + 1.3 x 100 = 530 kN
Kombinacija 1: A1 ’’+’’ M1 ’’+’’ R1
Kombinacija 2: A2 ’’+’’ (M1 ili M2 ) ’’+’’ R4
Proračunska otpornost
DA1.C1 Rc;d = Rb;k / γb + Rs;k / γs = 284 / 1.25 + 180 Ls/1.0
DA1.C2 Rc;d = Rb;k / γb + Rs;k / γs= 284 / 1.6 + 180 Ls/1.3
Fc;d ≤ Rc;d
DA1.C1 690 = 284 / 1.25 + 180 Ls/ 1.0 Ls = 2,57 m
DA1.C2 530 = 284 / 1.6 + 180 Ls/ 1.3 Ls = 2.54 m
Proračunska dužina šipa
L = 16.5 + Ls = 19 m

## Slide 31: Računski primjer 2
Rb;k = Rb;cal / ξ = 397 /1.4 = 284 kN
Rs;k = Rs;cal = 251,2 x Ls/1.4 = 180 Ls
Projektna opterećenja
Fc;d = γG Gk + γQ Qk = 1.35 x 400 + 1.5 x 100 = 690 kN
Proračunski pristup 2 (А1+М1+R2)
Proračunska otpornost
DA2 Rc;d = Rb;k/ γb + Rs;k / γs = 284 / 1.0 + 180 x Ls /1.0
Fc;d ≤ Rc;d
690 = 284 / 1.0 + 180 Ls/ 1.0 Ls = 2,25 m
Proračunska dužina šipa
L = 16.5 + Ls = 18.8 m

## Slide 32
Nosivost baze qb= 3960 kN/m2
Nosivost omotača qs=32.91 kN/m2
D=80cm Ab=0,8 x 0,8 x /4=0,50 m2
L=12.0m As=12 x 0,80 x =30,16m2
γ=19.0kN/m3 , Ø=30° , c=0 kPa
Rbk=Ab qb=0.502 x 3960=1980kN
Rsk=As qs=30.16 x 32.91=993kN
(8) Karakteristične vrijednosti se mogu sračunati na osnovu izraza:
Rb;k =Ab qb;k i Rsk = Σi As;i qs;i;k (7.9)
gdje su qb;k i qs;i;k karakteristične vrijednosti otpornosti na bazi šipa i trenja na omotaču u pojedinim slojevima, a koji su sračunati na osnovu parametara tla.
NAPOMENA Ukoliko se ovaj alternativni postupak primjenjuje, za vrijednosti parcijalnih
koeficijenata sigurnosti γb i γs koje su preporučene u Aneksu A, može da se javi potreba da se
koriguju sa koeficijentom modeliranja koji je veći od 1,0. Vrijednost koeficijenta modeliranja može biti određena nacionalnim aneksom.
Primjer 3 – Alternativni postupak određivanja granične nosivosti na osnovu rezultata ispitivanja tla
Rbd = = 1320kN
Rsd = = 662kN
Ukupna proračunska čvrstoća:
Rcd = = kN
Proračunski pristup 2 (А1+М1+R2)