|  |  | UNIVERZITET CRNE GORE ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STUDIJSKI PROGRAM: |  |  | ENERGETIKA I AUTOMATIKA |  |  |  |
| PREDMET: |  |  | UVOD U ELEKTRIČNE MAŠINE I TRANSFORMATORI |  |  |  |
| FOND ČASOVA: |  |  | 3+1.5+0.5 |  |  |  |
| LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ 1 |  |  |  |  |  |  |
| NAZIV: | PRAZAN HOD I KRATAK SPOJ TRANSFORMATORA |  |  |  |  |  |
| CILJEVI VJEŽBE: - Izvršiti mjerenje prenosnog odnosa transformatora - Izvesti oglede praznog hoda i kratkog spoja transformatora - Na osciloskopu snimiti oblik struje praznog hoda transformatora |  |  |  |  |  |  |
| POTREBAN PRIBOR: - kalkulator, - lenjir. |  |  |  |  |  |  |
| IME I PREZIME: ________________________________. |  |  |  |  |  |  |
| BROJ INDEKSA: ________. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BROJ POENA: |  |  |
|  |  |  |  | OVJERAVA: |  |  |
|  |  |  |  | DATUM: |  |  |

- APARATURA

Na raspolaganju su sljedeći uređaji i oprema:

- Jednofazni transformator

- Voltmetar (0-600V)

- Ampermetar (0-5A)

- Vatmetar (0-5A, 0-480V)

- Osciloskop

Slika 1: Slika opreme potrebne za izvođenje ogleda kratkog spoja i praznog hoda transformatora

- TEORIJSKA OSNOVA LABORATORIJSKE VJEŽBE

Prenosni odnos transformatora je, po definiciji, odnos naznačenih napona primara i sekundara i odreduje se pri otvorenim izlaznim krajevima transformatora. Prema standardima je dozvoljeno odstupanje odnosa transformacije od naznačene vrijednosti za ±0.5%.

Ekvivalentna šema transformatora je prikazana na slici 2.1. Sve sekundarne veličine su svedene na primar. Za odredivanje parametara ekvivalentne šeme sa slike 1. služe dva ogleda: ogled praznog hoda (PH) i ogled kratkog spoja (KS). Ovi ogledi se sastoje u mjerenju napona, struje i snage sa jedne strane transformatora, dok je druga strana otvorena, odnosno kratko spojena. Sa koje strane izvršiti ogled PH odnosno KS? To zavisi samo od opsega instrumenata kojim vršimo mjerenje. Primjera radi, u ogledu KS mjerenje se vrši sa one strane sa koje je naznačena struja transformatora manja, tj. na visokonaponskoj strani.

Dogovorno, ogled PH i KS se vrši sa primarne strane (sekundar je otvoren ili kratko spojen), posmatrajući transformator kao spuštač napona.

U1

U21

Zp

Z21

Z1

Rm

jXm

I1

I21

Slika 2.1. Ekvivalentna šema transformatora, sa potrošačem

I0

Ogled praznog hoda se izvodi na taj način što je sekundarno kolo otvoreno a na primar doveden naznačeni napon. Struja koja tada teče kroz primar (struja praznog hoda I0) iznosi do 10%  naznačene struje primara. Za ovaj slučaj ekvivalentna šema je prikazana na slici 2.2.

Z21

Z1

U1

Rm

jXm

U21

Slika 2.2. Ekvivalentna šema transformatora

Znajući da je struja praznog hoda relativno mala (i da je impedansa magnećenja znatno veća od impedanse primarnog namotaja), mali će biti i pad napona u primarnoj impedansi tako da se gornja ekvivalentna šema može prikazati kao na slici 2.3. Ovim zanemarujemo gubitke u bakru primara i smatramo da su izmjereni gubici ustvari gubici u gvožđu transformatora.

Koristeći izmjerene vrijednosti I0, P0, U1 moguće je odrediti Rμ i Xμ :

Rμ=U12P0  Xμ=U12U12I02−P02                                     (1)

I0

Rm

jXm

U1

Slika 2.3. Ekvivalentna šema transformatora u praznom hodu

Ogled kratkog spoja se izvodi na taj način što se sekundarni namotaj kratko spoji. Tada je na primarni namotaj dovoljno priključiti napon od svega nekoliko procenata naznačenog napona da bi kroz namotaj primara (a samim tim i sekundara) protekla naznačena struja. Kako je impedansa magnećenja značajno veća od impedansi namotaja primara i sekundara, ekvivalentna šema transformatora se svodi na onu prikazanu na slici 2.4.

Z1

Z21

Uks

Iks

Slika 2.4. Ekvivalentna šema transformatora u kratkom spoju

Na osnovu izmjerenih veličina u ogledu kratkog spoja (snage Pks, struje Iks i napona Uks) može se izračunati impedansa kratkog spoja i njene komponente:

Zks=UksIks;  Rks=PksIks2;  Xks=Zks2−Rks2                             (2)

Izmjerena snaga u ogledu kratkog spoja je približno jednaka gubicima u bakru primara i sekundara. Sa dovoljnom tačnošću se može uzeti da je R1=R21=0.5Rks i X1=X21=0.5Xks.

Snimanje struje magnećenja: Na primarni namotaj dovodimo napon mreže za koji možemo smatrati da je prostoperiodičan. Sekundarni namotaj je otvoren. Zanemarujući pad napona na impedansi u kolu primara, naponu mreže se suprotstavlja indukovana ems. Dakle i ems mora biti istog oblika kao i dovedeni napon (prostoperiodičan):

u=e=NdΦdt                                                  (3)

Kako je zavisnost Φ = f(i) (u drugoj razmjeri B = f(H)) nelinearna, slijedi da u struji magnećenja postoje i viši harmonici. Oblik ove struje je moguće snimiti na osciloskopu na sledeći način: u kolo primara redno vežemo otpornik i osciloskopom snimamo napon na otporniku. Kako je napon na otporniku Ur = Ri, oblik struje kroz otpornik (struja magnećenja) je istog oblika kao i napon na njemu, samo u drugoj razmjeri (podijeljeno sa vrijednošću otpora).

- ZADACI laboratorijske vježbe

- Izmjeriti prenosni odnos transformatora!

Prema šemi sa slike 3.1 izmjeriti prenosni odnos transformatora. Na primarni namotaj dovesti naznačeni napon i istovremeno izmjeriti napon na otvorenom namotaju sekundara. Prenosni odnos n je odnos ta dva napona: n=Ul/U2.

V

V

U1

U2

N1:N2

Slika 3.1 Šema za mjerenje prenosnog odnosa transformatora

Tabela 1: Određivanje prenosnog odnosa transformatora

| U1 | U2 | n |
| --- | --- | --- |

- Izvršiti ogled praznog hoda transformatora

Na primarni namotaj dovesti napon za 10% veći od nominalnog i u skokovima od po -10V izvršiti više mjerenja, prema šemi sa slike 3.2.

PH

KS

V

W

A

S

T

3x380V

RT

Regulacioni transformator

Jednofazni transformator

Slika 3.2. Šema za izvođenje ogleda kratkog spoja i praznog hoda transformatora

Dobijene podatke iz ogleda praznog hoda srediti u Tabeli 2.

Tabela 2: Podaci iz ogleda praznog hoda transformatora

| U0 (V) | I0 (A) | Q(VAr) | P(W) | cosφ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Na osnovu podataka iz Tabele 2. nacrtati zavisnosti Po=f(U0) i Io=f(U0). Sa predstavljenih karakteristika za nominalnu vrijednost napona uzeti podatke za Po i Io. Na osnovu tih vrijednosti izračunati parametre Rμ i Xμ na osnovu relacije (1).

Rµ

Xµ

- Izvršiti ogled kratkog spoja transformatora

Ogled kratkog spoja transformatora se izvodi prema šemi sa slike 3.2. Dobijene podatke iz ovoga ogleda potrebno je srediti u Tabeli 3.

Tabela 3: Podaci iz ogleda kratkog spoja transformatora

| Uks (V) | Iks (V) | Pks(W) | Q(VAr) | cosφ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

U pogodnoj razmjeri prikazati zavisnost Pks=f(Uks) i Iks=f(Uks). Sa pretstavljenih zavisnosti za nominalnu vrijednost struje primara uzeti podatke za Uks i Pks. Na osnovu tih vrijednosti izračunati parametre Zks, Rks i Xks koristeći relaciju (2).

Zks

Rks

Xks

- Približno nacrtati oblik struje praznog hoda!

- zaključAK