Pripremni test za ispit iz EEK, 19.05.2000.god

- Od navedenih kablova

1) XHE 49-A 3x(1x150mm2)		2) NPHO 13-AS 3x150 mm2		3)  PP 13-A 4x95 mm2

a) Izdvojiti jednožilni kabl

b) Izdvoiti NN kab

c) Opisati osnovne konstrukcione karakteristike kabla izdvojenog pod a)

d) Navesti tipove izolacija za navedenih kablove

e) Uporediti osnovne karakteristike ovih izolacija

- Navedene kablove poredjati po veličini dozvoljene (naznačene) struje opterećenja:

1) XHE 49-A 3x150mm2    2) XHE 49 2x150mm2    3) NPHO 13-AS 3x150 mm2	   4) NPHO 13-A 3x95 mm2

3. Uporediti nadzemne EE vodova i kablova po:

a)  Kriterijumu uticaja na okolinu

b) Dozvoljnom strujnom opterećenju

b) Vrijednostima električnih parametara

- Posmatra se trofaznii nadzemni elektroenergetski vod sa Al/Č užadima 150/25 mm2 (149,9/24,2 mm2, poluprečnik 8,6 mm, srednji geometrijski poluprečnik 7,2 mm) i dužine 5 km i

KABL XHE 49-A 3x(1x150mm2) iste dužine.

4.1

a) Izračunati otpornost faznih provodnika nadzemnog EE voda. Specifična električne otpornost pri naizmjeničnoj struji, na 20oC i sa uračunatim efektom použavanja, za Al provodnike iznosi 0,029 Ω mm2m.

b) Izračunati efektivnu otpornost po fazi kabla. Specifična električne otpornost pri naizmjeničnoj struji, na 20oC i sa uračunatim efektom prevlake i použavanja, za Al provodnike iznosi 0,03 Ω mm2m. Računati sa faktorom gubitaka u metalnom omotaču i metalnoj mehaničkoj zaštiti od 10%.

4.2.

a) Izračunati induktivnu otpornost (reaktansu) faza nadzemnog EE voda, ako su fazni provodnici raspoređeni horizontalno sa rastojanjem 5 m izmedju prve i druge faze i izmedju druge i treće faze.

b) Izračunati induktivnu otpornost (reaktansu) faza kabla, kod kojeg je odnos osnog rastojanja izmedju kablova i srednjeg geometrijskog poluprečnika provodnika kabla 2,5.

4.3.

a) Izračunati jediničnu kapacitivnost i susceptansu faza nadzemnog EE voda, ako fazni provodnici raspoređeni horizontalno sa rastojanjem 5 m izmedju prve i druge faze i izmedju druge i treće faze.

b) Izračunati jediničnu kapacitivnost i susceptansu kabla kod kojeg  je odnos spoljašnjeg poluprečnika i unutrašnjeg poluprčnika dielektrika 3, a relativna dielektrična konstanta 2,5.

4.4.

a) Izračunati i uporediti karakteristične impedanse nadzemnog EE voda i KABLA, uz predpostavku da su oba elektroenergetska voda idealna (bez gubitaka)

5. T zamjenska šema kabla (zanemarena odvodnost)

a) Nacrtati šemu i na šemi označiti sve parametre i njihove jedinice

b) Nacrtati vektorski dijagram napona i struja, ako su poznati parametri zamjenske šeme i naponske i strujne prilike na kraju voda, uz induktivno opterećenje.

c) Nacrtati vektorski dijagram napona i struja, ako su poznati parametri zamjenske šeme i naponske i strujne prilike na početku voda, uz induktivno opterećenje.

6. ᴨ zamjenska šema kabla

a) Nacrtati šemu i na šemi označiti sve parametre i njihove jedinice

b) Nacrtati vektorski dijagram napona i struja, ako su poznati parametri zamjenske šeme i naponske i strujne prilike na kraju voda, uz induktivno opterećenje.

c) Nacrtati vektorski dijagram napona i struja, ako su poznati parametri zamjenske šeme i naponske i strujne prilike na početku voda, uz induktivno opterećenje.

7. 	a) Polaganje kabla u rov. Skicirati rov, označiti dimenzije i opisati karakteristike rova za poganje 35 kV kabla.

b) Dozvoljeno vučno naprezanje kabla presjeka  95 mm2 je 10 daN/mm2. Odrediti dozvoljenu vučnu silu pri polaganju kabla.

8. 	a) Gubici u elektroenergetsim kablovima (navesti i opisati vrste gubitaka)

b) Odrediti odnos dielektričkih gubitaka za SN kabl, ako se on primjeni pod naponom 10kV i pod naponom 20kV.

d) Odrediti odnos gubitaka aktivne snage u provodnicima trofaznog kabla za slučaj opterećenja 150 A i za naznačeno opterećenje 170 A.

- Kablovski pribor (vrste, funkcija i karakteristike).

U Podgorici, 17. Maj 2020

Prof dr Jadranka Radovic

Mr Vladan Durkovic