## ugovoreni tender
Redni broj | Opis izvedenih radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Vrijednost €
GRAĐEVINSKO – ZANATSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU
1 | Skidanje crijepa , slemenjaka , krovne letve , drvene krovne konstrukcije , krovnih prozora , dimnjaka , antena , limenih opšiva kalkana , horizontalnih i vertikalnih oluka , gromobranske instalacije , sa utovarom u vozilo i odovozom do 7 km , na mjesto koje odredi nadzorni organ investitora . Obračun po m2 horizontalne osnove postojećeg stanja . - osnova prizemlja postojećeg stanja - atika : 0,30(68,81+23,17+24,19+20,01+7,80) | m2 | 1457 | 5 | 7285
2 | Skidanje starih stvari , predmeta i hartije iz tavanskog prostora postojećeg objekta i odvoz na deponiju . Predmeti koji su u ekološkom smislu štetni za okolinu odložiti u posebne kontejnere koje obezbjeđuje izvođač . Obraun po m3 - tavanski prostor 60 x 0,50 = | m3 | 30 | 17 | 510
3 | Skidanje stare stolarije , duplih prozora , vrata i lakih drvenih pregrada , utovar u vozilo i odvoz na mjesto koje odredi investitor .Obračun po komadu
| dvostruki prozori di . 200/180do 80/80 | pcs | 98 | 10 | 980
| ulazna vrata 200/250,180/220,140/320 | pcs | 7 | 15 | 105
| sobna rata dim . 100/210(prizemlje) | pcs | 80 | 8 | 640
| sobna vrata 100/210 (potkrovlje ) | pcs | 15 | 8 | 120
| šalteri 120/100 | pcs | 5 | 8 | 40
| zastakljene pregrade od eloksirane bravarije 600/300 | pcs | 2 | 40 | 80
| zastakljene pregrade od eloksirane bravarije 300/400 | pcs | 10 | 35 | 350
4 | Demontaža instalacija centralnog grijanja , vodovoda i kanalizacije , sanitarija , električne instalacije , telefonske instalacije , raznih držača , ankera sa prevozom na mjesto koje odredi investitor . Obavezno je da izvođač pregleda objekat prije davanja ponuda za izuvođenje . Obračun po m2 horizontalne površine objekta . - površina prizemlja(postojeće) - površina potkrovlja(postojeće) | m2 | 1997 | 2 | 3994
5 | Rušenje starih zidova od opeke i kamena sa utovarom i odvozom na mjesto koje odredi nadzorni organ . Obavezno je pridržavanje iz uputa o uređenju gradilišta i uputa o ekološkom praćenju uticaja na životnu sredinu u fazi rušenja i građenja objekta . Obračun po m3 . - zidovi od opeke debljine 38,25 i 12 cm - zidovi od kamena debljine 51 cm prizemlje ( unutrašnji ) : d = 38 cm : ( 2,20x2 + (2,20x2+3,20+10,70+5,76+6,98+4,97)x3,30x0,42 d = 38 cm : ( za vrata ) 1,10 x 18x3,30x0,42 d = 38 cm : spoljašnji otvori (30 %) 2,01x2,11x0,42x0,30x40 d = 25 cm : (6,50+3,12+1,50+3,00+4,97x3+3,00x3 ) d = 12 cm : (4,97x20+4,95x5+4,27x3+6,47x5+3,80x10 )x0,15x3,30 | m3 | 239.11 | 30 | 7173.3
| zidovi u potkrovlju postojećeg stanja d = 20 cm , d = 12 cm : 5x3x0,20x10 8x3x0,12x10 | m3 | 58.8 | 30 | 1764
6 | Rušenje armirano betonskih greda i serklaža MB25 iznad postojećih zidova od opeke sa utovarom i prevozom na mjesto koje odredi nadzorni organ . Obračun po m3. 0,38x0,30x131,57 | m3 | 15 | 68 | 1020
7 | Rušenje armirano betonskih nadvratnika i nadprozornika MB25 sa utovaro i odvozom na mjesto koje odredi nadzorni organ . Obračun po m3 . 0,38x0,30x105,26 | m3 | 12 | 68 | 816
8 | Rušenje unutrašnjih dvokrakih stepenica MB25 sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju . Obračun po m3 . 2,00x4,80x0,25 | m3 | 2.4 | 85 | 204
9 | Štemovanje armirano betonskog vijenca – atikedim . 30/15 cm sa utovarom i prevozom na mjesto koje odredi nadzorni organ . U cijenu uračunati sječenje postohjeće armature . Obračun po m3. (68,81+23,17+24,19+20,01x2+16,84+13,17x2+4,84+ 1,20)x0,30x0,15 | m3 | 9.24 | 85 | 785.4
10 | Skidanje starog plafona od trske dvostruke letve i maltera d =2-3 cm sa utovarom i odovzom na gradsku deponiju . Obračun po m2. bruto površina postojećeg prizemlja : 1.457,00 m2 odbijaju se zidovi ( 68,81x3+20,01x3+15,15x3+12,00+15,60x2)x0,38 | m² | 1322.06 | 4 | 5288.24
11 | Skidanje starih slojeva propalog poda i krpljenje betonom MB30 radi pripreme za nove podove . Obračun po m2 . (30x2 + 20x4 + 10x3 ) | m² | 170 | 4.2 | 714
12 | Rušenje armirano betonskih nadstrešnjica , greda , stubova , prosječne MB25 sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju . Obračun po m3 . nadstrešnice :1,60x2,77x0,15+1,22x2,55x0,15+ 1,00x6,00x0,15+1,2x3,37x0,15+ 1,66x9,44x0,15 grede : stubovi : stepenice : rampa : | m3 | 20 | 95 | 1900
13 | Uklanjanje starih instalacija i elemenata koje je neophodno porušiti , ali nije bilo mogućesagledati prije početkarada na objektu . Obračun paušalno . |  | 1 | 800 | 800
14 | Čišćenje postojećeih prostorja od raznog otpada i šuta sa odvozom na gradsku deponiju . Obračun po m3 . 560x0,05 | m3 | 28 | 17 | 476
15 | Izmještanje postojeće trafostanice 10/04 kV | pcs | 1 | 1000 | 1000
| UKUPNO I |  |  |  | 36044.94
II | ZEMLJANI RADOVI
1 | Iskop površinskog sloja d = 20 cm na dijelu garaža , proširenja dogradnje i trotara računajući i prethodno raščišćavanje terena , sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju . Dio humusa zadržati radi izrade zelenih površina . Obračun po m3 . - na dijelu garaža : 15,00x6,00x0,20 na dijelu proširenja , trotoara i rampi : 200x0,20 | m3 | 58 | 7 | 406
2 | Mašinski iskop u zemljištu III , IV i V kategorije . u širokom otkopu do dubine 3,20 m . Iskopani materijal utovariti i odvesti na gradsku deponiju . Dio materijala sačuvati radi zasipanja iza obodnih zidova i ispod poda podruma . Obračun po m3 III i IV kat .:14,20x22,00x2,20 | m3 | 687.28 | 3.5 | 2405.48
| V kat .:14,20x22,00x0,80 | m3 | 250 | 16 | 4000
3 | Mašinski i ručni iskop sa upotrebom kompresora i pikamera zemlje V i VI kat . za temeljne stope , temeljne trake i temeljne grede . Dimenzije i kote iskopa u svemu prema statičkom proračunu , detaljima iz projekta tehničkim i opštim uslovima . Cijenom obuhvaćena geodetska i druga mjerenja , izrada skele , utovar i odvoz na gradsku deponiju . Obračun po m3 . 21,30x0,80x0,60x4+12,74x0,80x0,60+ 12,74x1,50x0,60+0,20x0,40x3,95x10+0,20x0,40x1,65x4 - proširenje objekta : (11,10+1,75+2,42+3,00 )x1,00x0,60 - stepenište : ( 3,60x2+5,57)x2 + 5,78x2 + 6,12 )x1,00x0,60 - lift temelja : ( 4,20x2+2,60x2 ) x0,50x0,60x2 - lift široki otkop : 4,20x2,60x1,20x2 - garaže : 12,88x0,40x0,70+5,78x5x0,40x0,70 - temeljne grede : ( 1,42x4+2,00+2,96+3,28+1,74+2,52+1,55+2,26+ 2,08+2,00+2,52+2,00+2,77+2,20+2,11,1,42+2,38) x0,30x0,50 - temelji na prilaznoj rampi : (2,25x2+4,00 )x0,80x1,00 | m3 | 95.36 | 21 | 2002.56
4 | Sječenje betonskog poda i podnih slojeva mašinski debljine do 20 cm za spoljašnje i unutrašnje samostalne temelje sa iznošenjem materijala utovarom i odvozom na gradsku deponiju . Obraun po m3 . Površina temelja m2 187,50x0,20 | m3 | 37.5 | 30 | 1125
5 | Ručni isop za teelje novih samostalnih stubova u materijalu III i IV kat . unutar i oko objekta prema projektu . Iskopani materijal u količini 20 % lagerovati za popunjavanje oko izbetoniranih temelja , a 80 % odvesti na gradsku deponiju .Obračun po m3 . | m3 | 187 | 14 | 2618
6 | Nabavka i nasipanje ljunkovitog materijala iz iskopa i po potrebi iz pozajmita oko temelja , sokla i obodnih zidova podruma , sa mašinskim nabijanjem u sloju max . 30 cm do potrebne zbijenosti . Obračun po m3 . | m3 | 120 | 14 | 1680
7 | Nabavka i ugradja šljunkovito pjeskovitog materijala ispod temelja , podova i trotoara sa nabijanjem do potrebne zbijenosti , a sve prema tehničkim i opštim uslovima za ovu vrstu radova . Debljina sloja 15 cm . Obračun po m3 nasutog šljunkovito pjeskovitog materijala u sabijenom stanju . | m3 | 90 | 16 | 1440
| UKUPNO II |  |  |  | 15677.04
III | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i betoniranje podloznog sloja d=10cm ispod temelja objekta, betonom MB15, u svemu prema tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m3 ugradjenog betona. (187,50+62,16+95,36)x0,10 | m³ | 34.5 | 90 | 3105
2 | Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih temeljnih stopa,traka I temeljnih greda betonom MB30 u potrebnoj oplati u svemu prema statickom proracunu i detaljima iz projekta, tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m3. -temelji stuba -ostali temelji prizemlja 10,96x0,60+25,33x0,50+8,16 +(12,88+5,78x5)x0,40x0,50 + 6,22+6,80+10 | m³ | 120.95 | 120 | 14514
3 | Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB30 u potrebnoj oplati u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta . U cijenu uračunati otežan rad u untrašnjem dijelu objekta . Obračun po m3 (9,66+187,00)x0,60 | m³ | 118 | 130 | 15340
4 | Nabavka materijala i izrada armirano betonskog sokla d=40cm od betona MB30 u potrebnoj oplati u svemu prema detaljima iz projekta, tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova.. Obracun po m3. 110x0,25x0,40 | m³ | 11 | 130 | 1430
5 | Nabavka materijala i izrada podne armirane betonske ploce d=15cm od betona MB25 preko sabijene podloge od sljunka, u svemu prema detaljima iz projekta, tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova. Sljunak obracunat posebnom pozicijom. Obračun po m2. - podrumska ploča -proširenje objekta 12,66x4,35 - stepenišni prostor 3,41x5,20x2+5,77x5,20 - vjetrobra 2,00x2,25x3 - ploča prilaznih st.krakova : (3,00+3,00)x1,00x3+2,00x2,00x3 +1,80x3,25+2,00x2,00 | m² | 390.69 | 15 | 5860.35
6 | Nabavka materijala i betoniranje lakoarmirane ploče d = 6 cm u podrumskom dijelu sa MB30 . U cijenu uračunati mrežu Q131 . Obračun po m2 - prema kvadraturi podrumskog dijela | m² | 250 | 8 | 2000
7 | Nabavka materijala i izrada armirano betonske rampe ( ploca d=10cm racunajuci i bocne armirano betonske parapetne zidice. u svemu prema detaljima iz projekta tehnickim i opstim uslovima. Obracun po m2. Prosječna visina rampe 40 cm . - prema kvadraturi podrumskog dijela (8,00+8,00+9,00+10,00+12,00x2 +1,60x2 )x1,20 | m² | 74.54 | 24 | 1788.96
8 | Nabavka materijala I betoniranje armiranobetonskih stubova dim 25/25 , 30/30, 30/35 cm betonom MB30 u potrebnoj glatkoj oplati, bez obzira na visinu, u svemu prema statickom proracunu, detaljima iz projekta tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m3. - podrum 0,25x0,25x350x40 - prizemlje 0,25x0,25x4,10x35+ 0,30x0,30x4,10x96+ 0,30x0,35x4,10x11+ 0,30x0,30x4,10x18+ 0,30x0,30x4,10x18 - sprat : 0,25x0,25x3,35x32 + 0,30x0,30x3,35x110+ 0,30x0,30x3,35x24+ 0,30x0,30x3,35x18 0,25x0,25x3,35x41 - potkrovlje : 0,30x0,30x3,20x107 0,25x0,25x3,20x30 ukupno stubovi vertikalni serklaži 0,25x0,25x3,35x61 | m³ | 182 | 165 | 30030
9 | Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih kružnih stubova φ35 betonom MB30 u potrebnoj glatkoj oplati bez obzira na visinu u svemu prema statičkom proračunu , detaljima iz projekta . Obračun po m3 0,35x0,35x3,14/4x5,00x13+ 0,30x0,30x3,14/4x5,00x6 | m³ | 8.37 | 175 | 1464.75
10 | Nabavka materijala i betoniranje armirano-betonskih vertikalnih, horizontalnih i kosih serklaza 40/25,25/25,20/25cm betonom MB30 u potrebnoj oplati, bez obzira na visinu, u svemu prema statickom proracunu, detaljima iz projekta, tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m3. 0,25x0,40x78,00+20,00+12,26+ 16,84+6,49+4,27+13,60+4,71+11,16+3,00)x2+0,25x0,25(12,66x14+ 20,01x2+32,95x2 ) | m³ | 51.75 | 130 | 6727.5
11 | Nabavka materijala i betoniranje armirano-betonskih i podrumskih zidova d=20cm betonom MB30 u potrebnoj glatkoj oplati, bez obzira na visinu, u svemu prema statickom proracunu, detaljima iz projekta, tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m3. -obodni zidovi (19,96x2+12,20x2+2,00)x3,0x0,25 odbijaju se otvori : (2,11x0,61x2+1,51x0,61x8+1,61 x2,61)x0,25 ukupno obodni zidovi zid do dilatacije (12,20+1,15x2+4,75+3,00)x0,25x3,0 - betonski zid za ulazne stepenice (2,25+4,20)x1,00x0,20+ (2,25+2,76+2,00)x1,00x0,20x3 sve ukupno | m³ | 68.37 | 140 | 9571.8
12 | Nabavka materiala i betoniranje armirano betonske podne ploče lifta d = 20 cm , MB30 u svemu prema detaljima u projektu . Obračun po m3 2,50x3,50x0,20 | m³ | 1.75 | 140 | 245
13 | Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih zidova lifta d = 25 cm , MB30 u potrebnoj oplati visine 14 cm u svemu prema statičkom proračunu , detaljima iz projekta , tehničkim i opštim uslovima za ovu vrstu radova . Obračun po m3 . (3,65x2+2,30x2)x0,20x12,46- 1,60x2,20x0,20x2)x2 | m³ | 55.08 | 150 | 8262
14 | Nabavka materijala I betoniranje greda dim 25/40,20/4035/35 cm betonom MB30 u potrebnoj glatkoj oplati sa potrebnim podupiranjem, bez obzira na visinu, u svemu prema statickom proracunu, detaljima iz projekta, tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m3. - podrum - prizemlje : BLOK A : BLOK B : BLOK C : BLOK D : BLOK E : ukupno prizemlje sprat : - BLOK F : - BLOK G : - BLOK H : - BLOK I : - BLOK J : ukupno sprat potkrovlje 114,44-(26,60+32,16) sve ukupno | m³ | 284.22 | 140 | 39790.8
15 | Nabavka materijala I betoniranje pune ravne armirano betonske ploce d=14cm betonom MB30 u potrebnoj oplati sa potrebnim podupiranjem, bez obzira na visinu, u svemu prema statickom proracunu, detaljima iz projekta, tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m2. podrum prizemlje 1.760,00-1.400,00 sprat potkrovlje ukupno | m² | 3729.69 | 19.65 | 73288.4085
16 | Nabavka materijala I betoniranje pune kose armirano betonske ploce rampe za kotlarnicu d=18cm betonom MB30 u potrebnoj oplati sa potrebnim podupiranjem, bez obzira na visinu, u svemu prema statickom proracunu, detaljima iz projekta, tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m2. 2,00x14,00 | m² | 28 | 22 | 616
17 | Nabavka materijala I betoniranje pune ravne armirano betonske ploce na mjestu stepenišnog prostora u prizemlju koji je ukinut , d=14cm betonom MB30 u potrebnoj oplati sa potrebnim podupiranjem, u svemu prema statickom proracunu, detaljima iz projekta, tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m2. 1,87x4,00 | m² | 7.48 | 21 | 157.08
18 | Nabavka materijala I izrada stepenisnih ploca d=14cm sa gazistima 17/30cmbetonom MB30 u potrebnoj oplati sa podupiranjem, u svemu prema statickom proracunu, detaljima iz projekta, tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m3. (3,41x5,00/0,866x2x3+ 2,90x6,50/0,866)x0,23 | m³ | 32.17 | 160 | 5147.2
19 | Nabavka materijala I betoniranje trotoara d=10cm betonom MB30 sa zalivanjem razdelnih fuga, racunajuci I izradu pomocne oplate, u svemu prema tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova. Trotoari se rade preko postojećih sa armiranjem mrežom Q131 . Obračun po m2 . U cijenu ulazi mreža Q131 | m² | 572 | 12 | 6864
| UKUPNO III |  |  |  | 226202.8485
IV | ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka, transport, ispravljanje, sjecenje, savijanje I montaza armature u svemu prema statickom proracunu, detaljima iz projekta tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova. U cijenu kg ugradjene armature usli su svi distanceri za ploce, grede, stubove, zidove i drugo, kao i varenje armature ako je to potrebno. Obracun po kg. - rebrasta i glatka armature | kg | 64300 | 1 | 64300
| mrežasta armatura | kg | 17060 | 1.07 | 18254.2
| UKUPNO IV |  |  |  | 82554.2
V | ZIDARSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i zidanje zidova d=25cm giter blok opekom dim 25/19/19cm u produznom malteru 1:2:6 racunajuci I pomocnu skelu, u svemu prema tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m3. - prizemlje : BLOK A : BLOK B : BLOK C : BLOK D : BLOK E : ukupno prizemlje sprat : - BLOK F : - BLOK G : - BLOK H : - BLOK I : - BLOK J : ukupno sprat potkrovlje - BLOK K - BLOK L ukupno potkrovlje sve ukupno | m² | 481.33 | 31 | 14921.23
2 | Nabavka materijala I zidanje zidova d=20m siporex TI blokovima 25/60/25 po sistemu "blok veze" uz koristenje gradjevinskog ljepila ili tankoslojnog maltera Sil Z. Blokovi odgovarajucih vatrootpornih I akusticnih svojstava, a u svemu prema tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova. U cijenu uracunata I potrebna pomocna skela. Obracun po m3. - podrum (4,50x7+2,20+19,96+13,73)x0,2x3 - (2,6x3,00+1,01x2,11x7 )x0,20 - prizemlje : BLOK A : BLOK B : BLOK C : BLOK D : BLOK E : -garaže ukupno prizemlje sprat : - BLOK F : - BLOK G : - BLOK H : - BLOK I : - BLOK J : ukupno sprat potkrovlje -BLOK K - BLOK L ukupno potkrovlje sve ukupno | m³ | 494.82 | 105 | 51956.1
3 | Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova d = 12 cm od pregradnog TM bloka 25x25x12 cm u produžnom malteru 1:2:6 računajući i pomoćnu skelu u svemu prema tehničkim i opštim uslovima za ovu vrstu radova . Obračun po m2 - prizemlje : BLOK A : BLOK B : BLOK C : BLOK D : BLOK E : ukupno prizemlje sprat : - BLOK F : - BLOK G : - BLOK H : - BLOK I : - BLOK J : ukupno sprat potkrovlje - BLOK K - BLOK L ukupno potkrovlje sve ukupno | m² | 643.11 | 16 | 10289.76
4 | Nabavka materijala I izrada sendvic pregradnih zidova d=12cm, koji se sastoji od potrebne potkonstrukcije, obostrano duplih gips kartonskkih ploca d=9mm od kojih su spoljne (vidne) ploce vodootporne sa termickom zastitom izmedju od tervola d=8cm koja ulazi u cijenu ove pozicije. Sendvic zid se sastoji od vodootporne gips ploce d=9mm, obicne gips ploce d=9mm ,tervola u potkonstrukciji d=8omm,obicne gips ploce d=9mm, vodootporne gips ploce d= 9mm.Spojeve propisno bandazirati, a sve otvore za instalacije ostaviti i potom zavrsno obraditi profilisanim, odgovarajucim lajsnama, u svemu prema detaljima iz projekta.U cijenu ove pozicije takodje ulazi i sav potrebni spojni materijal kao i neophodne kotve za pricvrscivanje potkonstukcije zida za konstrukciju plafona na mjestima gdje zid nedoseze do konstrukcije. Obracun po m2. prizemlje - BLOK A (4,5x2+4,789x3,30 - BLOK B 84,00x2+2,60+4,50x2+4,409x3,30 - BLOK C (4,95x3+7,00+2,00)x3,30 - BLOK D (4,37+1,80+2,20x2+7,50 )x3,30 - BLOK E 83,50+1,60x2+1,70+1,40)x3,30 ukupno pr izemlje sprat - BLOK F (4,50x5+6,00)x3,21 - BLOK G (4,30x2+2x2+4,50) - BLOK H (4,90x4+2,00x2+9,00)x3,21 - BLOK I ( 4,90x3+2,20+6,70)x3,21 - BLOK J (3,65x3+2,00x2+4,50)x3,21 ukupno sprat potkrovlje -BLOK K (4,20x2+2,00x2+6,90)x3,00 - BLOK L (4,80x2+2,20x2+4,509x3,00 ukupno potkrovlje sve ukupno | m² | 834.2 | 20 | 16684
5 | Nabavka materijala i oblaganje limenih ventilacionih kanala gips kartonskim plocama d=10mm na potrebnoj potkonstrukciji koja ulazi u cijenu ove pozicije, sa izradom otvora za ventilacione resetke i bandaziranjem spojnica, racunajuci i sav potrebni materijal za pricvrscivanje potkonstrukcije i ploca. Obracun po m2. ( 0,80x12x10+0,80x18x14) | m² | 297.6 | 20 | 5952
6 | Nabavka materijala i malterisanje unutrasnjih zidova produznim malterom u dva sloja sa prethodnim ciscenjem, kvasenjem i prskanjem povrsina cementnim mlijekom racunajuci i pomocnu skelu, a usvemu prema tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m2 -podrum 181,59x3,00 + 66,90 ukupno -prizemlje : - BLOK A : O = 190,56 m’ 190,56x3,30 + 40,50x3,30 ukupno A - BLOK B : O = 437,00 m’ 437,00x3,30 + 66,90x3,30 ukupno B - BLOK C : O = 217,80 m’ 217,80x3,30 + 70,40x3,30 ukupno C - BLOK D : O = 186,90 m’ 186,90x3,30 + 53,70x3,30 ukupno D - BLOK E : O = 305,80 m’ 305,80x3,30 + 52,00x3,30 ukupno E ukupno bez odbijanja otvora odbijaju se otvori preko 3 m2 ukupno prizemlje sprat : - BLOK F : O = 269,70 m’ 269,70x3,21 + 84,00x3,21 ukupno F - BLOK G : O = 202,10 m’ 202,10x3,21 + 43,20x3,21 ukupno G - BLOK I : O = 159,80 m’ 159,80x3,21 + 62,95x3,21 ukupno I - BLOK J : O = 290,10 m’ 290,10x3,21 + 42,80x3,21 ukupno J - BLOK H : O = 409,10 m’ 409,10x3,21 + 92,60x3,21 ukupno H ukupno bez odbijanja otvora odbijaju se otvori preko 3 m2 ukupno sprat -potkrovlje - BLOK K : O = 179,20 m’ 179,20x3,00 + 61,60x3,00 ukupno K - BLOK L : O = 492,30 m’ 492,30x3,00 + 46,20x3,00 ukupno L ukupno bez odbijanja otvora odbijaju se otvori preko 3 m2 ukupno potkrovlje stepenište – kosa ploča 6,00x1,95x2 6,50x1,65x2 6,50x1,65x2 6,50x1,65x2x2 ukupno 109,20x3 REKAPITULACIJA - PODRUM - PRIZEMLJE - SPRAT - POTKROVLJE sve ukupno | m² | 13860 | 7 | 97020
7 | Nabavka materijala i malterisanje unutrasnjih plafona produznim malterom u dva sloja sa prethodnim ciscenjem, kvasenjem i prskanjem povrsina cementnim mlijekom racunajuci i pomocnu skelu, a u svemu prema tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m2 - suteren - potkrovlje ukupno | m² | 1070.31 | 8 | 8562.48
8 | Nabavka materijala i izrada lakoarmiranog estriha od cementnog maltera 1:3 d=5m kao podloga finalnog poda. Cementni estrih armirati mrežom Q131 U svemu prema tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m2. - sprat ( ploča iznad prizemlja ) | m² | 1538.88 | 8 | 12311.04
9 | Nabavka materijala i izrada lakoarmiranog estriha od cementnog maltera 1:3 d = 4 cm kao podloga finalnog poda . Cementni estrih armirati staklenim voalom što ulazi u cijenu ove pozicije . - prizemlje - potkrovlje - suteren ukupno | m² | 2720.982 | 8 | 21767.856
10 | Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije sokla 2+3 (bitulit, dva premaza vrelim bitumenom i dva sloja ter hartije), u svemu prema tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m2. - podrum (20,00x4 + 12,20x4 + 14,20 )x0,25 - prizemlje (10,80+1,78+3,44x4+4,50+ 3,30x2+5,77x2,00) - garaže (5,00x5+11,68)x0,25 ukupno | m² | 56.22 | 10 | 562.2
11 | Nabavka materijala i izrada vertikalne hidroizolacije zidova podruma jednim premazom bitulita , dva premaza vrelog bitumena i dva sloja terhartije . Obračun po m’ -suteren 3,40(20,00x2+14,00x2 ) | m² | 231.2 | 10 | 2312
12 | Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije podova prizemlja 2+3 (bitulit, dva premaza vrelim bitumenom i dva sloja ter hartije), u svemu prema tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m2. - podrum - prizemlje sa garažama ukupno | m² | 1550.66 | 9 | 13955.94
| UKUPNO V |  |  |  | 256294.606
VI | TESARSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala, izrada i montaza krovne konstrukcije od zdrave rezane camove gradje sa svim potrebnim spojnim sredstvima a prema statickom proracunu i detaljima iz projekta. Umjesto drvene letve, za nosenje pokrivaca od lima postavljaju se celicne kutije 60/60/4mm na medjusobnom rastojanju od 182cm. Sve drvene elemente krovne konstrukcije zastititi sredstvom protiv insekata i truljenja, u svemu prema tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m2 horizontalne projekcije krova. 13,60x20,01+14,05x73,05+ 13,66x20,00+6,00x13,75+ 7,58x3,40+14,69x6,49 (4,94+9,92)/2x16,04+ (6,00+1,64)/2x12,36+ 6,56x3,24+6,76x3,24x2+ 7,90x2,00 + 11,36x11,22 | m² | 2150 | 18 | 38700
38700
VII | POKRIVAČKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i pokrivanje krova čeličnim plastficiranim TR limom 40/15/0.8mm u boji po izboru projektanta,racunajuci i obradu uvala i grbina kao i sva potrebna spojna sredstva. Zavrsna obrada krovnih ivica na kalkanu (spoj krova i betonskog kosog vijenca), kao i izradu odusaka za ventilaciju krova takodje ulaze u cijenu ove pozicije. U svemu prema tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m2 63,67x6,55x2+20,00x6,30x2+ 21,00x6,00x2 +6,20x13,75+ 8x2x30,15+3,50x4,24x2x4+ 2,30x8+3,63(73,00x2+34,07+ 19,00+13,60+19,00x2+16,50+4+13,96+ 4,25+12,17+2,00+2,88x2x9,41 | m² | 3770 | 19 | 71630
2 | Nabavka i ugradnja podužne i poprečne letve 3/5 cm na razmaku 50 cm , terisane hartije u jednom sloju i daščane podloge 2,5 cm debljine . Obračun po m2 . 63,67x6,55x2+20,00x6,30x2+ 21,00x6,00x2 +6,20x13,75+ 8x2x30,15+3,50x4,24x2x4+ 2,30x8+3,63(73,00x2+34,07+ 19,00+13,60+19,00x2+16,50+4+13,96+ 4,25+12,17+2,00+2,88x2x9,41 | m² | 3770 | 10 | 37700
| UKUPNO VII |  |  |  | 109330
VIII | LIMARSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala,izrada i ugradnja opšiva horizontalne betonske atike od plastificiranog lima u boji po izboru projektantaRŠ50cmsa držačimai svimpotrebnim spojnim sredstvimai elementima za pričvršćivanje Obracun po m’. (34,00+73,05x2+20,01x3+ 7,60+3,00+6,00+4,50+14,00+ 4,25+12,20+2,00+5,00+3,50x5+ 8,00+2,50x2 + 14 ) | m' | 343.18 | 12 | 4118.16
2 | Nabavka materijala,izrada i ugradnja horizontalnih oluka (opsivanje horizontalnog betonskog oluka) RS80cm od plastificiranog lima d=0.55mm sa svim potrebnim spojnim sredstvima i elementima za pricvrscivanje. Obracun po m’. ( 343,18+343,18-40 ) | m' | 646 | 14 | 9044
3 | Nabavka materijala,izrada i ugradnja vertikalnih oluka RS60cm od pocincanog lima d=0.55mm sa svim potrebnim spojnim sredstvima i elementima za pricvrscivanje. Obracun po m’. VO14 : ( 8,00x14+11,00x14+ 5,00x4 ) VO16 : (11,00x4 ) | m' | 330 | 18 | 5940
4 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja opsava na spoju zida i kose krovne ravni plastificiranimlimom d=0.55mm RS55cm sa potrebnom potkonstrukcijom, spojnim sredstvima i elementima za pricvrscivanje. Obracun po m’. 7,00x2+6,50x2+8 | m' | 35 | 10.3 | 360.5
5 | Nabavka materijala,izrada i ugradnja snjegobrana od tipskih metalnih nerdjajucih elemenata koji se postavljaju po cik - cak sistemu sa svim potrebnim elementima za pricvrscivanje za krovnu konstrukciju. Obracun po m’. | m' | 860 | 7.7 | 6622
6 | Nabavka materijala,izrada i ugradnja kalkanskih opšiva na izdignutim kalkanskim zidovima plastificiranim limom u boji po izboru projektanta RŠ 66 cm sa potrebnim spojnim sredstvima i elementima za prišvršćivanje Obracun po m’ 3,50x6+4,00x2 | m' | 29 | 12.8 | 371.2
7 | Nabavka materijala izrada i ugradnja ventilacionih kanala dim . 20/20 cm od pocinkovanog lima , d = 0,55 sa svim potrebnim spojnim sredstvima i elementima za pričvršćivanje sa završnom ventilacionom kapom . 30x14,00 | m' | 420 | 17.1 | 7182
8 | Nabavka i ugradnja aluminijumskih odsisnih ventilacionih resetki ( na ventilacionim kanalima) dim 20/15cm, racunajuci i potrebe elemente za pricvrscivanje. Izgled resetke po izboru projektanta. Obracun po kom 20x3+10x2 | pcs | 80 | 21.4 | 1712
| UKUPNO VIII |  |  |  | 35349.86
IX | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Nabavka I ugradnja tervola d=10cm sa PVC folijom kao termicka zastita plafona na tavanu i garaži Obracun po m2. - stavka krovne konstrukcije - spoljni zid mansarde 350x3,00x0,6 ukupno | m² | 2780 | 6 | 16680
2 | Nabavka I ugradnja tvrdo presovanog tervola d=6cm u obostranoj PVC foliji kao termicka zastita podova prizemlja i podruma Obracun po m2. - podrum - prizemlje.1550,66-216,81 - odbija se površina garaža ukupno | m² | 1491.19 | 6 | 8947.14
3 | Nabavka i ugradnja tervola od mineralne vune d = 5 cm u dvostrukoj foliji u spuštenom plafonu kao termička i zvučna izolacija . Obračun po m2 .. - prizemlje 1550,66-(59,47+5,77x5,00x3 ) - sprat 1.538,88-5,77x5x3 ukupno | m² | 2856.97 | 4 | 11427.88
5 | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije u mokrim cvorovima od staklene mrežice i tri premaza poliesbitola , računajući prethodne predradnje; ciscenje podloge, potrebne namaze itd. , a u svemu prema detaljima iz projekta, tehnickim i opstima uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m2. kao stavka pune ker.pločice | m² | 910 | 14 | 12740
| UKUPNO IX |  |  |  | 49795.02
X | STOLARSKI RADOVI
1 | Nabavka I ugradnja prozora od eloksiranih profila sa termo prekidom "S-00", zastakljenih termopan staklom 4+16+4mm, potrebnim okovima prve klase za otvaranje. Boja i tip profila kao i stakla po izboru projektanta. U cijenu ove pozicije ulazi i ugradnja adekvatnih solbanka, vodeci racuna na dodatak na sirinu solbanka zbog fasadnog sloja od 8cm. Sve pozicije prozora uraditi prema semama iz projekta, a mjere prethodno uzeti na licu mjesta. Izradu nultog uzorka odobrava projektant. Obracun po kom.
| Sema 1 Dim.200/180cm | pcs | 110 | 577.1 | 63481
| Sema 2 Dim.80/80cm (fix) | pcs | 35 | 181.3 | 6345.5
| Sema 3 Dim.60/60cm | pcs | 4 | 147.9 | 591.6
| Sema 4 Dim.60/80cm | pcs | 1 | 161.6 | 161.6
| Sema 5 Dim.160/80 | pcs | 5 | 519.8 | 2599
| Sema 6 Dim.150/60cm | pcs | 8 | 264.2 | 2113.6
| Sema 7 Dim.261/776cm | pcs | 2 | 2190 | 4380
| Sema 8 Dim.100/180cm | pcs | 7 | 354.8 | 2483.6
| Sema 9 Dim.200/80cm | pcs | 3 | 344.5 | 1033.5
| Sema 10 Dim.80/80cm (fix) | pcs | 4 | 182.1 | 728.4
| Sema 11 Dim.261/476cm | pcs | 1 | 342 | 342
| Sema 12 Dim.270/180cm | pcs | 2 | 390.7 | 781.4
| Sema 13 Dim.120/180cm | pcs | 7 | 389 | 2723
| Sema 14 Dim.240/180cm | pcs | 1 | 638.7 | 638.7
| Sema 15 Dim.360/180cm | pcs | 1 | 834.5 | 834.5
| Sema 16 Dim.180/180cm | pcs | 5 | 547.2 | 2736
| Sema 17 Dim.275/180cm | pcs | 1 | 695.6 | 695.6
| Sema 18 Dim.297/180 cm | pcs | 1 | 715.6 | 715.6
| Sema 19 Dim.413/180 cm | pcs | 1 | 1201.3 | 1201.3
| Sema 20 Dim445/180cm | pcs | 1 | 1225.2 | 1225.2
| Sema 21 Dim.290/180cm | pcs | 3 | 725 | 2175
| Sema 22 Dim.340/180cm | pcs | 3 | 1061.9 | 3185.7
| Sema 23 Dim.90/180cm | pcs | 2 | 335.1 | 670.2
| Sema 24 Dim.108/180cm | pcs | 1 | 370.2 | 370.2
| Sema 25 Dim.367/180cm | pcs | 1 | 1111.5 | 1111.5
| Sema 26 Dim.322/180cm | pcs | 3 | 827.6 | 2482.8
| Sema 27 Dim.302/180cm | pcs | 1 | 793.4 | 793.4
| Sema 28 Dim 140/180 | pcs | 1 | 421.5 | 421.5
| Sema 29 Dim 193/180 | pcs | 2 | 567.7 | 1135.4
| Sema 30 Dim 125/160 | pcs | 1 | 243.7 | 243.7
| Sema 31 Dim 210/60 | pcs | 1 | 317.2 | 317.2
| Sema 32 Dim 1,20/1,20 | pcs | 4 | 246.2 | 984.8
| Sema 33 Dim 90/100 | pcs | 2 | 218.6 | 437.2
| Sema 34 Dim 70/100 | pcs | 3 | 287.6 | 862.8
| Sema 35 Dim 120/250 | pcs | 2 | 287.3 | 574.6
| Sema 36 Dim 120/250 | pcs | 2 | 287.3 | 574.6
| Sema 37 Dim 280/180 | pcs | 1 | 766 | 766
| Sema 38 Dim 100/100 | pcs | 2 | 215.5 | 431
| Sema 39 Dim 193/180 | pcs | 1 | 637 | 637
| Sema 40 Dim 371/140 | pcs | 1 | 861.9 | 861.9
2 | Nabavka I ugradnja vrata od eloksiranih profila sa termo prekidom "S-00", zastakljenih termopan staklom 4+12+4mm ili ispunom po semi, potrebnim okovima prve klase za otvaranje. Boja i tip profila, ispune kao i stakla po izboru projektanta. Sve pozicije vrata uraditi prema semama iz projekta, a mjere prethodno uzeti na licu mjesta. Izradu nultog uzorka odobrava projektant. Obracun po kom.
| Sema II Dim.100/260cm jednokrilna vrata+ fix | pcs | 88 | 413 | 36344
| Sema III Dim.100/210cm Jednokrilna vrata | pcs | 68 | 302.7 | 20583.6
| Sema IV Dim.80/210cm Jednokrilna vrata | pcs | 60 | 280.4 | 16824
| Sema V Dim.160/260cm dvokrilna vrata | pcs | 9 | 629.3 | 5663.7
| Sema VI Dim.180/260cm Dvokrilna vrata+ fix | pcs | 2 | 588.2 | 1176.4
| Sema VII Dim.180/280cm Dvokrilna klizna+fix | pcs | 1 | 725 | 725
| Sema VIII Dim.148/260cm 2xDvokrilna + fix | pcs | 1 | 547.2 | 547.2
| Sema IX Dim150/260cm Dvokrilna vrata+ fix | pcs | 1 | 547.2 | 547.2
| Sema X Dim.240/220cm Jednokrilna vrata | pcs | 4 | 1026 | 4104
| UKUPNO IX |  |  |  | 201362.7
X | BRAVARSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala izrada i ugradnja ograda po izgledu i dimenzijama prema šemi Konstrukcija je od kutijastih profila 50/50 sa podeonim profilima punog kvadratnog presjeka 50/50 ostakljena ,, pamplex ’’ staklom d = 12 mm . Ograda se fiksira za stepenišne krakove , a veze se pokrivaju dekorativnim rozetama . Sve se boji antikorozivnom bojom u tonu po izboru projektanta . Pamplex staklo je sigurnosno . Između dva stakla lijepi se PVB folija d = 0,38 mm .Visina ograde 120 cm . Obračun po komadu . - dim 240/120 | kom | 4 | 265 | 1060
| dim 150/120 | kom | 4 | 196 | 784
| dim 175/120 | kom | 1 | 213.8 | 213.8
| dim 175/120 | kom | 1 | 213.8 | 213.8
| dim 145/120 | kom | 1 | 180 | 180
| dim 170/120 | kom | 1 | 213.8 | 213.8
| dim 311/120 | kom | 2 | 342 | 684
2 | Izrada ograde na silaznim rampama za lica sa PP potrebama od inox cijevi Ograda se sastoji od punog inox držača Ø20 i rukohvata od inox cijevi Ø80/2 , a u svemu prema detaljima iz projekta . Obračun po m’
| za rampe na ulazima | kom | 30 | 68.4 | 2052
| za rampe na prilazima | kom | 50 | 68.4 | 3420
3 | Izrada ograde na zidu Ograda se sastoji od kružnog inox punog držača 20 % kružnog rukohvata i 80/2 takođe od inox cijevi , kao i pločaste rozetne na samom zidu , a u svemu prema dateljima i šemi iz projekta. Rasde se na vidini 1,00 . Obračun po m’ . | m' | 35 | 34.2 | 1197 |  | 1075.68
4 | Izrada ograde na rampi za lica sa PP potrebama Ograda se radi od dvije inox cijevi na razmaku 30 cm Visina 90 cm . Sve kao u šemi bravarije . Obračun po m’ . | m' | 50 | 68.4 | 3420
| UKUPNO XI |  |  |  | 13438.4
XII | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Nabavka I ugradnja zidnih keramickih plocica prve klase na odgovarajucem lijepku sa zavrsnom obradom fuga.Tip I boja plocica po izboru projektanta. Obracun po m2. - podrum : (5,70+4,50)x2x2,90 (2,60+4,50)x2x2,90 san . čvor prizemlja 284,00x3,30 lavaboi 45 x 3,00 san . čvor I sprat 326,00x3,20 12,70x3,00x2 lavaboi 50x3,00 san .čvor potkrovlja čajna kuhinja 6x20,00 lavaboi 22x3,00 laboratorije ukupno | m² | 3033.2 | 22 | 66730.4
2 | Nabavka I ugradnja podnih keramickih pločica prve klase na odgovarajucem lijepku sa zavrsnom obradom fuga.Tip I boja plocica po izboru projektanta. Obracun po m2. - podrum - vešeraj - kotlarnica - stepenište ukupno podrum -prizemlje - BLOK A,B,C,D,E - sprat - BLOK F,G,H,I,J - potkrovlje - BLOK K ,L - sokla stepenica i hola sve ukupno | m² | 910 | 25 | 22750
3 | Nabavka materijala I obrada cela I gazista stepenista neglaziranim fazonskim granitnim plocicama, racunajuci i kosu soklicu na spoju stepenica i vertikalnog zida sa zavrsnom obradom fuga. Dimenzije cela i gazista 17/30cm. Tip I boja plocica po izboru projektanta. Obracun po m’. - stepenici (0,17+0,30)x22x1,65)x3x2 - podesti 3,41x1,55x2x3+2,00x1,75x3 - vjetrobran 4,22x4+6,76x4 - prilazna stepeništa 0,47x3x2x4x4 ukupno | m' | 233.62 | 41 | 9578.42
4 | Nabavka I ugradnja podnih neklizajucih keramickih plocica prve klase na odgovarajucem lijepku sa zavrsnom obradom fuga.Tip I boja plocica po izboru projektanta. Obracun po m2. - holovi 10,65x3+18,05 | m² | 50 | 27 | 1350
5 | Nabavka materijala i izrada keramickog sokla d=10cm na spoju podova od keramike i vertikalnih zidova, sa zavrsnim fugovanjem. Tip i boja po izboru projektanta. Obracun po m’. (3,50x2+6,50x3)x3+5,00x3x3+ 6,00x3x3+2,00x3x3 | m' | 196.5 | 8 | 1572
| UKUPNO |  |  |  | 101980.82
XIII | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | Nabavka i ugradnja poda od laminata d = 8 m/m sa pratećom podlogom . Obračun po m2. -prizemlje - BLOK A - BLOK E ukupmo prizemlje - sprat - BLOK F - BLOK G - BLOK J - BLOK H ukupno sprat -potkrovlje - BLOK L sve ukupno | m² | 598.45 | 12 | 7181.4
2 | Nabavka materijala i izrada PVC ,, TARKET ’’ poda ili vinfleks poda odgovarajućih karakteristika na odgovarajućem lijepku sa varenjem rolni . U cijenu uračunati izradu izravnavajućeg sloja nabavku i ugradnju lajsni . Izvođač je obavezan dostaviti uzorke boje i karakteristike materijala nadzornom organu .Obračun po m2 - podrum -prizemlje - sprat - potkrovlje ukupno | m² | 2922.17 | 32 | 93509.44
3 | Izrada poda od cementne košuljice u garažama d = 5 cm zavarenom čeličnom mrežom Q131 koju uračunati u cijenu . Obračun po m2 - garaže 15,51+14,66x2+15,64 . | m² | 60.47 | 12 | 725.64
| UKUPNO XIII |  |  |  | 101416.48
XIV | TERACERSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i izrada pranog kulira na sokli objekta u tonu prema izboru projektanta. Obracun po m2. - dograđeni dio ( 38,32+12,20+2,00+20,00+2,00+ 2,00+5,44x2x3+5,76x3+5,50x2+ 12,69 )x0,80 | m² | 115.75 | 30 | 3472.5
| UKUPNO XIV |  |  |  | 3472.5
XV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
1 | Obrada povrsina unutrasnjih zidova enterijerskom bojom u tonu prema izboru projektanta sa prethodnim gletovanjem povrsina do zahtijevane ravnosti. Obracun po m2. kao stavka 6 zidarski radovi | m² | 13860 | 4.1 | 56826
2 | Obrada povrsina unutrasnjih plafona enterijerskom bojom u tonu prema izboru projektanta sa prethodnim gletovanjem povrsina do zahtijevane ravnosti. Obracun po m2. kao stavka 7 zidarski radovi | m² | 1070.31 | 4.7 | 5030.457
3 | Obrada povrsina sendvič-gipsanih zidova enterijerskom bojom u tonu prema izboru projektanta sa prethodnim gletovanjem povrsina do potrebnog nivoa. Obracun po m2. - 4,50x3,30x2x5x3 | m² | 445.5 | 4 | 1782
| UKUPNO XV |  |  |  | 63638.457
XVI | FASADERSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i izrada demit fasade sa duroporo d = 8 cm po ssitemu austrtherm sa svim pratećim slojevima . Uračunata skela . Obracun po m2. - prizemlje 350,00x4,00 - sprat 820,00x2+11,57+77,94+15,00+ 24,00+16,00x2+5,50x5+ 4,85x2+12,69)x3,30 - konzolna atika (0,14+0,709x350,00 - postojeće stepenište ukupno | m² | 2600 | 26 | 67600
2 | Nabavka materijala i obrada fasade eksterijerskom bojm otpornom na atmosferilije tipa fasadeks obuhvaćena priprema podloge i skela. Obračun po m2 . 5,00x4,00 | m² | 20 | 7 | 140
| UKUPNO XVI |  |  |  | 67740
XVII | RAZNI RADOVI
1 | Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona tip ,, armstrong ’’ od ravnih mineralnih raster ploča dim 60/60 na nosivoj podkonstrukciji koja ulazi u cijenu . Svi spojevi zidova i spuštenog plafona kao i prdpri oko instlacija pokrivaju se estetskim ugaonim lajsnama . Mineralna vuna d = 5 cm ugrađuje se na podkonstrukjciji i ne ulazi u cijenu . Obračun po m2 - prizemlje 1550,66-(14,51+14,66x2+15,64+ 5,76x5,00x3+20,10) - sprat 1.538,88-5,76x5x3 - potkrovlje - hodnik:53,22+115,43 - za sprinkler ukupno | m² | 3400 | 18 | 61200
2 | Nabavka i ugradnja cinex otirača za obuću koji se ugrađuje upušteno u pod za 6 cm . Obračun po kom . dim 500/120 cm | kom | 4 | 80 | 320
3 | Opšivanje oko prozora na mansardi ravnim plastificiranim limom u boji krovnog lima . Prosječna širina 50 cm , u cijenu ulazi potrebna podkonstrukcija . Obraun po m2 . - prozori 201/181 ( 36+17)x0,80x(2,01x2+1,81x2) 101/181 : 4x0,80x(1,01x2+1,81x2 ) 161/181 : 2x0,80x(1,61x2+1,81x2) 193/181 : 1x0,80x(1,93x2+1,81x2) 81/81 : 18-0,80x(0,81x4) 200/181 : 2x0,80x(2,00x2 + 1,81x2 ) 141/181 : 1x0,80x(1,41x2 + 1,81x2 ) 321/181 : 1x0,80x(3,21x2 + 1,81x2 ) 341/181 : 1x0,80x(3,41x2 + 1,81 x2 ) 322/181 2x0,80x( 3,22x2 + 1,81x2 ) 181/181 : 1x0,80x(1,81x4 ) 461,19 x 0,15 ukupno | m² | 530.36 | 15 | 7955.4
4 | Nabavka materijala i izrada krovnog pokrivača od lexana iznad glavnih ulaza sa potrebnom podkonstrukcijom . Obračun po m2 12x5 | m² | 60 | 85 | 5100
5 | Nabavka materijala i opšivanje kružnih stubova u prizemlju metalnom oblogom u boji prema izboru projetkanta potrebnim veznim sredstvma . Obračun po m’ 19x4,85 | m' | 92 | 72.7 | 6688.4
6 | Izrada ventilacionih kanala od SCHIEDEL elemenata sa dva priključka i glavnim sabirnim grlom . Obračun po m’ . | m' | 280 | 25.7 | 7196
7 | Nabavka i ugradnja putničkih hidrauličkih liftova dim . 180/300 sa kabinom i vratima od inoxa , komplet sa pratećom opremom , automatskom električnom instalacijom , probnim radom i dr . Obračun po komadu . | kom | 2 | 31000 | 62000
8 | Izrada i ugradnja podnih kanala od metalnih kutija okvira sa poklopcima dim 20x10 cm za polaganje kablova rentgena . Kanale formirati u dijelu cementnog estriha i djelimično usijecanje podne ploče . Obračun po m’ . (5,74+4,95+2,50+1,81) | m' | 15 | 42.8 | 642
9 | Izravnavanje poda ,, olmo ’’ masom ( samorazlivajuća )4,95x5,74+11,58 | m² | 40 | 6 | 240
10 | Nabavka i ugradnja gumiranog vinil ANTISTATIK poda tip ,, TARKET ’’ ( tip toroel ili granitas ) u rolnama do 2,00 m sa prethodnim premazom prajmerom . Soklo , završne lajsne i formatizeri sa ugaonom lajsnom ( holkeri h = 10 cm ) ulaze u cijenu . Pod se lijepi specjalnim lijepkom , posebnu pažnju treba obratiti na propisno uzemljenje sa bakarnom trakom i povezivanje uzemljenja na uzemljenje objekta . Varenje spojnica je obavezno . Boja po izboru projektanta ili nadzornog organa . Ravnost poda mora da odgovara zahtjevima proizvođača podnih obloga .Obračun po m2 4,95x5,74+11,58 | m² | 40 | 33 | 1320
11 | Nabavka i ugradnja olovnog lima d = 1,5 mm u spuštenom plafonu . Olovni lim se propiasno ankeruje za armirano betonsku ploču prije ugradnje spuštenog plafona . Obračun po m2 . 4,95x5,74+11,58 | m² | 40 | 25.7 | 1028
12 | Nabavka i ugradnja olovnog lima d = 1 mm na zidove prostorije za rentgen sa izradom opšiva od jednostrukog rigipsa na podkonstrukciji . Obračun po m2. | m² | 82 | 17.1 | 1402.2
13 | Nabavka i ugradnja olovnog lima d = 2 mm u vrata od eloksiranog aluminijuma sa oblaganjem dovratnika . 50x0,10 | m' | 5 | 25.7 | 128.5
14 | Nabavka i ugradnja olovnog stakla na prozoru sa ramom koji takođe treba obložiti olovom d = 2 mm . Obračun po komadu . | kom | 2 | 400 | 800
15 | Nabavka i ugradnja prozorskog ventilatora kapaciteta 300 m3/h sa fleksi crijevom Φ150 dužine do 10 m , i ugradnjaventila PV100 . Obračun po komadu .Izvršiti povezivanje ventilatora kablom PP-Y 3x2,5 mm2 , dužine 15 m sa najbližeg ormara sa formiranjem polja osigurača i sa ugradnjom reostata . | kom | 2 | 213.8 | 427.6
16 | Radovi na probijanju otvora za ugradnju ventilatora i obrada otvora poslije ugradnje . Obračun po komadu . | kom | 2 | 42.8 | 85.6
17 | Isporuka i ugradnja SPLIT sistema sa invertorom i ekološkim freonom R410 A kapaciteta grijanja i hlađenja 12.000 BTUJ i pvezivanje na napajanje električne energije sa najbliže utičnice | kom | 1 | 641.3 | 641.3
18 | Izrada i montaža električne table prema crtežu . | kom | 1 | 350 | 350
19 | Dovod električnog napojnog kabla i postavljanje monofazne utičnice za napajanje aparata za mamografiju . | kom | 1 | 100 | 100
20 | Nabavka materijala i izrada prozorskih solbanka-klupcana unutrašnjoj strani prozoraod granitne keramikeu cementnom malteru prosječne širine20 cm u svemu prema opštem opisu i uputstvu proizvođača .Obračun po m’. | m’ | 455 | 20 | 9100
| UKUPNO XVII |  |  |  | 166725
REKAPITULACIJA Gradjevinsko-zanatski radovi
I | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU |  |  |  | 36044.94 |  | 32440.446
II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 15677.04
III | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 226202.8485 |  | 180962.2788
IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 82554.2
V | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 256294.606 |  | 128147.303
VI | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 38700 |  | 19350
VII | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 109330 |  | 87464
VIII | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 35349.86
IX | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 49795.02
X | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 201362.7 |  | 140953.89
XI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 13438.4
XII | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 101980.82 |  | 71386.574
XIII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 101416.48 |  | 81133.184
XIV | TERACERSKI RADOVI |  |  |  | 3472.5
XV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 63638.457 |  | 31819.2285
XVI | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 67740 |  | 33870
XVII | RAZNI RADOVI |  |  |  | 166725
| UKUPNO GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  | 1569722.8715 |  | 807526.9043
UREDJENJE TERENA
1 | PRIPREMNI RADOVI
1 | Obilježavanje trase, u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. | pauš | 1 | 250 | 250
2 | Demontaža postojeće žičane ograde u dužini od cca 45m,stubića sa lancima, kanti za otpad, postojećih stubića od rasvjete, sa odvozom na mjesto koje odredi investitor. | pauš | 1 | 300 | 300
3 | Uklanjanje postojećih stabala iz korjena (kom.25), prečnika Ø10-Ø50cm, sa odvozom na deponiju. | pauš | 1 | 600 | 600
4 | Rušenje postojećih ivičnjaka 18/24,sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m′. | m' | 10 | 4.5 | 45
5 | Rušenje postojećih armirano-betonskih trotoara d=10-12cm,sa odvozom šuta na deponiju.Obračun po m². | m² | 220.15 | 9 | 1981.35
6 | Rušenje postojećih armirano-betonskih stepenica sa zidovima,sa odvozom šuta na deponiju.Obračun po m². | m² | 7.5 | 24 | 180
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 3356.35
2.ZEMLJANI RADOVI
1 | Ručni iskop u zemljištu III i IV kat. za temelje zidova rampe, temelje sokla ograde i temelje stepenica i zidova stepenica, temelje zida oko kontejnera,sa odvozom viška materijala na deponiju.Obračun po m³. | m³ | 61.8 | 13 | 803.4
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 803.4
3. DONJI STROJ
1 | Mašinski iskop u zemljištu III i IV kategorije, sa odvozom na deponiju do 5km. Obračun po m³. | m³ | 320.18 | 7 | 2241.26
2 | Obrada podtla pogodnim mašinskim sredstvima sa razastiranjem, planiranjem valjanjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti sa tačnošću ± 2 cm.Obračun po m². | m² | 622.8 | 0.6 | 373.68
3 | Nabavka, transport i izrada nasipa za rampe, od šljunkovito pjeskovitog materijala iz pozajmišta. Obračun po m³. | m³ | 32.1 | 14 | 449.4
| UKUPNO DONJI STROJ: |  |  |  | 3064.34
4.GORNJI STROJ
1 | Nabavka,transport,razastiranje i sabijanje mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja-tampona od drobljenog agregata 0/63mm.Debljina ugrađenog i zbijenog sloja iznosi 15cm ispod trotoara i 25cm ispod kolovoza i 20cm ispod parkinga.Obračun po m³. | m³ | 321.58 | 19 | 6110.02
2 | Nabavka,transport i ugradnja gornjeg nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS 22,debljine d=6,0 cm.Obračun po m². | m² | 969.17 | 14 | 13568.38
3 | Nabavka,transport i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AB 11s,debljine d=4,0 cm.Obračun po m². | m² | 1302.88 | 11 | 14331.68
4 | Nabavka,transport i ugradnja izravnajućeg sloja BNS22.Obračun po m². | m² | 11.54 | 14 | 161.56
5 | Nabavka,transport i ugradnja ivičnjaka od betona MB 50 - tip 18/24 .U cijenu uračunati i nabavku,transport i ugradnju betona MB 15 ispod ivičnjaka. Obračun po m′. | m' | 335 | 19 | 6365
| UKUPNO GORNJI STROJ: |  |  |  | 40536.64
5.BETONSKI RADOVI
1 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 za trotoare .U cijenu uračunati potrebnu oplatu.Obračun po m². | m² | 745.5 | 14 | 10437
2 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 za temelje i zidove rampe(d=20cm), kao i za ploču rampe(d=10cm) .U cijenu uračunati i svu potrebnu oplatu.Obračun po m³. | m³ | 24.8 | 140 | 3472
3 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB25 za temelje i zidove sokla ograde, kao i za temelje zida oko kontejnera.U cijenu uračunati i potrebnu oplatu. Obračun po m³. | m³ | 48.8 | 145 | 7076
4 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 za izradu stepenica i zidova stepenica (d=20cm) .U cijenu uračunati i svu potrebnu oplatu.Obračun po m². | m² | 12 | 35 | 420
5 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 za izradu zida oko kontejnera (d=20cm), prema priloženom detalju .U cijenu uračunati i svu potrebnu oplatu.Obračun po m³. | m³ | 4.5 | 150 | 675
| UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 22080
6.ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka, transport i ugradnja armaturne mreže Q188 u temelje i zidove sokla ograde, u temelje i zidove rampe, u temelje i zidove stepenica, kao i u ploču rampe, trotoare i stepenice.Obračun po kg. | kg | 5850.9 | 1.1 | 6435.99
| UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 6435.99
7.OSTALI RADOVI
1 | Humuziranje površina u sloju od 15 cm, sa zasijavanjem trave.Obračun po m². | m² | 422.5 | 4 | 1690
2 | Nabavka i zasađivanje sezonskog cvijeća.Obračun po m². | m² | 91 | 12 | 1092
3 | Nabavka i zasađivanje ukrasnog rastinja.Obračun po komadu. | kom. | 12 | 7 | 84
4 | Nabavka i postavljanje klupa za odmor, komplet sa farbanjem.Obračun po komadu. | kom. | 5 | 75 | 375
5 | Nabavka i postavljanje korpi za otpatke.Obračun po komadu. | kom. | 5 | 12 | 60
6 | Nabavka i postavljanje metalnih kontejnera za suvi otpad.Obračun po komadu. | kom. | 4 | 180 | 720
7 | Nabavka i postavljanje ograde od čeličnih profila, (kao što je postojeća), oko objekta, prema priloženom detalju.U cijenu uračunati I farbanje ograde jednim slojem antikorozivne zaštite i farbom za metal u bijeloj boji.Obračun po m´. | m´ | 155 | 45 | 6975
8 | Nabavka materijala i farbanje postojeće ograde, farbom za metal u bijeloj boji. U cijenu uračunati prethodno čišćenje i šmirglanje ograde.Obračun po m´. | m´ | 135 | 4 | 540
9 | Nabavka i ugradnja metalne kapije sa svim pratećim elementima - bravama, kvakama i sl. U cijenu uračunati i farbanje kapija antikorozivnim sredstvom i farbom za metal u bijeloj boji.Obračun po komadu.
| dim.350/230 cm | kom | 1 | 1400 | 1400
| dim.180/210 cm | kom | 3 | 900 | 2700
| dim.140/210 cm | kom | 3 | 750 | 2250
| UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 17886
8.SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
1 | Nabavka,transport i postavljanje saobraćajnih znakova sa stubovima. Obračun po komadu. | kom | 5 | 105 | 525
2 | Izrada oznaka na kolovozu od reflektujuće boje
| - Parking linije: | m' | 195 | 1.5 | 292.5
| - Izrada natpisa i strelica: | kom | 1 | 19 | 19
| UKUPNO SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA: |  |  |  | 836.5
9. SPOLJNA RASVJETA
1 | Izmještanje postojećih stubova rasvjete prema situacionom planu uređenja terena.Obračun po komadu. | kom. | 4 | 95 | 380
2 | Zamjena starih niskih stubova 1,8m - novim stubovima komplet sa svjetiljkama i pratećom opremom.Obračun po komadu. | kom. | 12 | 180 | 2160
3 | Provjera postojeće instalacije za rasvjetu i zamjena kablova koji nijesu u funkciji. U cijenu uračunati iskop rova dubine 80 cm sa zatrpavanjem istog.Kabal je PP00-4x4mm².Obračun po m´. | m' | 160 | 8.5 | 1360
4 | Rekonstrukcija postojećeg priključka na ormar javne rasvjete. | pauš | 1 | 350 | 350
| UKUPNO SPOLJNA RASVJETA |  |  |  | 4250
REKAPITULACIJA UREDJENJE TERENA
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 3356.35
2 | 2.ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 803.4
3 | 3. DONJI STROJ |  |  |  | 3064.34
4 | 4.GORNJI STROJ |  |  |  | 40536.64
5 | 5.BETONSKI RADOVI |  |  |  | 22080
6 | 6.ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 6435.99
7 | 7.OSTALI RADOVI |  |  |  | 17886
8 | 8.SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 836.5
9 | 9. SPOLJNA RASVJETA |  |  |  | 4250
| UKUPNO UREDJENJE TERENA |  |  |  | 99249.22
III | VODOVOD I KANALIZACIJA
I GRAĐEVINSKI RADOVI:
1 | Ručni otkop zemljišta III i IV kategorije za polaganje cijevi oko objekta.
| Obračun po metru kubnom | m3 | 250 | 16 | 4000
2 | Ručni otkop zemljišta III i IV kategorije za izradu revizionih šahti.
| Obračun po metru kubnom | m3 | 50 | 16 | 800
3 | Nasipanje pijeska kao zaštita oko cijevi, 10cm ispod i 10cm iznad cijevi u zemlji.
| Obračun po metru kubnom | m3 | 37 | 21 | 777
4 | Zatrpavanje rovova iskopanim materijalom iz iskopa u slojevima od po 30cm.
| Obračun po metru kubnom | m3 | 213 | 6 | 1278
5 | Izrada arm.betonske revizione šahte od svijetlog otvora 1,50x1,50m sa arm.betonskom pločom od MB-25 d=13,00cm. Prilikom betoniranja ugraditi okvir za poklopac.Promjer šahta je Ø=35cm.
| Obračun komplet po komadu. | kom | 2 | 285 | 570
6 | Izrada arm.betonske revizione šahte od betona MB-25 svijetlog otvora 1,20x1,20m sa arm.betonskom pločom od MB-25 d=15,00cm. Prilikom betoniranja ugraditi okvir za poklopac.Promjer šahta je Ø=35cm.
| Obračun komplet po komadu. | kom | 9 | 260 | 2340
| Ukupno građevinski radovi: |  |  | € | 9765
II KANALIZACIJA
1 | Nabavka i montaža kanalizacionih PVC cijevi u podove i zidove. Cijevi zaptivati gumenim prstenovima. U tavanicu cijevi pričvrstiti uzengijama od pljosnatog gvoždja. Cijevi ispred svakog mufa pričvrstiti gvozdenim rolšelnama. Prije zazidjivanja i zatvaranja žljebova i plafona cijelu mrežu ispitati u prisustvu nadzornog organa. Sve komplet završeno po ovom i opštem opisu sa štemovanjima i prodorima plaća se po metru dužnom postavljene mreže.
Ø110mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 85 | 18 | 1530
Ø75mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 50 | 13 | 650
Ø50mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 20 | 10 | 200
2 | Nabavka i montaža kanalizacionih PVC cijevi. Cijevi položiti u posteljicu od pijeska, 10cm ispod cijevi i iznad cijevi. Prije zatrpavanja cijevi cijelu mrežu ispitati u prisustvu nadzornog organa. Sve komplet završeno po ovom i opštem opisu sa svim štemovanjima i prodorima plaća se po metru dužnom postavljene mreže.
Ø200mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 150 | 25 | 3750
Ø160mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 140 | 22 | 3080
Ø125mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 125 | 20 | 2500
Nabavka i montaža ventilacionih kapa.
Ø150mm
| Obračun po komadu | kom | 39 | 22 | 858
| Ukupno kanalizacija: |  |  | € | 12568
III VODOVOD
1 | Nabavka i montaža PE vodovodnih cijevi za hladnu vodu u svemu prema projektu,opštem opisu upustvu nadzornog organa. Cjelokupna instalacija prije zatvaranja i malterisanja obavezno mora biti isprobana na predvidjeni pritisak. Sve komplet završeno po ovom i opštem opisu plaća se po metru dužnom mjereno po osovini cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima, štemovanjima,zaštitom i prodorima.
Ø90mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 84 | 28 | 2352
Ø50mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 88 | 23 | 2024
Ø32mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 10 | 18 | 180
Ø25mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 33 | 16 | 528
Ø20mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 440 | 13 | 5720
Ø20
Ø16
| Obračun po metru dužnom | m1 | 20 | 10 | 200
2 | Nabavka i montaža PE vodovodnih cijevi za toplu vodu u svemu prema projektu,opštem opisu upustvu nadzornog organa. Cijevi termoizolovati. Cjelokupna instalacija prije zatvaranja i malterisanja obavezno mora biti isprobana na predvidjeni pritisak. Sve komplet završeno po ovom i opštem opisu plaća se po metru dužnom mjereno po osovini cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima, štemovanjima,zaštitom i prodorima.
Ø50mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 77 | 23 | 1771
Ø32mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 20 | 18 | 360
Ø25mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 66 | 16 | 1056
Ø20mm
| Obračun po metru dužnom | m1 | 697 | 13 | 9061
Ø15
| Obračun po metru dužnom | m1 | 20 | 10 | 200
| Ukupno vodovod: |  |  | € | 23452
IV/ SANITARNA OPREMA I PRIBOR
| Nabavka i montaža komplet engleskog WC od keramike sa masivno drvenom daskom, PVC cijev i nisko nosećim keramičkim rezervoarom-vodokotlićem.Obračun po komadu | kom | 46 | 115 | 5290
| Nabavka i montaža komplet engleskog WC od keramike sa masivno drvenom daskom, PVC cijev i keramičkim rezervoarom-vodokotlićem, za lica sa posebnim potrebama. Obračun obuhvata i ugradnju ručki. Obračun po komadu | kom | 9 | 480 | 4320
| Nabavka i montaža komplet engleskog WC od keramike sa masivno drvenom daskom, PVC cijev i keramičkim rezervoarom-vodokotlićem, za djecu.Obračun po komadu | kom | 1 | 115 | 115
| Nabavka i montaža zidnog pisoara od keramike.Obračun po komadu | kom | 2 | 90 | 180
| Nabavka i montaža komplet porculanske školjke za umivaonik veličine 49/61cm sa prelivnim čepom i lančićem. Ispred školjke namjestiti PVC sifon od Ø5/4”.Na umivaonik postaviti hromiranu slavinu za hladnu i toplu vodu.Obračun po komadu | kom | 177 | 100 | 17700
| Nabavka i montaža komplet porculanske školjke za umivaonik veličine 57/66cm sa prelivnim čepom i lančićem, za lica sa posebnim potrebama. Ispred školjke namjestiti PVC sifon od Ø5/4”. Na umivaonik postaviti hromiranu slavinu za hladnu i toplu vodu. Obračun obuhvata i ugradnju ručki.Obračun po komadu | kom | 9 | 230 | 2070
| Nabavka i montaža komplet porculanske školjke za umivaonik veličine 32/40cm sa prelivnim čepom i lančićem, za djecu. Ispred školjke namjestiti PVC sifon od Ø5/4”.Na umivaonik postaviti hromiranu slavinu za hladnu i toplu vodu.Obračun po komadu | kom | 1 | 25 | 25
| Nabavka i montaža tuš kade sa telefon tušem, baterijom za toplu i hladnu vodu i prelivnim odvodnim ventilom.Obračun po komadu | kom | 1 | 110 | 110
| Nabavka i montaža zidnog hidranta, komplet sa ugradnom kutijom, sa crijevom od kudelje spolja impregnirano a iznutra gumirano dužine 15m.Obračun po komadu | kom | 22 | 160 | 3520
| Nabavka i montaža slivnika Ø75.Obračun po komadu | kom | 43 | 12 | 516
| Ukupno sanitarna oprema i pribor: |  |  | € | 33846
REKAPITULACIJA VODOVOD I KANALIZACIJA
| I / GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 9765
| II / KANALIZACIJA |  |  |  | 12568
| III / VODOVOD |  |  |  | 23452
| IV / SANITARNA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 33846
|  | UKUPNO |  | € | 79631
IV | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI JAKE STRUJE
I | RAZVODNI ORMARI
1 | Isporuka, montaža i povezivanje razvodnih ormara RTM, RT1 I, RT1 II, RT2 I, RT2 II, RT2 III, RT3 I, RT3 II, RT3 III, RT4 I, RT4 II, RT4 III, RT5 I, RT5 II, RT5 III, RT6 I i RT6 II. Svi ormari su od dva puta dekapiranog lima, ofarbani u boji prema želji investitora i sa vratima i bravom za zaklju avanje. Razvodne table RTM i RT4 I su dvodjelne dok su ostale jednodjelne. U cijenu ulaze ku išta, redne stezaljke, šine Cu i drugi spojni materijal. Automatski osigura i-prekida i su karakteristike C prekidne mo i 10kA, Kontaktne sklopke i prekida i su tipa Compact NS (ili sli an istih ili boljih karakteristika) prekidne mo i 70kA i sa ili bez termomagnetne zaštitne jedinice a prema jednopolnim šemama. Sve table imaju diferencijalnu sklopku In=63A, In=30mA. Posebno povesti ra una o uklopnom satu spoljne rasjete "Enel" tipa "DS1" koji posjeduje program "rasvjeta" sa godišnjim ciklusom odre enim prema astronomskom godišnjem kalendaru za srednjeevropsku asovnu zonu unutar RT4 I i na odvodnike prenapona 3P+N, PRD65r, sa zamenjivim uloškom, Imax=40kA, Uc=440V, Up=1,2kV, In=15A, Multi 9, MG unutar RTM. Predvidjeti i dva seta nožastih osigura a 250A za montažu unutar trafostanice. Ormare izraditi tako da imaju po 40% slobodnog prostora nakon montaže svih elemenata prema jednopolnim šemama. | paus | 1 | 7932 | 7932
| UKUPNO I |  |  |  | 7932
II | NAPOJNI VODOVI I RAZVODNI ORMARI
1 | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 5x16mm2 po PNK regalima. Obra un po dužnom metru | m' | 280 | 12.5 | 3500
2 | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 4x50mm2 + N2XH-J 1x25mm2 od RTM do bojlera. Obra un po dužnom metru. | m' | 10 | 35 | 350
3 | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 4x95mm2 + N2XH-J 1x50mm2 po PNK regalima. Obra un po dužnom metru. | m' | 60 | 50 | 3000
4 | Isporuka i polaganje kabla XP00 4x240mm2 od trafostanice do RTM u rovu i od RTM do DEA. Obra un po dužnom metru. | m1 | 50 | 96 | 4800
5 | Isporuka i montaža perforiranih nosa a kablova kompletu sa priborom za vješanje, skretanje i nastavljanje. Obra unato po dužnom metru.
| regal širine 400mm | m' | 74 | 13 | 962
| regal širine 200mm | m' | 212 | 6.5 | 1378
| UKUPNO II |  |  |  | 13990
III | INSTALACIJA RASVJETE I OPŠTE POTROŠNJE
1 | Isporuka materijala i izrada instalacije sijali nih mjesta provodnikom N2XH-J 2,3,4,5x1,5mm2, komplet sa štemanjem i probijanjem zidova, instalacionim i razvodnim kutijama. Procijenjena dužina iznosi 13m. | KOM | 756 | 22 | 16632
2 | Isporuka materijala i izrada instalacije sijali nih mjesta panik rasvjete provodnikom NHXHX-J FE180 3x1,5mm2, komplet sa štemanjem i probijanjem zidova, instalacionim i razvodnim kutijama. Procijenjena dužina iznosi 15m. | KOM | 31 | 30 | 930
3 | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznih priklju nih mjesta provodnikom N2XH-J 3x2,5mm2, komplet sa štemanjem i probijanjem zidova. Procijenjena dužina iznosi 14m. | KOM | 683 | 31 | 21173
4 | Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznih priklju nih mjesta provodnikom N2XH-J 5x2,5mm2, komplet sa štemanjem i probijanjem zidova. Procijenjena dužina iznosi 9m. | kom | 13 | 30 | 390
5 | Isporuka i ugradnja u zid elektroinstalacionog materijala, komplet sa povezivanjem na ve izvedenu instalaciju, ispitivanje i puštanje u ispravan rad. | paus | 1 | 5477 | 5477
6 | Isporuka i ugradnja svjetiljki prema grafi kim prilozima zajedno sa predspojnim ure ajima i fluo sijalicama tipa FD F36W/840 i FD F18W/840 ili sli nu: - GE MARINER MAR/P 236 ili sli nu kom 8 - GE SERIE 5006/418/16 ili sli nu kom118 - GE SERIE 5006/218/16 ili sli nu kom 23 - GE SERIE 5000/418/16 ili sli nu kom327 - GE SERIE 5000/218/16 ili sli nu kom205 - GE SERIE 5006/236/16 ili sli nu kom 24 - VT700 vrtna zidna lampa (E27-60W IP44) VITO771.49.00 ili sli nu kom 46 Cijenom je obuhva ena i isporuka i ugradnja 57 ventilatora u mokrim vorovima. . | kom | 751 | 37 | 27787
7 | Isporuka i ugradnja svjetiljki za pani nu rasvjetu sa vlastitom akumulatorskom baterijom predvi enom za tro asovni autonomni rad od ega su šest sa dvostranim panelom sa indikacijom smjera, tip OLYMPIA ELECTRONICS, EASY LIGHT GR-312 1x8W ili sli nu. | kom | 31 | 34 | 1054
| UKUPNO III |  |  |  | 73443
IV | GROMOBRANSKA INSTALACIJA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Isporuka i polaganje trake FeZn 25x4mm2. Traka se postavlja dijelom u kanalu širine 40cm i dubine 1m za izradu prstenastog uzemljiva a tipa "B", dijelom u kanalu za napojne kablove od trafostanice, dijelom se postavlja od prstenastog uzemljiva a do liftova i razvonih tabli RTM i RT4 I i od RTM do prostorije kotlarnice i dijelom po fasadi objekta i krovu na odgovaraju im potporama. Sva spajanja trake vršiti tipskim elementima traka-traka a nosa e trake od tipskih elemenata za potporu a poštuju i dobru inženjersku praksu i JUS standarde. Ova spajanja i potpore su ura unate u cijenu. . | kom | 440 | 4 | 1760
2 | Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije komplet sa zatrpavanjem rova uz nabijanje u slojevima po 20cm. Na dijelu rova u dužini od 10m gdje se polaže napojni kabl od trafostanice ura unati i postavljanje posteljice od pijeska 0,4m3 po 1ocm ispod i iznad kabla, i polaganje vinidurit štitnika crvene boje V-Š/14 za mehani ku zaštitu kablova i PVC crvene trake za upozorenje T-E/80 sa natpisom "EE kabl, opasno po život". | m3 | 104 | 9 | 936
3 | Isporuka materijala i izrada mjernog spoja ukrsnim komadom u metalnoj kutiji za mjerni spoj. | kom | 2 | 18 | 36
4 | Isporuka i ugradnja provodnika P/Y-6mm2 u PVC cijevi ø11mm za izjedna enje potencijala metalnih masa u pripadaju oj razvodnoj tabli . Prosje na dužina je 15m. | kom | 31 | 16 | 496
5 | Isporuka i ugradnja i povezivanje sa trakama FeZn 25x4mm štapne hvataljke sa ranim startovanjem Satelit + ESE 4000 zajedno sa jarbolom visine 5m iznad objekta. U cijenu ura unati u vrš ivanje jarbola na krovu objekta a mjesto proboja na odgovaraju i na in obraditi tako da nema proboja atmosferske vode unutar objekta. | kom | 1 | 3000 | 3000
6 | Ispitivanje cjelokupne elektroinstalacije, izdavanje svih potrebnih atesta i puštanje u rad. | paus | 1 | 600 | 600
| UKUPNO IV |  |  |  | 6828
V | DIZEL ELEKTRICNI AGREGAT
1 | Isporuka, ugradnja i puštanje u rad dizel elektri nog agregata snage 150kVA, otvorenog tipa, za montažu u suterenu objekta, sa dnevnim rezervoarom goriva, predvi en za Stendby režim rada. Agregat opremiti sa kontrolnom upravlja kom tablom za kontrolu, nadzor i upravljanje, regulaciju napona, uklju enje i isklju enje, sa mogu noš u izbora režima rada (ru no i automatsko uklju enje i isklju enje), o itavanje linijskog i faznog napona, struje optere enja, parametara rada motora i sl. Predvidjeti zaštitu motora (automatsko gašenje) u slu aju greške na istom, kao i zaštitu generatora (upozorenje) u slu aju preoptere enja i pada napona odnosno prenapona. Komplet ormar automatike ATS 250A sa automatskom sklopkom za prebacivanje potroša a sa mreže na generator i obratno, i zaštitnom sklopkom.Automatska regulacija napona ±1% od 0-100% optere enja. Komplet agregat sa transportom i montažom, priklju enjem na izvedene instalacije i orman automatike, crtežima, detaljima, atestima, upustvom za rad, zaštitnom opremom i obukom korisnika. Prilikom izbora dobavlja a opreme voditi ra una i o dostupnom servisu na nekoj prihvatljivoj udaljenosti od Bijelog Polja. U cijenu ulazi i sva neophodna instalacija za usis vazduha i odimljavanje. | kom | 1 | 28000 | 28000
| UKUPNO DIZEL ELEKTRICNI RADOVI |  |  |  | 28000
REKAPITULACIJA JAKE STRUJE
I | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 7932
II | NAPOJNI VODOVI I RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 13990
III | INSTALACIJA RASVJETE I OPŠTE POTROŠNJE |  |  |  | 73443
IV | GROMOBRANSKA INSTALACIJA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 6828
V | DIZEL ELEKTRICNI AGREGAT |  |  |  | 28000
| UKUPNO |  |  |  | 130193
V | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI SLABE STRUJE
I | STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM
1.1 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje komplet samostojećeg RACK ormara 42U/19" za koncentraciju SKS-a (jedan je predviđen u prizemlju a drugi na spratu, kako je prikazano grafičkim prilozima). Ormar je opremljen sa ventilator panelom sa termostatom, točkićima i nožicama sa nivelacijom, fleksibilne je konstrukcije, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19" sa obilježenim brojevima unita, šinom napajanja 220 V sa sedam utikačnih mjesta, rezervnim napajanjem UPS 1500S, opremom za obilježavanje i uzemljenje | kom. | 2 | 2250 | 4500
1.2 | Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP Wall cat.6 u PVC cijevi Ø 20mm, od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih utičnica, kao i za povezivanje RACK ormara. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i ugradnju računato po metru dužnom | kom. | 16000 | 1.5 | 24000
1.3 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje četvoromodularne telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand, koja se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici. | kom. | 18 | 40 | 720
1.4 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje tromodularne telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand, koja se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici. | kom. | 3 | 30 | 90
1.5 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje dvomodularne telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand, koja se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici. | kom. | 139 | 25 | 3475
1.6 | Isporuka i ugradnja, u rack 1 ormaru, 24-portnog patch panela sa modulima cat. 6e namijenjen ranžiranju FTP kablova u kompletu sa nosačem kablova. | kom. | 7 | 189 | 1323
1.7 | Isporuka i ugradnja, u rack 2 ormaru, 24-portnog patch panela sa modulima cat. 6e namijenjen ranžiranju FTP kablova u kompletu sa nosačem kablova. | kom. | 11 | 189 | 2079
1.8 | Isporuka, montaža, u rack 1 ormaru, i programiranje 24-portnog switcha sa 2 Gb/s porta. | kom. | 3 | 420 | 1260
1.9 | Isporuka, montaža, u rack 2 ormaru, i programiranje 24-portnog switcha sa 2 Gb/s porta. | kom. | 5 | 420 | 2100
1.10 | Isporuka, ugradnja i povezivanje optičkog kabla sa 24 SM vlakna 9/125 za povezivanje rack ormara. | m | 20 | 3 | 60
1.11 | Isporuka i ugradnja, u oba rack ormara, optičkog patch panela 24/24, uvođenje, obrada i priprema za spajanje kabla sa 24 vlakna i spajanjem 24 vlakna. | kom. | 2 | 575 | 1150
1.12 | Isporuka, montaža i povezivanje VOICE panela kategorije 3, 10 portova koji se montira u rack-u 1. | kom. | 1 | 30 | 30
1.13 | Isporuka i polaganje kabla IY(St)Y 10x2x0,6 za povezivanje postojećeg ITO ormara i rack 1 ormara. | kom. | 25 | 2 | 50 | 58.5
1.14 | Isporuka i polaganje PVC cijevi, Ø 20mm. | m | 10000 | 0.4 | 4000
1.15 | Kablovski regali - perforirani nosači kablova, (PNK-400mm) u kompletu sa priborom za vješanje, skretanje i nastavljanje. - isporuka i montaža | m | 450 | 14 | 6300
1.16 | Digitalna telefonska centrala sa upravljanjem pomoću memorisanog programa, koja sadrži sledeće elemente: - 30 javnih priključaka - 168 analognih lokalnih priključaka - 24 digitalnih lokalnih priključaka - montažni materijal i kablovi - dokumentacija za rukovođenje i održavanje - softverski paket za rad centrale, tarifiranje i govornu poštu slična tipu Siemens HiPath 3800 Komplet telefonska centrala sa svim navedenim elementima. - isporuka, montaža, ispitivanje, puštanje u rad. | kom. | 1 | 21500 | 21500
1.17 | Sistemski telefon, sličan tipu Siemens Optipoint 500 Advance. | kom. | 3 | 185 | 555
1.18 | Standardni telefon, sličan tipu Siemens Euroset 5005. | kom. | 146 | 36 | 5256
1.19 | Ruter za povezivanje LAN mreže na Internet, sličan tipu Cisco 2801 Integrated Services Router - isporuka, montaža, ispitivanje, puštanje u rad | kom. | 1 | 1700 | 1700
1.20 | Sistem za zaštitu mreže, sličan tipu Cisco ASA 5510 - isporuka, montaža, ispitivanje, puštanje u rad. | kom. | 1 | 5850 | 5850
1.21 | Završno ispitivanje, izdavanje atesta DATA scenerom i puštanje instalacije u rad. | paus | 1 | 2000 | 2000
1.22 | Ostali nepredviđeni troškovi i sitan potrošni materijal. | paus | 1 | 1500 | 1500
| UKUPNO |  |  |  | 89498
II | RTV INSTALACIJA
1 | Isporuka i ugradnja na pogodnom mjestu antenskog sistema za prijem zemaljskih i satelitskih programa, u sastavu: - satelitska antena, prečnika 150 cm. kom 1 - antenski stub sa priborom za satelitske antene,isporuka i montaža. kom 1 - LNB konvertor, montaža i povezivanje. kom 1 - antene za zemaljski program ( RA, TV FIII, TV FIII- logaritamska, TV FIV/V) kom 4 - aluminijska cijev, dužine 4 m, prečnika 40 mm, opremljene na kraju sa čepom, sa nosačem antena i nosačem antenskog stuba. kom 1 | kom. | 1 | 490 | 490
2 | Isporuka, montaža i povezivanje pojačivača signala, sličan tipu Compact Multiswitch SMS 93209 NF – Spaun. | kom. | 1 | 850 | 850
3 | Komponenta za prijem zemaljskih signala, slična tipu Spaun - MBV 435. | kom. | 1 | 395 | 395
4 | Metalni ormar, za smještaj ZAU-a, dimenzija 600x600x200. Isporuka, montaža i povezivanje. | kom. | 1 | 90 | 90
5 | Isporuka i polaganje koaksijalnog kabla tipa RG - 6/U u PVC cijevima prečnika Ø 36mm, od antenskog sistema na krovu objekta do ZAU-a (ukupno 12 kablova). | m | 240 | 1.1 | 264
6 | Isporuka i polaganje koaksijalnog kabla tipa RG - 6/U u PVC cijevima prečnika Ø 20mm, od ZAU-a do antenskih tv utičnica. | m | 900 | 1.1 | 990
7 | Isporuka i polaganje PVC cijevi, Ø 36mm. | m | 100 | 0.6 | 60
8 | Isporuka i polaganje PVC cijevi, Ø 20mm. | m | 500 | 0.4 | 200
9 | Isporuka i ugradnja satelitske RTV utičnice sa završnim otpornikom. Utičnice su iz programa LEGRAND ili slične | kom. | 22 | 10 | 220
10 | Isporuka i polaganje izolovanog bakarnog provodnika PP-Y 1x6 mm2 koji se koristi za uzemljenje ormara i polaže se u PVC cijevima Ø 13 mm, u zidu ispod sloja maltera. Obračun vršiti po dužnom metru. Ukupno za isporuku imontažu. | m | 10 | 1.2 | 12
11 | Završno ispitivanje sistema sa mjerenjem nivoa signala na svim utičnicama i puštanje u rad prema važećim propisima. | paus | 1 | 500 | 500
4071
III | SISTEM DOJAVE POŽARA
1 | Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju, programiranje, obuka korisnika i puštanje u rad modularne, mikroprocesorski kontrolisane protivpožarne centrale PPC (AM 6000.4) sa četiri petlje za montažu na zid. Sastoji od: a) 1 ploče za četiri adresibilne petlje (u petlju se može priključiti 99 automatskih detektora + 99 input/output modula), dva serijska interfejsa za priključenje signalnog tabloa, printera i upravljačke tastature; b) osnovnim izvorom napajanja od 24V/1,8A; c) punjačem baterija 24V/0,8A; d) satom realnog vremena/RAM-memorija sa trajnim čuvanjem podataka; e) vrata sa ključem na kojima se nalazi komandna tastatura i LCD displej; f) rezervnih akumulatorskih baterija kapaciteta 2x12V/24Ah za napajanje u slučaju nestanka mrežnog napona. | kom | 1 | 4500 | 4500
2 | Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju automatskog telefonskog automata sa 2 ulaza za dojavu do max 4 telefonska broja (CTS-30) za montažu na zid. | kom | 1 | 150 | 150
3 | Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju adresibilnog optičkog detektora dima (NFX-OPT) u kompletu sa adresabilnim podnožjem (B501AP). | kom | 252 | 68 | 17136
4 | Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju, kao nosioca izolacije, adresibilnog optičkog detektora dima (NFXI-OPT) u kompletu sa adresibilnim podnožjem (B5O1AP). | kom | 18 | 85 | 1530
5 | Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju adresibilnog termo diferencijalnog detektora dima (NFX-TDIFF) u kompletu sa adresabilnim podnožjem (B501AP). | kom | 2 | 62 | 124
6 | Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju adresibilnog ručnog javljača požara za montažu na zid (M700K). | kom | 27 | 75 | 2025
7 | Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju adresibilne alarmne sirene (AWS 32/R) za montažu na zid u kompletu sa držačem. | kom | 20 | 95 | 1900
8 | Isporuka i ugradnja paralelnih indikatora požara i dima u podplafonskom dijelu. Ukupno za isporuku i ugradnju: | kom | 58 | 25 | 1450
9 | Isporuka, montaža i povezivanje adresibilnog ulaznog ON/OFF modula za proradu sprinkler sistema tipa M710E u kompletu sa ugradnom kutijom M200-SMB. | kom | 4 | 90 | 360
10 | Isporuka, montaža i povezivanje adresibilnog izlaznog modula tipa CMX 10RM, (10 adresabilnih izlaza) u kompletu sa ugradnom kutijom | kom | 3 | 390 | 1170
11 | Isporuka, montaža i povezivanje matričnog printera sličnog tipu LQ570, EPSON za trenutno protokolisanje dogadjaja u sistemu dojave požara. | kom | 1 | 330 | 330
12 | Isporuka i polaganje negorivog kabla N2XH-J 3x1,5mm2 za povezivanje PP pulta na izvor napona 220V. | m | 10 | 1.5 | 15
13 | Isporuka i polaganje u PVC cijevi Ø 20mm, halogen free kabla SAS0215HFEEH 2x1,5 mm2 ili sličan, za povezivanje predviđenih elemenata sa PP centralom. | m | 3000 | 1.9 | 5700
14 | Isporuka i polaganje u PVC cijevi Ø 20mm, halogen free + vatrootporni kabal SSRHFEEU-F3 2x1mm2 FE180/E 30 ili sličan, za upravljanje izvršnim funkcijama | m | 500 | 2.2 | 1100
15 | Isporuka i polaganje PVC cijevi, halogen free, Ø 20mm. | m | 3000 | 1.2 | 3600
16 | Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka korisnika i puštanje instalacije u rad. |  | 1 | 1250 | 1250
| UKUPNO 3. |  |  |  | 42340
IV | SISTEM CENTRALNOG OZVUČENJA I OBAVJEŠTAVANJA
1 | Centralni uređaj ozvučenja, sličan tipu RCF EL.2126 koji od opreme posjeduje: digitalni tyner, changer 6-CD, 4 mik. ulaza (mikseta), djeljiv na 4 zone, pojačivač 120W/100V. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje. | kom | 11 | 1150 | 12650
2 | Pozivni mikrofonski pult sličan tipu RCF BM3014. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju | kom | 11 | 155 | 1705
3 | Ugradni plafonski zvučnik sa izvodima na 1,5; 3 i 6W/100V sličan tipu RCF PL 60. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. | kom | 119 | 44 | 5236
4 | Nabavka, isporuka i polaganje u PVC cijevi Ø 20mm, u ili na zidu, pomoću obujmica kabla LiHCH 2x1,5mm2 za vezu između centralnog uređaja ozvučenja (CUO) i zvučnika | kom | 800 | 1.3 | 1040
5 | Nabavka, isporuka i polaganje u PVC cijevi Ø 20mm, u ili na zidu, pomoću obujmica kabla LiHCH 4x0,75mm2 za vezu između centralnog uređaja ozvučenja (CUO) i mikrofonskog pulta | m | 30 | 1.3 | 39
6 | Isporuka i polaganje PVC cijevi, Ø 20mm | m | 800 | 0.4 | 320
7 | Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka korisnika i puštanje instalacije u rad |  | 1 | 1000 | 1000
| UKUPNO 4. |  |  |  | 21990
V | SISTEM VIDEO NADZORA
5,1 | Digitalni video-rekorder, sa šesnaest kanala, 500 Gb hard disk, rezolucija slike 780 x 480 ili bolje, ugrađeno za «back-up» 3 USB porta i DVD+RW, ugrađena mrežna kartica, umrežavanje do 255DVR, simultano upravljanje do 5 DVR, web server, detektor pokreta, daljinska komanda, tip SVR-1650E-500GB Samsung ili slično. | kom | 2 | 2400 | 4800
5.2 | Digitalni video-rekorder, sa četiri kanala, prikaz 100 fps, MPEG-4, web server, detektor pokreta, audio, zum, alarmni ulazi, USB, 160GB HDD, tip SVR-440E-160GB Samsung ili slično. | kom | 1 | 930 | 930
5.3 | Isporuka i montaža Dome kamere tipa SAMSUNG SID562, 1/3” Double Scan CCD, 410K pixels(N), 470K pixels(P), Color: 560TVL, B/W: 700TVL, S/N 52dB 0.3Lux (Color), 0.01Lux (B/W), VARIFOKAL OPTIKA 3.6X (2.8 ~ 10mm) 128X WDR, Multi-language OSD, SSNRII Privacy Masking, #-Axis, DIS, Dual voltage D&N (ICR), ili slično. | kom | 28 | 210 | 5880
5.4 | Isporuka i montaža Dome kamere tipa SAMSUNG SDC-425P, DAY-NIGHT, Sony Super HAD COLOR, 580 TVL, 0,0002lux, SSRN, AL, BLC, AGC, OGC, digitalni zum, detektor pokreta, maskiranje zona, 24VAC/!»VDC, optika PENTAX varifocal 3,5-8mm, F1.2, kućište za spoljnu montažu sa grijačem i ventilatorom i nosačem kroz koji se provlače kablovi, ili slično. | kom | 7 | 305 | 2135
5.5 | Isporuka i montaža profesionalnog LCD monitora 22″ tip STM 22LV ili sličan | kom | 3 | 490 | 1470
5.6 | Isporuka, montaža i povezivanje rezervnog napajanja UPS-a APC 1500VA. | kom | 1 | 400 | 400
5.7 | Isporuka, montaža i povezivanje napojne jedinice (trafo) 220/24V za napajanje kamera. | kom | 9 | 60 | 540
5.8 | Nabavka i polaganje, u PVC cijevi Ø 20mm, koaksijalnog kabla tipa RG59 B/U i kabla PPY 2x0,75mm. Na lokacije kamere ostaviti rezervu u kablu od 1 metra. Ukupno za nabavku, transport i sve naprijed navedene radove računato po jednom dužnom metru tipa kabla:RG 59B/U | m | 1500 | 1.2 | 1800
| PPY 2x0,75mm | m | 1500 | 0.9 | 1350
5.9 | Isporuka i polaganje PVC cijevi, Ø 20mm | m | 1350 | 0.4 | 540
5.10 | Isporuka i montaža jednog samostojećeg RACK ormara 21U/19" za smještaj opreme video nadzora. Ormar je opremljen sa ventilator panelom sa termostatom, točkićima i nožicama sa nivelacijom, fleksibilne je konstrukcije, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, šinom napajanja 220V sa sedam utikačnih mjesta. | kom | 1 | 490 | 490
5.11 | Povezivanje glavnog centra za video-nadzor sa svim sastavnim djelovima sistema nadzora, usmjeravanje kamera video sistema, programiranje rada multipleksera i kontrola funkcionisanja kompletnog sistema sa puštanjem u rad i obukom. |  | 1 | 1000 | 1000
5.12 | Ostali nepredviđeni radovi i sitan potrošni materijal.. |  | 1 | 500 | 500
| UKUPNO 5. |  |  |  | 21835
VI | INTERFONSKI SISTEM
6.1 | Interfonski komplet za 1 ulaz.Komplet se sastoji od sledećih elemenata: - pozivne jedinice sa 1 poz. tasterom (pozadinsko osvetlenje plavim LE diodama) i mikro-zvučnom kombinacijom - napojne jedinice (audio control interface) 230VAc/12VAc/20VDC , - interfonskog aparata (elektronski call ton) sličan tipu Legrand ref 3757 10 - isporuka, povezivanje, montaža. |  | 1 | 240 | 240
6.2 | Isporuka i montaža interfonskog kompleta za dodatni ulaz. Komplet se sastoji od sledećih elemenata: - pozivne jedinice sa 1 poz. tasterom (pozadinsko osvetlenje plavim LE diodama) i mikro-zvučnom kombinacijom (ref.3757 19) - audio control inerface-a (ref. 3750 00) - audio selektora (ref. 3750 03) sličan tipu Legrand - isporuka, povezivanje, montaža. |  | 6 | 275 | 1650
6.3 | Električna brava, 12VDC (ref. 3749 00) slična tipu Legrand - isporuka, montaža, ispitivanje, povezivanje na instalaciju. |  | 7 | 60 | 420
6.4 | Razvodni orman RO-INT dimenzija (600x600x100) mm sa vratima, bravom i ključem - isporuka i montaža. |  | 1 | 65 | 65
6.5 | Instalacioni provodnici provodnici sa statičkim širmom i izolacijom i omotačem od bezhalogenog polimera tipa JH(St)H 6x2x0.8 mm. - isporuka, polaganje, ispitivanje. |  | 400 | 1.5 | 600
6.6 | Instalacioni provodnik PPY 2x0.75 mm2. - isporuka, polaganje, ispitivanje. |  | 20 | 0.8 | 16
6.7 | Isporuka i polaganje izolovanog bakarnog provodnika PP-Y 1x6 mm2 koji se koristi za uzemljenje ormara i polaže se u PVC cijevima Ø 13 mm, u zidu ispod sloja maltera. Obračun vršiti po dužnom metru. Ukupno za isporuku imontažu. |  | 20 | 1.2 | 24
6.8 | Sitan montažni materijal |  | 1 | 350 | 350
6.9 | Pregled izvedene instalacije, ispitivanje, puštanje u rad, organizovanje tehničkog pregleda, primopredaja, izdavanje garancije. |  | 1 | 350 | 350
6.10 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. |  | 1 | 200 | 200
| UKUPNO 6. |  |  |  | 3915
REKAPITULACIJA SLABE STRUJE
I | STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM |  |  |  | 89498
II | II. RTV INSTALACIJA |  |  |  | 4071
III | SISTEM DOJAVE POŽARA |  |  |  | 42340
IV | SISTEM CENTRALNOG OZVUČENJA I OBAVJEŠTAVANJA |  |  |  | 21990
V | SISTEM VIDEO NADZORA |  |  |  | 21835
VI | INTERFONSKI SISTEM |  |  |  | 3915
| UKUPNO |  |  |  | 183649 | 214869.33
VI | TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
A | RADIJATORSKO GRIJANJE
A.01 | Aluminijski radijatori, razmak između priključaka 600 mm, učinak po članku 185 W za sistem 90/70 oC I tu=20 oC (kao Global, tip VOX 600, ili sličan), komplet sa redukcijama, čepovima, zidnim konzolama, držači-ma i izradom radijatorskih veza. Cijenom je obuhvaće-na i demontaža radijatora radi izvođenja molersko-farbarskih radova na zidovima objekta i ponovna montaža radijatora. | clanak | 2833 | 14 | 39662
A.02 | Ravni radijatorski termoregulacioni ventili. NP 6 R 1/2" | kom | 269 | 6 | 1614
A.03 | Ravni radijatorski navijci. NP 6 R 1/2" | kom | 269 | 6 | 1614
A.04 | Slavina za punjenje i pražnjenje sa holenderom, kapom i lancem. NP 6 R 1/2" | kom | 110 | 6 | 660
A.05 | Odzračna slavina. NP 6 R 1/2" | kom | 240 | 2.2 | 528
A.06 | Automatsko odzračno lonče NP 6 R 1/2" | kom | 55 | 12 | 660
A.07 | Ravni mesingani ventil sa priključcima za mjere-nje pada pritiska i pražnjenje sljedećih dimenzija:
| NP 6 R 1/2" | kom | 60 | 12 | 720
| NP 6 R 3/4" | kom | 40 | 13 | 520
| NP 6 R 1" | kom | 34 | 18 | 612
A.08 | Crne čelične bešavne cijevi prema DIN 2448 (JUS C B5. 221) dimenzija:
| Ø 21,3 x 2,3 mm | m' | 948 | 5.1 | 4834.8
| Ø 26,9 x 2,6 mm | m' | 288 | 6 | 1728
| Ø 33,7 x 2,6 mm | m' | 148 | 7.5 | 1110
| Ø 42,4 x 2,6 mm | m' | 42 | 8.2 | 344.4
| Ø 48,3 x 2,6 mm | m' | 36 | 10.8 | 388.8
| Ø 57,0 x 2,9 mm | m' | 30 | 13.5 | 405
| Ø 60,3 x 2,9 mm | m' | 120 | 14.5 | 1740
| Ø 70,0 x 3,2 mm | m' | 78 | 15.1 | 1177.8
| Ø 76,1 x 3,2 mm | m' | 486 | 17 | 8262
A.09 | Hamburški lukovi,materijal za spajanje, tehnički gasovi, čvrsti i klizni oslonci, vođice cijevi kroz ele-mente građevinske konstrukcije, šelne, rozetne i sav ostali nespecifirani materijal potreban za spajanje cjevovoda, aparata i opreme, uzima se 50 % od pozicije A.08 | % | 0.5 | 19990.8 | 9995.4
| UKUPNO A |  |  |  | 76576.2
B
B.01. | Toplovodni kotao na tečno gorivo ,kapaciteta 300 kW, proizvod MIP–TIMO Ćuprija, tip 300 TV, ili sličan, komplet sa pripadajućom automatikom, gorionikom za lako lož ulje Weishaupt, komplet sa fleksibilnm crijevima i uljnim filtrom. | kpl | 2 | 7600 | 15200
B.02. | Isporuka i montaža dimnjače od kotla do dimnjaka, izradjene od crnog lima debljine d=4 mm, kompletno sa termoizolacijom od minerane vune debljine 80 mm u plaštu od pocinkovanog lima debljine 0,75 mm; Ø 250 mm, L = 2 000 mm. | kpl | 2 | 290 | 580
B.03 | Skladišni rezervoar za lako lož ulje sa duplim pla-štom, zapremine V = 20 m3, proizvod MIP–TIMO Ćuprija, dimenzija Ø 2000 mm, L=6960 mm, kom-pletno sa aluminijumskim šahtom, AT ventilom, mjernom letvom, holenderskim poklopcem za punjenje i sljedećim priključcima: • Priključak za odvod goriva sa usisnom korpom, • Priključak za povrat goriva • Priključak za punjenje rezervoara, • Priključak za mjerenje nivoa, • Priključak za odzračivanje, | kpl | 1 | 8100 | 8100
B.04. | Isporuka i montaža pravih prolaznih ventila za lož ulje NP 6 R 3/8" | kom | 2 | 8.5 | 17
B.05. | Cirkulacione pumpe (radna+rezervna) proizvod Wilo – SR Njemačka, sljedećih veličina i tipova: Tip TOP S 30/10 | kom | 2 | 350 | 700
| Tip TOP S 50/ 7 | kom | 4 | 380 | 1520
B.06. | Regulacionog kruga za kliznu regulaciju temperature vode, proizvod Feniks–Niš, ili slično, koji se sastoji od: • Trokrakog elektromotornog ventila tip TV-50/40, kom 2 • Elektromotornog pogona ventila tip EPV 3A, kom 2, • Spoljnjeg temperaturnog senzora tip STS-1, kom 2, • Senzora temperature tečnosti tip CTS-1, kom 2, • Mikroprocesorske jedinice tip MR 5001, kom 1. | kpl | 1 | 8500 | 8500
B.07. | Armatura sa prirubnicama, kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, kako slijedi: Ravni zaporni ventil: NP 6 DN 100 | kom | 2 | 175 | 350
| NP 6 DN 80 | kom | 2 | 160 | 320
| NP 6 DN 65 | kom | 10 | 110 | 1100
| NP 6 DN 50 | kom | 2 | 75 | 150
| NP 6 DN 32 | kom | 4 | 55 | 220
| Hvatač nečistoča: NP 6 DN 65 | kom | 2 | 110 | 220
| NP 6 DN 50 | kom | 2 | 75 | 150
| Ispusna slavina: R 1" | kom | 1 | 10 | 10
B.08. | Isporuka i montaža ventila sigurnosti sa oprugom NP 6 DN 50 | kom | 1 | 330 | 330
B.09. | Prirubnica sa grlom komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom, kako slijedi: NP 6 DN 125 | kom | 2 | 25 | 50
| NP 6 DN 80 | kom | 4 | 20 | 80
| NP 6 DN 50 | kom | 8 | 13 | 104
| NP 6 DN 40 | kom | 6 | 11 | 66
| NP 6 DN 32 | kom | 2 | 10 | 20
| NP16 DN 50 | kom | 2 | 13 | 26
B.10. | Razdjelnika tople vode izradjen od crne čelične cijevi u kvalitetu Č1212, dimenzija Ø 177,8x5 mm, L=2000 mm, komplet sa priključcima (1xNO 100, 2xNO 80, 1xNO 40, 1xNO 25, 1xNO 15). | kpl | 1 | 370 | 370
B.11. | Razdjelnika tople vode izradjen od crne čelične ci-jevi u kvalitetu Č1212, dimenzija Ø 177,8x5 mm, L=2000 mm, komplet sa priključcima (1xNO 100, 2xNO 80, 1xNO 40, 1xNO 25, 1xNO 15). | kpl | 1 | 370 | 370
B.12. | Crne čelične bešavne cijevi prema DIN 2448 (JUS C B5. 221) dimenzija: Ø 21,3 x 2,3 mm | m' | 48 | 5 | 240
| Ø 42,4 x 2,6 mm | m' | 18 | 9 | 162
| Ø 60,3 x 2,9 mm | m' | 18 | 15 | 270
| Ø 76,1 x 3,2 mm | m' | 54 | 17 | 918
| Ø 88,9 x 3,2 mm | m' | 24 | 23 | 552
| Ø 133,0 x 4,0 mm | m' | 18 | 45 | 810
B.13. | Hamburški lukovi,materijal za spajanje, tehnički gasovi, čvrsti i klizni oslonci, vođice cijevi kroz eleme-nte građevinske konstrukcije, šelne, rozetne i sav os-tali nespecifirani materijal potreban za spajanje cjevovoda, aparata i opreme, uzima se 50 % od pozi-cije B.13 | % | 0.5 | 2952 | 1476
B.14. | Mobilni protivpožarni aparata, tip S – 9, proizvod Vatrosprem – Beograd. | kom | 2 | 75 | 150
B.15. | Sanduk sa sitnim suvim pijeskom, zapremine V=0,25 m3, kompletno sa lopatom. | kpl | 2 | 80 | 160
B.16. | Termometra u mesinganoj čauri, mjerni opseg 0 – 120 °C. | kom | 8 | 35 | 280
B.17. | Manometar sa manometer-skom slavinom, kru-žnom skalom Ø 100 mm, mjerni opseg 1–10 bara. | kom | 2 | 20 | 40
B.18. | Zatvorena ekspanziona posuda sa membranom, zapremine 1 000 l, proizvod MIP–TIMO Ćuprija, ili slič-no komplet sa kompresorom I ventilima za održavanje radnog pritiska u sistemu grijamnja. | kom | 2 | 1200 | 2400
B.19. | Omekšivač vode, kapaciteta 0,5–1 m3/h, MIP–TIMO Ćuprija, tip MOV 1, ili slično, komplet sa armaturom, vodomjerom, punjenjem jonske mase i soli. Uz omekšivač predvidjeti ugradnju kuglaste slavine R 1/2" i nepovratnog ventila R 1/2", na dovodu vode komplet sa holenderima. | kom | 1 | 1350 | 1350
B.20. | Odzračni sudovi izradjeni od crne čelične bešavne cijevi, dimenzija Ø 177,8x300 mm, sa izvodom za odzračivanje od cijevi Ø 21,3x2,6 mm i pravim prolaznim ventilom NO 15 mm. | kom | 8 | 70 | 560
B.21. | Aksijalni ventilator za odsisavanje vazduha iz kot-larnice, komplet sa žaluzinom i mrežicom. | kom | 1 | 220 | 220
B.22. | Oslonaci opreme i cjevovoda u kotlarnici izradjeni od raznog profilisanog čelika. U cijenu uračunato dvostruko miniziranje i bojenje završnom bojom. | kg | 250 | 3.5 | 875
B.23. | Prestrujna rešetka dimenzija 500 x 300 mm, tip ASR – A – 4/300, ugradnja u vrata, proizvod HVAK Klima Co, Beograd. | kom | 2 | 45 | 90
B.23. | Armacell izolacija, tip ARMAFLEX AC debljine 13 mm, u cijenu uračunati ljepilo i traka za lijepljenje spojeva,sljedećih dimenzija: AC Ø 178 x 13 mm, | m² | 2 | 22 | 44
| AC Ø 108 x 13 mm, | m² | 12 | 13 | 156
| AC Ø 89 x 13 mm, | m' | 42 | 4 | 168
| AC Ø 42 x 13 mm, | m' | 12 | 3 | 36
| UKUPNO B |  |  |  | 49510
C
C.01. | Vertikalni kombinovani bojler za pripremu potrošne tople vode zapremine 5 000 l sa ugradjenim toplo--vodnim grijačem snage 200 kW, i električnim grijačem snage 200 kW. Komplet sa termoizolacijom. | kpl | 1 | 10000 | 10000
C.02. | Cirkulaciona pumpa tip TOP S 25/7, proizvod Wilo, SR Njemačka ili druga istih karakteristika (recirkulacija potrošne tople vode). | kom | 2 | 410 | 820
C.03. | Vodovodni ravni prolazni ventil NP 10 DN R 2” | kom | 3 | 35 | 105
| NP 10 DN R 5/4” | kom | 2 | 20 | 40
C.04. | Vodovodni ravni nepovratni ventil NP 10 R 2” | kom | 1 | 35 | 35
C.05. | Sigurnosni ventil sa tegom NP 10 DN 65 | kom | 1 | 450 | 450
C.06. | Vodomjer NP 10 Ø 2” | kom | 1 | 90 | 90
C.07. | Armatura sa prirubnicama, kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, kako slijedi: Ravni zaporni ventil: NP 6 DN 65 | kom | 7 | 91 | 637
| NP 6 DN 50 | kom | 1 | 85 | 85
| Hvatač nečistoča: NP 6 DN 65 | kom | 1 | 91 | 91
| NP 6 DN 50 | kom | 1 | 85 | 85
| Ispusna slavina: R 1" | kom | 1 | 12 | 12
C.08. | Isporuka i montaža regulacionog kruga kom-binovanog toplovodnog bojlera, prema šemi veze automatike, proizvod "Feniks BB" Niš, ili slično, koji se sastoji: a) radnog termostata CTS – 1 b) graničnog termostata CTG–1(tmax = 60 °C) c) trokrakog elektromotornog ventila TV–DN 50/40+ERV–1 d) regulacionog uredjaja MR 5071 | kom | 1 | 3500 | 3500
| UKUPNO C. |  |  |  | 15950
D
D.01. | Čišćenje cijevne mreže u kotlarnici, razdjelnika i sabirnika od rdje i prljavštine i bojenje zaštitnom bojom u dva premaza | m' | 66 | 2.3 | 151.8
|  | m² | 24 | 4.2 | 100.8
D.02. | Čisćenje vidno položenih cijevi i radijatorskih veza, mi-niziranje sa dva premaza i lakiranje radijatorskim la-kom u dva premaza. | m' | 1528 | 2.3 | 3514.4
|  | m² | 190 | 4.2 | 798
D.03. | Pripremno završni radovi - obilježavanje i uzimanje mjera, - skladištenje materijala, - odvoz viška materijala i - raščišćavanje gradilišta. | h | 135 | 6.5 | 877.5
D.04. | Hladna proba instalacije na vodonepropusnost. | h | 156 | 6.5 | 1014
D.05. | Topla proba instalacije, mjerenje parametara sredine i ureligusavanje instalacije. | h | 214 | 6.5 | 1391
D.06. | Probni rad i obuka poslužilaca. | h | 48 | 6.5 | 312
| UKUPNO D. |  |  |  | 8159.5
E.
E.01. | Iskop rupe dimenzija 120x200x60 cm za temelj di-mnjaka u zemlji III kategorije sa odvozom šuta na gradsku deponiju. | m³ | 1.5 | 16 | 24
E.02. | Iskop rupe dimenzija 150x110x30 cm (kom 2) za temelj kotla u zemlji III kategorije sa odvozom šuta na gradsku deponiju. | m³ | 1 | 16 | 16
E.03. | Mašinski iskop rova za rezervoar goriva u zemlji III kategorije sa ručnim iskom temelja stopa. | m³ | 85 | 7 | 595
E.04. | Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju do 2 km | m³ | 32 | 5 | 160
E.05. | Izrada armirano-betonskog temelja rezervora za lako lož ulje, komplet sa armaturom i oplatom. | m³ | 5 | 140 | 700
E.06. | Izrada armirano-betonskog kanala svijetlog presjeka 30/25 cm, L=10 m, sa pokrivnim pločama, komplet sa armaturom i oplatom. | m³ | 10 | 42 | 420
E.07. | Nabavka pijeska i zatrpavanje cisterne u sloju od 15 cm oko cisterne | m³ | 12 | 21 | 252
E.08. | Zatrpavanje cisterne zemljom iz iskopa sa razasti-ranjem, nabijanjem,planiranjem i uredjenjem sag-lasno okolini. | m³ | 49 | 5 | 245
E.09. | Betoniranje temelja dimnjaka betonom MB 25 ko-mplet sa ugradnjom kaveza od MA Q 331 dimen-zija 115x195x50 cm. | m³ | 1.44 | 140 | 201.6
E.10. | Betoniranje temelja kotla betonom MB 25 komplet sa ugradnjom jednostruke MA Q 331 dimenzija 145x105 cm i oplatom. | m³ | 0.5 | 140 | 70
E.11. | Betoniranje pokrivne ploče dimnjaka dimenzija 75x130 cm debljine 12 cm, betonom MB 25, kom-plet sa ugradnjom mrežaste armature Q 331 di-menzija 70x125 cm i oplatom. | kom | 1 | 90 | 90
E.12. | Nabavka materijala, izrada i montaža opšivke di-mnjaka dimenzija 60x135 cm od pocinčanog lima debljine 0,75 cm. | kom | 1 | 150 | 150
E.13. | Zidanje dimnjaka sa dvije dimne cijevi svijetlog presje-ka 300 mm i jednim kanalom dimenzija 12x20 cm i po jednim priključkom za čišćenje i jednim priključkm za kotao za svaku dimnu cijev od original Schiedel eleme-nata (UNI dimnjak, veličina SIH 30 i SIH 30 L), komplet sa betonskom oblogom dimenzija 55x55x33cm, odno-sno 55x71x33 cm, komplet sa šamotni brašnom, sta-klenom vodom, cementnim malterom, montažom i demontažom skele. | m' | 15 | 570 | 8550
E.14. | Dvostruko malterisanje dimnjaka kotlarnice ceme-ntnim malteronm sa prethodnim špricanjem ceme-ntnim mlijekom, komplet sa skelom. | m² | 35 | 9.5 | 332.5
| UKUPNO E. |  |  |  | 11806.1
F. | ELEKTROAGREGAT
F.01. | Isporuka i montaža elektroagregata za snadbijevanje kritičnih potrošača u kotlarnici električnom energijom snage 18 KVA. | kom | 1 | 20000 | 20000
| UKUPNO F. |  |  |  | 20000
G. | DEMONTAŽNI RADOVI
G.01. | Demontaža instalacije centralnog grijanja postojećeg objekta Doma zdravlja sa odlaganjem na deponiju koju odredi investitor u krugu objekta. | h | 336 | 6.5 | 2184
| UKUPNO G. |  |  |  | 2184
REKAPITULACIJA TERMOTEHNIKA
A | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  |  | 76576.2
B |  |  |  |  | 49510
C |  |  |  |  | 15950
D |  |  |  |  | 8159.5
E. |  |  |  |  | 11806.1
F. | ELEKTROAGREGAT |  |  |  | 20000
G. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 2184
| UKUPNO TERMOTEHNIKA |  |  |  | 184185.8
VII | PRIKLJUČENJE NA TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURNE MREŽE
A | MATERIJAL
1 | Cijevi za kablovsku kanalizaciju: -PVC cijev f 110x3,2 (6m) sa gumenim prstenom | kom. | 2 | 12 | 24
| -PE cijev f 50 mm | m | 30 | 0.5 | 15
2 | Čep za zatvaranje: -PVC cijevi f 110 mm | kom. | 2 | 0.2 | 0.4
| PE cijev f 50 mm | kom. | 4 | 0.1 | 0.4
3 | Uvodnica PVC Ø 110 mm | kom. | 4 | 1 | 4
4 | Upozorna PTT traka | m' | 30 | 0.02 | 0.6
5 | Pijesak (0.15-3 mm) | m³ | 0.5 | 18 | 9
6 | Šljunak | m³ | 0.5 | 25 | 12.5
7 | Gotov beton | m³ | 0.5 | 150 | 75
8 | Montazno armirano-betonsko okno tipa MB1 | kom. | 1 | 260 | 260
| UKUPNO A |  |  |  | 400.9
B | RADOVI
RADOVI ZA IZRADU KABLOVSKE KANALIZACIJE
1 | Izrada kablovske i mini kablovske kanalizacije
1 | Trasiranje | m | 20 | 0.1 | 2
2 | Označavanje trase postojećeg kabla na osnovu betonskih oznaka ili traganja | m | 5 | 0.1 | 0.5
3 | Sječenje asfalta/betona u kolovozu ili trotoaru debljine od 7-15cm, po liniji | m | 5 | 5 | 25
4 | Rušenje asfaltne prevlake-kolovoz ili trotoar (debljina od 7-15cm) | m² | 2 | 20 | 40
5 | Popravka asfaltnih saobraćajnica - betonom debljine 15 cm tako da se ostavi 6-7 cm za liveni asfalt (sa materijalom) | m² | 2 | 20 | 40
6 | Popravka oštećenih betonskih površina prosječna debljina 10cm (sa materijalom) | m² | 2 | 14 | 28
7 | Popravka oštećenih asfaltnih površina (sa materijalom) -kolovoz | m² | 2 | 30 | 60
8 | Izrada kablovske kanalizacije od PVC i PE cijevi u trotoaru ili zemljištu (iskop zemlje IV kat., nasipanje pijeska po slojevima, polaganje PVC cijevi, zatrpavanje zemljom ili šljunkom i odvoz viška iskopanog materijala) -2 (1x2) PVC i 2 (1x2) PE cijevi f 50, mm | m | 5 | 15 | 75
9 | Uvlačenje PE cijevi u PVC cijev | m | 5 | 0.3 | 1.5
10 | UvoĎenje PE cijevi u objeka t(štemanje zida / poda / plafona, postavljanje cijevi, popravljanje oštećenih površina) | m | 20 | 5 | 100
11 | Ispumpavanje i čišćenje kablovskog okna u kojem se vrsi prikljucenje na pristupnu TK mrezu | kom. | 1 |  | 0
12 | Ugradnja montažnih mini betonskih kablovskih okana u zemljištu IV kategorije (uračunat iskop rupe za smještanje okna, odvoz viška iskopanog materijala i vraćanje zemljišta oko mini okna u prvobitno stanje) tipa: -MB1 | kom. | 1 | 100 | 100
| UKUPNO 1 |  |  |  | 472
2 | Materijal i montažni radovi na priključnom kablu
1 | NF pretplatnički kabl TK 59 GM 10x2x0,6 | m | 15 | 3 | 45
2 | Termoskupljajuća spojnica XAGA 43/8-350 | kom | 1 | 20 | 20
3 | Konektorski modul 10x2 sa punjenjem | kom | 1 | 25 | 25
4 | Konektorska letvica tipa KRONE 10x2 | kom | 1 | 5 | 5
5 | Nosač regleta 3/1 | kom | 1 | 1.5 | 1.5
6 | Uvlačenje PE cijevi u PVC cijevi | m | 5 | 0.5 | 2.5
7 | Uvlačenje Kabla TK%) GM 10x2x0,6 u PE cijevi | m | 10 | 0.4 | 4
8 | Izrada račvastog nastavka na bakarnom kablu TK 59 GM 35x4 u kablovskom oknu sa propisanim mjerenjima: | kom | 1 | 40 | 40
9 | Montaža rastavnih i ranžirnih modularnih regleta 10x2 u izvodnim ormarima i KR-u sa uvoĎenjem i ranžiranjem kablova pretplatničke i razvodne mreže: | kom | 1 | 40 | 40
| UKUPNO 2 |  |  |  | 183
| UKUPNO |  |  |  | 655
C | Nepredviđeni radovi
1 | NepredviĎeni radovi (3% od radova) |  | 1 | 52.37 | 52.37 |  | 52.37
| UKUPNO C |  |  |  | 52.37
D | Transportni troškovi
1 | Transportni troškovi i organizacija radilišta |  | 1 | 800 | 800
| UKUPNO D |  |  |  | 800
E | Završni radovi
1 | Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije izgraĎene i postojeće TT kanalizacije po TU ZJPTT |  | 1 | 80 | 80
2 | Izrada katastra podzemnih instalacija |  | 1 | 100 | 100
| UKUPNO D |  |  |  | 180
REKAPITULACIJA
A | MATERIJAL |  |  |  | 400.9
B | RADOVI |  |  |  | 655
C | Nepredviđeni radovi |  |  |  | 52.37
D | Transportni troškovi |  |  |  | 800
E | Završni radovi |  |  |  | 180
| UKUPNO |  |  |  | 2088.27
VIII | SPRINKLER SISTEMI
1.0. | Oprema i sprinkler instalacije | Jed. | Količina | Jed. | Ukupna
|  | Mere |  | cena | cena
1.1.o | Sprinkler ventilska stanica-mokra, kompet sa: sa ovalnim zasunom DN 100, presostatom za nadzor stanja klapne, komorom za odloženo dejstvo presostata, manometrima, ventilima za drenažu i za testiranje alarmnog zvona, vodom za izjednačavanje pritiska ispred i iza od klapne sprinkler kontrolnog ventila, prirubnice i ostalom pratećom opremom.DN 80, NP 16 Model: NAV NMX/FL PROIZVOĐAČ: MINIMAX ili slično | kom | 1 | 1900 | 1900
1.2.o | Alarmno zvono, meh. Sa hvatačem nečistoće 3/4" tip: WMA-1 PROIZVOĐAČ: MINIMAX ili slično | kom | 1 | 190 | 190
1.3.o | Sprinkler mlaznica, DN15 sa topljivom ampulom 68ºC-spoljni navoj, U cijenu je uračunata i sva potrebna posebna oprema za montažu sprinkler mlaznica | kom | 137 | 5 | 685
Tip: SU 1/2 x 68C-Ms-stojeća, k=80
PROIZVOĐAČ: MINIMAX ili slično
1.3.a | Sprinkler mlaznica, sa topljivom ampulom 68ºC, 1/2", spoljni navoj, Tip: SU 1/2 x 68C-Ms-viseća k=80 PROIZVOĐAČ: MINIMAX ili slično | kom | 523 | 5 | 2615
1.3.b | Sprinkler mlazni ca, sa topljivom ampulom 93ºC, 1/2", spoljni navoj, Tip: SU 1/2 x 93C-Ms-stojeća, k=80 PROIZVOĐAČ: MINIMAX ili slično | kom | 4 | 15 | 60
1.4.o | Ormarić sa rezervnim sprinklerima (10+15+1 kom) | kompl. | 1 | 110 | 110
1.5.a | Nepovratna klapna DN 80 NP16 (sa prirubnicama, kontraprirubnicama, dihtinzima i zavrtnjevima) | kompl. | 2 | 310 | 620
1.5.b | Nepovratna klapna DN 100 NP16 (sa prirubnicama, kontraprirubnicama, dihtinzima i zavrtnjevima) | kompl. | 1 | 340 | 340
1.6.a | Hvatač nečistoće DN 80 NP16 (sa prirubnicama, kontraprirubnicama, dihtinzima i zavrtnjevima) | kompl. | 1 | 370 | 370
1.6.b | Hvatač nečistoće DN 100 NP16 (sa prirubnicama, kontraprirubnicama, dihtinzima i zavrtnjevima) | kompl. | 1 | 380 | 380
1.7.o | Indikator protoka, proizvođač tyco ili slično | kompl. | 7 | 130 | 910
1.8.o | Ključ za montažu sprinkler mlaznica | kom | 2 | 20 | 40
1.9.o | Ovalni zasun sa dihtungom i prat. Opremom NP16
| DN 100 | kom | 1 | 340 | 340
| DN 80, NP 16 | kom | 3 | 275 | 825
| DN 65 | kom | 2 | 90 | 180
| DN 50 | kom | 2 | 70 | 140
1.10.o | Loptasti ventili NP16
| DN 50 | kom | 60 | 55 | 3300
| DN 40 | kom | 4 | 35 | 140
1.11.o | Priključak za vatrogasno vozilo DN 80 sa dva priključka tip B | kom | 1 | 380 | 380
1.12.o | Uređaj za probu i ispiranje DN40, NP16 | kompl. | 1 | 110 | 110
1.13.o | Ventil DN25 sa faktorom za testiranje k=80 | kompl. | 1 | 60 | 60
1.14.o | Mjerač protoka | kom | 1 | 1500 | 1500
1.15.o | Manometar P=0 - 16 bara, D100 PROIZVOĐAČ:TYCO | kom | 3 | 30 | 90
1.16.o | Mikroprekidač (za davanje informacija o položaju zasuna) | kom | 3 | 50 | 150
1.17.o | Ozračni ventil, DN20, P=16 bara | kom | 18 | 15 | 270
1.18.o | Čelične bešavne crne cijevi JUSC.B5.221 (atest 25 bara) (prema DIN 2448)
| DN100 (114,3x3,6) | m kg | 60 | 2 | 120
| DN80 (88,9x3,2) | m kg | 2588 | 2 | 5176
| DN65 (76,1x2,9) | m kg | 950 | 2 | 1900
1.19.o | Čelične bešavne crne cijevi JUSC.B5.225 (atest 25 bara) (prema DIN 2440)
| DN50 (60,3x2,9) | m kg
| DN40 (48,3x2,6) | m kg
| DN32 (42,4x2,65) | m kg
| DN25 (33,7x2,9) | m kg
1.19.a | Ostali sitan materijal (elektrode, acetilen, obujmice, prirubnice, dihtunzi, tiplovi, šrafovi i sl.) | 0,4x poz.(1,18+1,19) |  | 7196 | 2878.4
1.20.o | Fiting-pocinkovani
| Koljena 90º-DN25 | kom | 680 | 1 | 680
0
| T-komad DN25 | kom | 60 | 1.1 | 66
| T-komad DN32 | kom | 25 | 2 | 50
| T-komad DN40 | kom | 5 | 3 | 15
| T-komad DN50 | kom | 10 | 4 | 40
0
| Redukcija DN60 - DN40 | kom | 8 | 1.1 | 8.8
| Redukcija DN32- DN25 | kom | 25 | 1 | 25
| Redukcija DN40 - DN32 | kom | 15 | 1.1 | 16.5
1.21.o | Spoljni elementi - fitinzi - crni(JUS M.B6.821)
| Hamburški luk 90º- DN 100 | kom | 1 | 13 | 13
| Hamburški luk 90º- DN 80 | kom | 38 | 7.5 | 285
| Hamburški luk 90º- DN 65 | kom | 4 | 6.5 | 26
0
| Redukcija DN100 - DN80 | kom | 6 | 6.5 | 39
| Redukcija DN80 - DN65 | kom | 16 | 5 | 80
| Redukcija DN65 - DN50 | kom | 24 | 3.5 | 84
0
| T-komad DN65 | kom | 5 | 18 | 90
| T-komad DN80 | kom | 20 | 20 | 400
| T-komad DN100 | kom | 2 | 25 | 50
1.22.o | Nosači cjevovoda | kom | 580 | 3 | 1740
1.23.o | Presostat 0-10 bar, tip PS101A PROIZVOĐAČ: MINIMAX | kom | 1 | 80 | 80
1.24.o | Osnovna boja | kg | 125 | 4.6 | 575
1.25.o | Pokrivna boja | kg | 125 | 4.6 | 575
1.26.o | Drenažni set(cijevi, fiting, i slivnici -ijevci) za odvod vode u kanalizaciju | kompl. | 1 | 260 | 260
| UKUPNO OPREMA: |  |  |  | 30977.7
2.0. | Krajnja montaža sprinkler instalacije | Jed. | Količina | Jed. | Ukupna
|  | Mere |  | cena | cena
2.1.o | Montaža pumpne stanice Komplet montaža pumpne stanice: postavljanje i povezivanje sprinkler ventilske stanice i ostale oreme. Napomena: Građevinski radovi nijesu obuhvaćeni ovim radovima osim radova prilikom montaža koji obuhvataju bušenje rupa kroz zidove i grede |  | 1 | 1300 | 1300
2.2.o | Montaža cijevnog razvoda sa mlaznicama Komlpet montaža cijevnog razvoda sa mlaznicama obuhvata i bušenje rupa kroz zidove i grede, unutrašnju i spoljnu antikorozivnu zaštitu cjevovoda, ispiranje i produvavanje cjevovoda prije ugradnje mlaznica (ovim radovima obuhvaćen je spoljni i unutrašnji transport, potrošni materijal, pripremno završni radovi i sl) |  | 1 | 8000 | 8000
2.3.0 | Ispitivanje i pustanje u rad i izrada projekta izvedenog stanja |  | 1 | 1800 | 1800
| UKUPNO KRAJNJA MONTAŽA SPRINKLER INSTALACIJE: |  |  |  | 11100
OPREMA
1 | Ručni aparat za gašenje požara sa suvim prahom, tipa S-9-Nabavka i instalaciJa |  | 40 | 90 | 3600
2 | Ručni aparat za gašenje požara sa suvim prahom tipa CO2-5 Nabavka i instalaciJa |  | 3 | 80 | 240
3 | Ploče dimenziJa 300 * 200mm sa fluorescentnim naslovom Ekit DizaJn tabele u skladu sa detaljima male snage dizaJnera. Nabavka i instalaciJa |  | 10 | 50 | 500
4 | Slikarstvo mesto prodora električnih kablova PLAMAL K i S PIAMAL Nabavka i instalaciJa |  | 1 | 150 | 150
4490
REKAPITULACIJA
| 1.0. OPREMA SPRINKLER INSTALACIJE |  |  | 30977.7
| 2.0. KRAJNJA MONTAŽA SPRINKLER INSTALACIJE |  |  | 11100
4490
| UKUPNO |  |  |  | 46567.7
ZBIRNA REKAPITULACIJA
I | GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  | 1569722.8715
II | UREDJENJE TERENA |  |  |  | 99249.22
III | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 79631
IV | ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  |  | 106316
V | ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE |  |  |  | 202273.5
VI | TERMOTEHNICKE INSTALACIJE |  |  |  | 184185.8
VII | PRIKLJUČENJE NA TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURNE MREŽE |  |  |  | 2078.17
VIII | SPRINKLER SISTEMI |  |  |  | 46567.7
| UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  | 2290024.2615
| PDV(17%) |  |  |  | 389304.1245
| UKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 2679328.386