# Tabela

| Materijal i oznaka | D mm | U kV | Br. i pr. žica mm2 |  | Računski presjek mm2 |  |  | Podužni parametri rv xv bv /km /km S/km |  |  | I A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al | Č | Al | Č | Al/Č |  |  |  |  |
| AČ 120/20 | 15.5 | 110 | 26x2.44 | 7x1.90 | 121.6 | 19.5 | 141.4 | 0.237 | 0.426 | 2.673 | 410 |
| AČ 150/25 | 17.1 | 110 | 26x3.45 | 7x2.10 | 148.9 | 24.2 | 173.1 | 0.194 | 0.422 | 2.698 | 470 |
| AČ 240/40 | 21.9 | 110 | 26x3.45 | 7x2.68 | 143.0 | 39.5 | 182.5 | 0.119 | 0.406 | 2.808 | 645 |
| AČ 360/57 | 22.6 | 220 | 26x4.20 | 19x1.96 | 360.2 | 57.3 | 417.5 | 0.080 | 0.436 | 2.606 | 820 |
| AČ 490/65 | 30.6 | 220 | 54x3.40 | 7x3.40 | 490.3 | 63.6 | 553.9 | 0.059 | 0.412 | 2.805 | 975 |
| AČ 2x490/65 |  | 400 |  |  | 980.6 | 127.2 | 1107.8 | 0.029 | 0.341 | 3.371 | 1950 |

Napomena:

rv je podužnaotpornost voda pri temperaturi od +200C

xv i bv, odnosno podužna reaktansa i  susceptansa približno su date sa stubove (portalne) koji su uobičajeni u SCG.

I   je dozvoljena trajna struja provodnika prambientnoj temperaturi od +350C  i zagrijavanju provodnika na +700C.

## Tab. Prosječni parametri  prenosnih vodova standardnih naponskih nivoe u opsegu 110-1150 kV

| Napon kV | Karakteristična i mpedansa voda u  Broj provodnika po fazi |  |  |  |  | Pripodna snaga u MW Broj provodnika po fazi |  |  |  |  | Maksimalna daljina prenosa u km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |
| 110 | 375 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 50-100 |
| 220 | 375 | 300 | 275 |  |  | 130 | 160 | 175 |  |  | 100-400 |
| 330 |  | 295 | 280 |  |  |  | 370 | 390 |  |  | 300-700 |
| 400 |  | 295 | 280 | 260 |  |  | 540 | 570 | 615 |  | 600-1000 |
| 500 |  | 305 | 280 | 260 |  |  | 820 | 895 | 960 |  | 900-1200 |
| 700 |  |  | 290 | 275 |  |  |  | 1940 | 2045 |  | 1500-2200 |
| 1150 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 5500 | 2500 |