### I. Planiranje elektrodistributivnih sistema. Uticaj automatizacije postrojenja na planiranje.

1. Planiranje elektrodistribitivnih sistema (EDS-a)

1.1 Uvod u planiranje EDS-a

1.2. Ciljevi planiranja EDS-a

1.3. Vrste planiranja EDS-a

1.4. Faktori koji utiču na planiranje EDS-a

1.5. Metode planiranja

1.6. Procedura planiranja EDS-a

1.7. Tehnički i ekonomski kriterijumi planiranja EDS-a

1.1. Uvod u planiranje EDS-a

Planiranje elektrodistributivnih sistema (EDS) je ključni proces koji omogućava optimizaciju njihove funkcionalnosti, pouzdanosti, efikasnosti i dugoročne održivosti.

Planiranje se u osnoi svodi na razvoj i unapređenje elektrodistributivnih mreža, s ciljem postizanja pouzdane i efikasne distribucije električne energije.

Proces planiranja obuhvata precizno definisanje pravaca razvoja i strategija koje omogućavaju mrežama da zadovolje trenutne i buduće potrebe za električnom energijom. U planiranju se uzimaju u obzir specifičnosti opterećenja, topografija teritorije, karakteristike potrošača i trendovi rasta potrošnje Planiranjem se obezbjeđuje stabilan rad mreže sa minimalnim brojem prekida, minimalnim gubicima i maksimalnom iskoristivošću resursa, omogućavajući  kontinuitet snabdijevanja, smanjenje operativnih troškova i veća otpornost na izazove poput rasta potrošnje, kvarova ili tehnoloških promjena.

Važnost planiranja posebno je izražena kada se uzme u obzir da se značajan dio ukupnih investicija u elektroenergetski sektor, u nekim slučajevima čak i do 50%, usmjerava na razvoj i unapređenje elektrodistributivnih mreža. Ovaj procenat može varirati zavisno od zemlje, razvijenosti mreže i specifičnih uslova sistema, te se često kreće između 30% i 50% ukupnih investicija.

Planiranje obuhvata detaljnu analizu postojećeg stanja mreže, predviđanje budućih potreba i izradu strategija za razvoj, rekonstrukciju, optimalni pogon i održavanje distributivnih mreža EDS-a. Pored toga, analiziraju se potencijalne zagušenja u mreži, mogućnosti integracije novih korisnika i opterećenja, kao i smanjenje tehničkih i netehničkih gubitaka.

Ovim se pristupom osigurava dugoročna stabilnost i sigurnost snabdijevanja, uz uvođenje novih tehnologija kao što su pametne mreže i obnovljivi izvori energije, koje unapređuju fleksibilnost i efikasnost sistema. Pametne mreže omogućavaju bolje upravljanje potrošnjom, smanjenje gubitaka i integraciju distribuiranih izvora energije kao što su solarnefotonaponske elektrane i vjetroelektrane.

Planiranje EDS-a rješava nekoliko ključnih pitanja:

- Kako osigurati optimalnu distribuciju električne energije?- Analiza postojećih tokova energije i optimizacija mreže za smanjenje gubitaka.

- Kako predvidjeti buduće potrebe za električnom energijom? - Planiranjem se predviđa rast potrošnje i osiguravaju potrebni kapaciteti.

- Kako integrisati nove tehnologije? – Planovi uključuju uvođenje naprednih tehnologija koje omogućavaju bolje upravljanje i nadzor mreže.

Planiranje je osnova za dugoročnu održivost EDS-a i omogućava rješavanje ključnih izazova vezanih za stabilnost, efikasnost i sigurnost snabdijevanja.

Dobro osmišljen plan omogućava ne samo stabilno funkcionisanje sistema danas, već i njegovu otpornost na izazove budućnosti.

### 1.2. Ciljevi planiranja EDS-a (distributivnih mreža)

Planiranje elektrodistributivnih sistema (EDS) je proces koji ima za cilj postizanje optimalnih performansi mreže kroz smanjenje gubitaka, optimizaciju troškova, povećanje pouzdanosti i očuvanje kvaliteta napona. U kontekstu sve veće potražnje za električnom energijom, izazova povezanih s tehnološkim napretkom i zahtjeva za održivim razvojem, planiranje EDS-a postaje ključni faktor u održavanju stabilnog i efikasnog snabdijevanja.

Osnovni ciljevi planiranja EDS.a (distribbtivnih mrež) prikazan je na Slici 1.

### Slika 1. Blok dijagram ciljeva planiranja EDS-a

Prema prikazanom blok dijagramu zaključuje se da su ciljevi planiranja EDS-a fokusirani na optimizaciju svih aspekata elektrodistributivnih mreža – od smanjenja troškova i gubitaka energije, preko povećanja pouzdanosti, do očuvanja kvaliteta napona i smanjenja uticaja na okolinu. Svaki od ovih faktora doprinosi osnovnom cilju – optimalnom snabdijevanju konzuma tokom cijelog perioda planiranja.

### Analiza ciljeva planiranja:

### 1. Minimalni gubici snage i energije

Smanjenje gubitaka u mreži jedan je od najvažnijih ciljeva planiranja. Gubici u mreži se odnose na gubitke energije prilikom prenosa i distribucije električne energije od izvora do krajnjih potrošača. Planiranjem se gubici moraju svesti na najmanju moguću mjeru kako bi se poboljšala efikasnost mreže i smanjili nepotrebni troškovi.

### 2. Minimalni troškovi

Planiranje EDS-a treba težiti smanjenju ukupnih troškova sistema, uključujući investicione i pogonske troškove. Minimalizacija troškova odnosi se na sve faze rada sistema, od projektovanja mreže, preko njene izgradnje, do operativnih troškova u radu sistema.

  - Minimalni investicioni troškovi:

Cilj je pronaći ravnotežu između ulaganja u mrežu i smanjenja gubitaka energije, uz optimalan izbor opreme i infrastrukture. Investicioni troškovi moraju biti svedeni na nivo koji omogućava dugoročnu efikasnost.

  - Minimalni pogonski troškovi:

Ovi troškovi obuhvataju održavanje mreže i operativne troškove. Planiranje mora osigurati da pogonski troškovi budu što niži, uz očuvanje stabilnosti i efikasnosti mreže.

### 3. Poboljšanje pouzdanosti napajanja

Pouzdanost napajanja električnom energijom je ključni faktor za svakog potrošača. Cilj je smanjiti vrijeme tokom kojeg potrošači ostaju bez napajanja (neisporučena električna energija) i povećati stabilnost mreže. Ovo zahtijeva implementaciju odgovarajućih zaštitnih mehanizama i tehnologija za smanjenje broja i trajanja ispada.

  - Minimalni troškovi usljed neisporučene električne energije:

Troškovi zbog prekida isporuke struje su značajni, jer dovode do gubitaka u industriji, poslovanju i svakodnevnom životu. Planiranjem se mora osigurati minimizacija ovih troškova kroz bolju pouzdanost i brže intervencije u slučaju kvarova.

  - Minimalna neisporučena električna energija:

Ovo se odnosi na smanjenje količine energije koja ne može biti isporučena zbog kvarova ili preopterećenja mreže. Planiranje mora obuhvatiti efikasne sisteme za oporavak i prevenciju kvarova kako bi se smanjila neisporučena energija.

### 4. Održavanje kvaliteta napona

- Stabilan napon je ključan za pravilno funkcionisanje uređaja kod krajnjih potrošača. Kvalitet napona mora biti u okviru propisanih granica kako bi se izbjegli problemi u napajanju, a samim tim i oštećenja na električnoj opremi.

- Planiranje distributivnih mreža mora uključivati održavanje stabilnosti napona, implementaciju tehnologija za regulaciju napona i prevenciju fluktuacija u mreži koje mogu negativno uticati na potrošače.

### 5. Uticaj na okolinu

- Svaka izgradnja i proširenje elektrodistributivnih mreža moraju biti u skladu sa ekološkim normama. Planiranjem se mora minimizovati negativan uticaj na okolinu, što podrazumijeva smanjenje emisije CO₂, uvođenje obnovljivih izvora energije i korišćenje ekološki prihvatljivih materijala.

- Planiranje EDS-a uključuje minimizaciju uticaja na okolinu, poštovanje zakonskih normi i smanjenje emisija CO₂ kroz integraciju obnovljivih izvora energije i implementaciju ekoloških tehnologija.

### Realizacija ciljeva planiranja elektrodistributivnih sistema je od ključne važnosti za obezbjeđivanje pouzdanog, efikasnog i ekonomičnog snabdijevanja električnom energijom. Kroz smanjenje gubitaka, optimizaciju troškova, povećanje pouzdanosti napajanja, održavanje kvaliteta napona i smanjenje negativnog uticaja na okolinu, osigurava se dugoročna održivost i stabilnost mreže. Pravilno planiranje omogućava balansiranje između tehničkih zahtjeva i ekonomske isplativosti, što rezultira efikasnijim korišćenjem resursa i većom sigurnošću za potrošače. U konačnom, optimizacija svih ovih faktora doprinosi postizanju osnovnog cilja – pouzdane distribucije električne energije, uz minimalne troškove i gubitke, te uz poštovanje ekoloških normi.

### 1.3. Vrste planiranja EDS-a (distributivnih mreža)

Planiranje elektrodistributivnih sistema se može podeliti u nekoliko kategorija na osnovu vremenskog okvira, svrhe i složenosti.

Ove kategorije planiranja se međusobno nadopunjuju, a svaka od njih ima svoju primjenu i ključne aspekte u razvoju i održavanju sistema.

Vrste planiranja EDS-a (distributivnih mreža) prema vremenskom okviru:

1. Dugoročno planiranje

Dugoročno planiranje obuhvata period od 10 do 30 godina i predstavlja najširi vremenski okvir u okviru planiranja elektrodistributivnih mreža. Cilj ovog planiranja je priprema mreže za buduće potrebe, uzimajući u obzir rast potrošnje električne energije, tehnološki napredak, demografske promjene, kao i klimatske i ekonomske faktore. Dugoročno planiranje takođe predviđa kapacitete za budući rast, uz uvođenje pametnih mreža i obnovljivih izvora energije, kao i optimizaciju pouzdanosti i otpornosti mreže na klimatske promjene.

Pitanje:
Koji su ključni faktori koje treba uzeti u obzir prilikom dugoročnog planiranja elektrodistributivnih mreža?

Odgovor:
Ključni faktori dugoročnog planiranja elektrodistributivnih mreža uključuju:

- Rast potrošnje električne energije: Procjenjuje se rast potrošnje u budućnosti usljed porasta stanovništva, industrijalizacije i razvoja novih tehnologija..

- Tehnološki napredak: Integracija pametnih mreža, naprednih sistema upravljanja energijom i digitalizacija mreže zahtijevaju dugoročnu strategiju.

- Integracija obnovljivih izvora energije (OIE): Uvođenje solarnih, vjetroelektrana i drugih OIE mijenja način na koji mreža funkcioniše, pa je potrebno planirati dodatne kapacitete za balansiranje promjenljive proizvodnje.

- Demografske i ekonomske promjene: Planiranje mora uzeti u obzir moguće migracije stanovništva i ekonomske promjene koje mogu uticati na distribuciju potrošnje električne energije.

- Klimatski faktori: Povećanje otpornosti mreže na klimatske promjene, kao što su oluje i poplave, takođe je važan aspekt dugoročnog planiranja.

2. Srednjoročno planiranje

Srednjoročno planiranje obuhvata period od 3 do 10 godina i fokusira se na realizaciju srednjoročnih ciljeva koji se odnose na poboljšanje efikasnosti mreže, modernizaciju opreme i prilagođavanje promjenama u potrošačkim potrebama. Ova vrsta planiranja uključuje proširenje i modernizaciju  postojeće infrastrukture, optimizaciju resursa, kao i povećanje kapaciteta mreže u skladu sa predviđenim opterećenjem. Takođe se bavi integracijom manjih obnovljivih izvora energije i njihovim uticajem na stabilnost mreže.

Pitanje

Planira se nadogradnju elektrodistributivne mreže za srednjoročni period od 5 godina uz povećanje kapaciteta za 15% zbog rasta potrošnje. Opisati mjere koje treba sprovesti za optimizaciju mrežnih resursa, kao i povećanje kapaciteta mreže u skladu sa predviđenim opterećenjem.

Odgovor:

- Procjena trenutnog stanja mreže: Prvi korak bi bio analizirati postojeću mrežnu infrastrukturu i utvrditi trenutno opterećenje u mreži. Na osnovu toga, utvrđuje se potrebni kapacitet za narednih 5 godina, uključujući povećanje potrošnje za 15%.

- Nadogradnja postojećih kapaciteta: Za optimizaciju mreže trebalo bi povećati kapacitet transformatora i vodova. Primjera radi, ako trenutna mreža podržava 100 MW, novi kapaciteti bi trebali iznositi 115 MW.

- Optimizacija resursa: Smanjenje gubitaka u mreži može se postići zamjenom provodnika većeg presjeka ili ugradnjom naprednijih tehnologija za upravljanje opterećenjem, kao što su regulatori napona i pametne mreže.

- Balansiranje potrošnje: Ugradnjom pametnih brojila i sistema za praćenje opterećenja, može se efikasno kontrolisati opterećenje mreže, smanjujući vršna opterećenja i omogućavajući ravnomjerniju distribuciju energije. Ovi sistemi omogućavaju bolju kontrolu i smanjenje opterećenja tokom vršnih sati, što direktno doprinosi efikasnijoj distribuciji.

3. Kratkoročno planiranje

Kratkoročno planiranje obuhvata period do 3 godine i fokusira se na održavanje i optimizaciju postojeće mreže, optimizaciju rada sistema, te rješavanje hitnih intervencija i problema. Ova vrsta planiranja uključuje brze odgovore na promjene u potrošačkom opterećenju, nadogradnju manjih segmenata mreže, kao i prilagođavanje novim zahtjevima bez većih infrastrukturnih promjena. Kratkoročno planiranje osigurava stabilno funkcionisanje mreže u svakodnevnim uslovima. Osnovni cilj kratkoročnog planiranja je osigurati stabilno i efikasno funkcionisanje mreže u svakodnevnim operativnim uslovima.

Pitanje:
Kako kratkoročno planiranje može osigurati stabilno funkcionisanje elektrodistributivne mreže tokom promjena u opterećenju u naredne dvije godine?

Odgovor:
Kratkoročno planiranje može osigurati stabilno funkcionisanje elektrodistributivne mreže na sljedeći način:

- Prilagođavanje opterećenju: Kontinuirano praćenje opterećenja u mreži omogućava brzo prepoznavanje promjena i pravovremene intervencije, kao što su redistribucija opterećenja ili uključivanje rezervnih kapaciteta. Brze reakcije na promjene u opterećenju omogućavaju minimizaciju prekida i optimizaciju potrošnje.

- Održavanje i popravke: Redovno održavanje ključne opreme, kao što su transformatori i vodovi, osigurava pouzdanost mreže i sprječava kvarove koji bi mogli izazvati prekide u napajanju. Pravovremene popravke smanjuju rizik od dužih prekida napajanja.

- Rezerve u mreži: Planiranje dodatnih kapaciteta za hitne situacije ili brza instalacija mobilnih transformatora može osigurati neprekidnu isporuku električne energije čak i u slučaju neočekivanih promjena u potrošnji ili kvarova.

- Prilagođavanje manjih segmenata mreže: Manje nadogradnje ili poboljšanja na kritičnim tačkama u mreži mogu osigurati stabilnost i optimizaciju opterećenja u kratkoročnom periodu. Ova nadogradnja omogućava brzu adaptaciju mreže na lokalne promjene u potrošnji.

Treba napomenuti da vremenski okviri za navedene vrste planiranja mogu varirati, sa karakteristično većim vrijednostima za elemente viših naponskih nivoa i znatno manjim za elemente EDS-a.

U Tabeli 1 su data su tipična vremena trajanja kratkoročnog i dugoročnog planiranja za pojedine objekte elektroenergetskog sistema. Vidi se da veliki objekti poput elektrana i prenosnih vodova zahtijevaju duže vremenske periode planiranja u poređenju sa manjim objektima, kao što su trafostanice ili SN vodovi, koji imaju kraće periode planiranja zbog svoje uloge i učestalijih potreba za intervencijama.

- Velike elektrane (>150 MVA): Dugoročno planiranje predviđa period od 30 godina, što je razumljivo jer takvi objekti zahtijevaju dugotrajne investicije i stabilne planove. Kratkoročni period od 10 godina odnosi se na redovno održavanje i prilagođavanje eventualnim promjenama u opterećenju. dok je kratkoročni period 10 godina.

- Srednje i male elektrane (<50 MVA): Ovdje je period planiranja nešto kraći u odnosu na velike elektrane (20 godina dugoročno i 7 godina kratkoročno), zbog manjeg kapaciteta i fleksibilnosti u planiranju. Kratkoročni plan od 7 godina omogućava fleksibilne prilagodbe trenutnim potrebama mreže.

- Prenosni vodovi: Sa dugoročnim planom između 20 i 25 godina, prenosni vodovi obuhvataju ključne infrastrukture za prenos energije na visokom naponu, dok se kratkoročno planiranje, koje traje 6 do 8 godina, fokusira na njihovo održavanje i nadogradnju.

- Transformacione stanice VN/SN (napojne TS u EDS-): Kao tačka transformacije između visokog i srednjeg napona, ove stanice imaju značajan uticaj na distribuciju energije. Kratkoročni period planiranja iznosi 6 godina, dok je period dugoročng planiranja 20 godina kako bi se osigurala stabilnost u dugoročnom snabdijevanju.

- SN vodovi (osnovni elementi distributivnih mreža): Planiranje za ove vodove je fleksibilno i zavisi od specifičnih potreba elektrodistributivnih mreža. Kratkoročni period od 1 do 4 godine omogućava pravovremene reakcije na promjene u opterećenju i brze intervencije u slučaju kvarova ili modernizacija. Dugoročni period od 4 do 12 godina obezbjeđuje ne samo kontinuirani razvoj i unapređenje, već i održavanje kapaciteta SN vodova kako bi se osigurala stabilnost mreže i omogućila potrebna snaga za potrošače u budućnosti.S

- TS SN/NN i NN izvodi: Ove transformatorske stanice i njihovi izvodi su ključni za snabdijevanje krajnjih potrošača u niskonaponskim mrežama. Kratkoročni period od 0,5 godina omogućava hitne intervencije u slučaju kvara ili potrebe za brzim prilagođavanjem opterećenja. Dugoročni period od 2 godine predviđa osnovne zahvate na održavanju i nadogradnji ovih sistema kako bi se osigurala njihova stabilnost i efikasnost u periodima planiranih promjena.

TS SN/NN i NN izvodi imaju ključnu ulogu u direktnom snabdijevanju krajnjih potrošača električnom energijom. Zbog njihovog značaja, planiranje je fokusirano na česte provjere i intervencije kako bi se osigurala pouzdanost u snabdijevanju i minimizirale potencijalne smetnje u distribuciji energije.

Različite vrste planiranja prema vremenskom okviru omogućavaju efikasno prilagođavanje elektrodistributivnih mreža trenutnim i budućim potrebama potrošnje. Dugoročno planiranje obezbjeđuje održiv razvoj i dugoročnu otpornost mreže, srednjoročno planiranje omogućava optimizaciju i modernizaciju mreže, dok kratkoročno planiranje omogućava svakodnevno upravljanje mrežom i brza prilagođavanja promjenama.

Operativno i strateško planiranje su dvije osnovne vrste planiranja koje se razlikuju prema vremenskom okviru i ciljevima

### Operativno planiranje:

Operativno planiranje se odnosi na kratkoročno planiranje, obuhvata period od 1 do 3 godine i fokusira se na svakodnevno funkcionisanje i održavanje mreže. Cilj operativnog planiranja je obezbijediti stabilno funkcionisanje mreže, brzo rješavanje problema i prilagođavanje trenutnim potrebama korisnika.

Ciljevi:

- Brzo reagovanje na promjene u opterećenju.

- Hitne intervencije i popravke u slučaju kvarova.

- Redovno održavanje opreme i mrežne infrastrukture.

- Optimizacija trenutnih kapaciteta kako bi se izbjegli prekidi u isporuci električne energije.

Primjeri operativnih aktivnosti:

- Zamjena transformatora koji je oštećen tokom nevremena.

- Redistribucija opterećenja na vodovima tokom sezonskog rasta potrošnje.

- Redovno održavanje elektroenergetske infrastrukture (npr. čišćenje, inspekcije).

- Postavljanje rezervnih kapaciteta za brze intervencije.

### Strateško planiranje:

Strateško planiranje je dugoročno planiranje koje obuhvata period od 10 do 30 godina. Fokus je na razvoju mreže i pripremi za buduće izazove, kao što su rast potrošnje, tehnološki napredak i integracija novih izvora energije. Cilj strateškog planiranja je postizanje dugoročne održivosti mreže, uzimajući u obzir globalne trendove i regionalne potrebe.

Ciljevi:

- Priprema mreže za dugoročne promjene, kao što su rast potrošnje, tehnološke inovacije i integracija obnovljivih izvora energije.

- Osiguravanje pouzdanosti i otpornosti mreže na klimatske i demografske .

- Razvoj mrežne infrastrukture u skladu sa dugoročnim planovima za energetsku efikasnost i održivost.

Primjeri strateških aktivnosti:

- Izgradnja novih vodova ili transformatorskih stanica kako bi se zadovoljio rast potrošnje u narednim decenijama.

- Integracija velikih kapaciteta obnovljivih izvora energije (npr. solarne ili vjetroelektrane) u mrežu.

- Razvoj pametnih mreža koje omogućavaju efikasnije upravljanje energijom.

- Osiguravanje otpornosti mreže na klimatske promjene (npr. zaštita infrastrukture od poplava ili ekstremnih vremenskih uslova).

### Ključne razlike između operativnog i strateškog planiranja:

- Vremenski okvir:
Operativno planiranje je kratkoročno (do 3 godine), dok strateško planiranje obuhvata dugoročne planove (10-30 godina).

- Fokus:
Operativno planiranje se fokusira na svakodnevno funkcionisanje i održavanje mreže, dok strateško planiranje ima fokus na razvoj i dugoročno unapređenje mreže.

- Ciljevi:
Operativno planiranje se bavi trenutnim problemima i potrebama mreže, dok strateško planiranje ima za cilj prilagođavanje mreže za buduće izazove i potrebe.

### Pored ovih osnovnih vrsta planiranja, dugoročnog, srednjoročnog, kratkoročnog i strateškog i operativnog, postoje i druge podjele i vrste planiranja koje se zasnivaju na različitim kriterijumima. Ovi kriterijumi mogu uključivati tehničke, ekonomske ili geografske aspekte, kao i specifične ciljeve poput integracije obnovljivih izvora energije ili optimizacije mrežne infrastrukture. Takve podjele omogućavaju prilagođavanje planiranja elektrodistributivnih sistema u skladu sa različitim potrebama i uslovima.

### 1.4. Faktori koji utiču na planiranje EDS-a

#### Planiranje elektrodistributivnih sistema mora uzeti u obzir više različitih faktora koji direktno utiču na razvoj, oblikovanje, izgradnju, funkcionisanje i održavanje mreža EDS-a. Ovi faktori obuhvataju tehničke, ekonomske, ekološke i regulativne aspekte, pri čemu svaki od njih može značajno uticati na odluke donijete u procesu planiranja.

#### Osnovni faktori koji utiču na planiranje EDS-a (distributivnih mreža) su:

- Rast potrošnje električne energije

- Tehnički faktori

- Zakonska i tehnička regulativa

- Ekonomski faktori

- Integracija obnovljivih izvora energije

- Očuvanje životne sredine

### 1. Rast potrošnje električne energije

Rast potrošnje je ključni faktor koji određuje kapacitete koje mreže moraju zadovoljiti. Potražnja za električnom energijom raste zbog povećanja broja stanovnika, povećanim standardom, ekonomske aktivnosti i industrijskog razvoja.

U planiranju EDS-a, predviđanje i analiza rasta potrošnje ključni su za dugoročno planiranje kapaciteta mreže.

Primjeri:  Proširenje kapaciteta mreže zbog rasta potrošnje

Primjer 1:

U gradu sa 50.000 stanovnika, EDS zadovoljava trenutne potrebe potrošača za angažovanom snagom i potrošnjom električne energije. S obzirom na predviđeni godišnji rast opterećenja od 4%, u narednih pet godina očekuje se da će postojeći kapaciteti mreže biti nedovoljni za sigurno i stabilno snabdijevanje.

Koje mjere treba predvidjeti planom razvoja EDS-a kako bi se osigurao stabilan prihvat dodatnog opterećenja i stabilno napajanje u budućnosti ?

Odgovor:

Da bi se osigurao stabilan prijem dodatnog opterećenja i stabilno napajanje u narednih pet godina, planom razvoja EDS-a potrebno je sprovesti sljedeće mjere:

- Proširenje kapaciteta transformatorskih stanica: Povećati kapacitete postojećih transformatorskih stanica dodavanjem novih transformatora ili nadogradnjom postojećih kapaciteta kako bi se omogućio prijem većih snaga.

- Optimizacija srednjenaponske (SN) i niskonaponske (NN) mreže: Zamjena provodnika većeg presjeka ili nadogradnja vodova može smanjiti gubitke i povećati efikasnost mreže. Takođe, dodavanje novih dionica SN i NN vodova može pomoći u boljoj distribuciji opterećenja i smanjenju preopterećenja.

- Uvođenje novih elemenata u mrežu: Razmotriti instalaciju novih transformatorskih stanica na ključnim tačkama u mreži kako bi se rasteretile postojeće stanice i osiguralo stabilno snabdijevanje novim potrošačima.

- Modernizacija mreže: Uvođenje naprednih tehnologija kao što su pametne mreže (smart grid) omogućava efikasnije upravljanje opterećenjem i brže reakcije na promjene u opterećenju, čime se povećava stabilnost sistema.

Primjer 2:

Industrijska zona grada planira širenje svojih kapaciteta za proizvodnju, što će rezultirati povećanjem potrošnje za dodatnih 2 MW godišnje. Koje mjere treba preduzeti kako bi se omogućilo nesmetano napajanje u uslovima povećane potrošnje?

Odgovor:

Kako bi se omogućilo nesmetano napajanje industrijske zone tokom povećanja potrošnje za 2 MW godišnje, potrebno je preduzeti sljedeće mjere:

- Procjena trenutnog stanja mreže: Prvi korak je analiza trenutne elektroenergetske infrastrukture, utvrđivanje raspoloživih kapaciteta i prepoznavanje potencijalnih ograničenja.

- Proširenje kapaciteta mreže: Ako trenutni kapaciteti mreže nisu dovoljni za dodatnih 2 MW godišnje, treba razmotriti proširenje transformatorskih stanica ili nadogradnju vodova radi povećanja njihovog kapaciteta.

- Optimizacija SN i NN mreže: Zamjena provodnika većeg presjeka ili dodavanje novih dionica vodova može pomoći u boljoj distribuciji opterećenja i smanjenju preopterećenja u mreži.

- Planiranje novih elemenata mreže: Uvođenje novih transformatorskih stanica ili novih izvora električne energije, poput solarnih fotonaponskih elektrana, kako bi se omogućio pouzdan prijem i distribucija dodatne energije u uslovima rasta opterećenja..

- Modernizacija mreže: Uvođenje naprednih tehnologija, poput pametnih mreža (smart grid), omogućava efikasnije upravljanje potrošnjom, smanjenje gubitaka i bolju kontrolu nad raspodjelom električne energije.

Zadaci:

Zadatak 1:

a) Na osnovu predviđenog rasta vršne snage od r%=4% godišnje, izračunaj potrebni kapacitet distributivne mreže za narednih pet godina (t=5). Trenutni kapacitet mreže iznosi P0=10 MW, a povećanje potrošnje prati eksponencijalni rast prema formuli: P=P01+rt

b) Na osnovu date vrijednosti kapaciteta od 10 MW, odredi naponski nivo posmatrane distributivne mreže.

c) Koje mjere treba razmotriti u procesu planiranja kako bi se zadovoljio planirani rast opterećenja na 12 MW ( bez povećanja naponskog nivoa) ?

Rješenje:

- Nakon pet godina, vršna snaga iznosiće: P=P01+rt=10(1+0,04)5= 12,17 MW

Kapacitet mreže će morati da se poveća na najmanje 12,167 MW za pet godina kako bi podržao očekivani rast potrošnje u narednih pet godina.

- Kapacitet od 10 MW odgovara srednjenaponskoj (SN) distributivnoj mreži (10 kV, 20 kV do 35 kV).

- U procesu planiranja, kako bi se zadovoljio rast opterećenja na 12 MW bez povećanja naponskog nivoa, potrebno je razmotriti sledeće mjere:

- Proširenje kapaciteta transformatorskih stanica: Dodavanje novih transformatora ili proširenje postojećih kapaciteta.

- Optimizacija SN i NN vodova: Zamjena ili povećanje presjeka kablova, kao i dodavanje novih dionica za smanjenje gubitaka i bolje raspodjele opterećenja.

- Uvođenje novih transformatorskih stanica: Instalacija novih stanica na ključnim tačkama kako bi se rasteretile postojeće.

- Modernizacija mreže: Obuhvata analizu gubitaka i uvođenje pametnih mreža (smart grid) za efikasnije upravljanje opterećenjem i dr.

Zadatak 2:

Opterećenje posmatrane industrijske zone trenutno koristi 8 MW, a oćekivano godišnje povećanje opterećnja je 2 MW. Koliko će biti opterećenja posmatrane industrijske zone za tri godine, i koliko se povećanje kapaciteta distibtivne mreže mora planirati, ako njeni trenutni kapaciteti odgovara maksimalnom opterećenju  od Pv=10 MW.

Rješenje:

Nakon prve godine opterećenje je: P1=8 MW+2 MW= 10 MW . Ovo znači da mreža još uvijek zadovoljava trenutne kapacitete, jer je maksimalno opterećenje distributivne mreže 10 MW.

Nakon druge godine opterećenje je: P2=10 MW+2 MW= 12MW. Mreža postaje preopterećena jer prelazi kapacitet od 10 MW.

Nakon treće godine opterećenje je: P3=12 MW+2 MW=14MW.  Mreža će biti nedozvoljeno opterećena jer prelazi kapacitet mreže za 4 MW.

Razlika između planiranog opterećenja i trenutnog kapaciteta mreže je:

ΔP=P3-Pv=14 MW-10 MW=4 MW

Potrebno je povećati kapacitet distributivne mreže za 4 MW kako bi zadovoljila očekivano opterećenje nakon tri godine, a što se mora predvidjeti planom razvoja i izgradnje distributivne mreže posmatrane industrijskee zone.

### 2. Tehnički faktori

Tehnički faktori igraju važnu ulogu u planiranju elektrodistributivnih sistema (distributivnih mreža), jer određuju sposobnost mreže da efikasno i pouzdano zadovolji potrebe potrošača za električnom energijom.

Na planiranje EDS-a (distribuutivih mreža) utiču sljedeći tehnički faktori:

- Kapacitet mreže: Kapacitet određuje koliko električne energije sistem može prenijeti bez preopterećenja. Planiranje mora osigurati da mreža može podržati trenutne i buduće potrebe za električnom energijom, kako bi se spriječila preopterećenja i obezbijedilo pouzdano napajanje.

- Gubici u prenosu: Gubici električne energije u elementima mreže smanjuju njenu prenosnu moć i efikasnost. Planiranjem je potrebno minimizirati ove gubitke optimizacijom presjeka provodnika elektroenergetskih vodova, korišćenjem efikasnijih transformatora  i kvalitetne opreme, te optimizacijom rada sistema,  što povećava efikasnost i smanjuje operativne troškove.

- Padovi napona: Pad napona duž mreže može ugroziti kvalitet napajanja kod krajnjih korisnika. Planiranjem je važno osigurati da padovi napona ostanu unutar dozvoljenih granica, što se može postići pravilnim dimenzionisanjem elektroenergetskih vodova, optimalnim rasporedom opreme, adekvatnim izborom trase i dužina dionica vodova, ugradnjom kompenzacionih uređaja, kao i primjenom naprednih sistema za regulaciju napona.

- Karakteristike opreme: Oprema u mreži (transformatori, elektroenergetski vodovi, prekidači i dr.) mora biti prilagođena planiranom opterećenju i budućem rastu. Planiranje podrazumijeva odabir opreme sa odgovarajućim kapacitetom i dugotrajnošću, kako bi sistem ostao pouzdan i efikasan.

- Pouzdanost sistema: Pouzdanost se odnosi na sposobnost mreže da stabilno isporučuje električnu energiju uz minimalne otkaze i kvarove. U planiranju, potrebno je obezbijediti visoku pouzdanost kroz adekvatno dimenzionisanje mreže, izbor opreme koja može izdržati predviđena opterećenja, te uvođenje zaštitnih uređaja. Planiranje takođe uključuje minimizaciju gubitaka i održavanje stabilnosti napona kako bi se smanjio rizik od otkaza i osigurala stabilna isporuka električne energije..

Zadatak

a) Posmatra se trofazni elektroenergetski vod napona 10 kV, dužine 2 km, sa provodnicima presjeka 70 mm². Otpor provodnika iznosi 0,25 Ω/km po fazi, a strujno opterećenje je konstantno tokom čitave godine (8760 h) i iznosi 100 A. Radi smanjenja gubitaka, vod je zamijenjen novim, sa provodnicima presjeka 120 mm², pri čemu otpor iznosi 0,15 Ω/km po fazi. Izračunaj gubitke snage u provodnicima prije i poslije zamjene voda.

b) Izračnaj godišnju uštedu energije u kWh, ako je cijena električne energije 0,10 €/kWh.

c) Koliko godina je potrebno da se investicija za zamjenu voda od od 15.000 € isplati?

Rješenje:

a) Gubici u trofaznom vodu naizmjenična struje određeni su izrazom: ∆P=3RI2

Gubici za vod 70 mm2:

Otpornost po fazi i jedinici dužine je R=0,25 Ω/km, pa za dužinu 2 km otpornost po fazi je:

R=0.25 ∙2=0,5  Ω

Ukupni gubici trofaznog voda 70 mm2 su: ∆P70=3∙0,5∙1002=15000W

Gubici za vod 120mm2:

Otpornost po fazi i jedinici dužine je R=0,15 Ω/km, pa za dužinu 2 km otpornost po fazi je:

R=0.15 ∙2=0,3  Ω

Ukupni gubici trofaznog voda 120 mm2 su: ∆P120=3∙0,3∙1002=9000 W

b) Godišnja ušteda energije:

Razlika u gubicima snage: ∆Prazlika=∆P70-∆P120=15000-9000=6000 W

Godišnja ušteda električne energije: ∆W=6000∙8760=52560 kWh

Vrijednost uštede: €uštede= 525600∙ 0,10 = 5256 €

b) Isplativost investicije:

Investicija iznosi 15.000 €, a godišnja ušteda je 5256 €.

Period isplativosti je:  T=150005256=2,85 god.

Investicija će se isplatiti za nešto manje od 3 godine, što znači da je povećanje presjeka provodnika isplativo.

Napomena: Urađeni primjer se odnosi na konstantno strujno opterećenje, što može odgovarati industrijskim pogonima sa kontinuiranim radnim procesom. U realnosti, opterećenje je najčešće promjenljivo, pa za proračune treba koristiti adekvatne metode proračuna gubitaka prilagođene takvim promjenljivim opterećenjima.

### 3. Zakonska i tehnička regulativa

Zakonska i tehnička regulativa postavljaju okvir za planiranje, projektovanje, izgradnju i eksploataciju EDS-a.

#### Zakonska regulativa obuhvata propise i zakone na nacionalnom nivou koji uređuju:

- Licenciranje:  Dozvole za izgradnju i eksploataciju mreža moraju biti usklađene sa važećim zakonima.

- Zaštitu životne sredine: Propisi koji definišu standarde za smanjenje uticaja na životnu sredinu, uključujući emisije i korišćenje obnovljivih izvora energije.

- Energetska efikasnost: Zakoni koji zahtijevaju optimizaciju potrošnje energije i smanjenje gubitaka u mreži.

- Integracija obnovljivih izvora energije: Propisi koji obavezuju na sve veću upotrebu obnovljivih izvora u mrežama i osiguravaju njihovu stabilnu integraciju.

Tehnička regulativa obuhvata:

- Standarde: Međunarodni, regionalni ili nacionalni tehnički standardi koji postavljaju specifikacije za projektovanje, izgradnju i eksploataciju elektrodistributivnih sistema. Ovi standardi definišu tehničke zahtjeve za opremu, sigurnosne protokole i performanse sistema (npr. IEC, IEEE standardi).

- Norme: Pravila koja regulišu tehničke aspekte rada i instalacija, obezbjeđujući standardizaciju opreme i sigurnost mreža.

- Pravilnike: Nacionalni dokumenti koji detaljno regulišu izgradnju, održavanje i zaštitu elektroenergetskih sistema.

- Preporuke: Smjernice koje predstavljaju najbolje prakse u dizajnu, održavanju i eksploataciji mreža, ali nisu obavezne.

- Tehnička uputstva: Dokumenti koji pružaju smjernice za rukovanje, održavanje i pravilnu upotrebu opreme, uključujući i uputstva proizvođača opreme.

### Uticaj zakonske i tehničke regulative na planiranje EDS-a ispoljava se kroz:

- Usklađivanje sa zakonskim propisima: Planiranje EDS-a mora biti u skladu sa zakonskim okvirima koji obuhvataju licenciranje, pribavljanje dozvola, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. Bez usklađenosti sa zakonskom regulativom, projekti ne mogu dobiti potrebne dozvole za izgradnju i eksploataciju.

- Primjenu tehničkih standarda: Tehnička regulativa definiše kako se mreža projektuje i dimenzioniše, uključujući tehničke specifikacije opreme, pravila za izbor provodnika i transformatora, te sigurnosne zahtjeve. Ovi standardi osiguravaju stabilnost, sigurnost i efikasnost elektrodistributivnog sistema.

- Optimizaciji opterećenja i sigurnosnih mjera: Tehnička regulativa propisuje pravila za upravljanje opterećenjem i postavljanje zaštitnih uređaja, kako bi mreža mogla da podnese promjene u opterećenju bez ugrožavanja sigurnosti. Ovaj aspekt se odražava u planiranju kroz optimizaciju tehničkih parametara i sigurnosne mjere.

- Poštovanju ekoloških standarda i integraciji obnovljivih izvora energije (OIE): Zakonski okviri obavezuju planere da uzimaju u obzir uticaj na životnu sredinu i integrišu obnovljive izvore energije u distributivne mreže. Ovo utiče na infrastrukturne promjene koje omogućavaju pouzdanu i ekološki prihvatljivu isporuku energije.

Zakonska i tehnička regulativa se direktno ispoljavaju u svakom aspektu planiranja EDS-a, od izbora opreme i dimenzionisanja mreža do poštovanja zakonskih i ekoloških standarda.

Pitanje:

Grad planira proširenje elektrodistributivne mreže kako bi integrisao obnovljive izvore energije (OIE) i poboljšao energetsku efikasnost. Prilikom planiranja potrebno je uzeti u obzir zahtjeve iz zakonske i tehničke regulative.

a) Navedite koje dozvole i zakonske propise treba poštovati prilikom proširenja mreže i integracije OIE u Crnoj Gori.

b) Koji od elektroenergetskih parametara mreža i opreme su definisani odgovarajućom tehničkom regulativom i pri planiranju se moraju birati u skladu sa njom?

### Odgovor:

a) Zakonski propisi i dozvole, koji se moraju uvažiti prilikom planiranja:

- Građevinska dozvola: Potrebna za izgradnju novih elektroenergetskih objekata u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

- Licenca za obavljanje energetskih djelatnosti: Izdaje se prema Zakonu o energetici Crne Gore, koji reguliše uslove za obavljanje distribucije električne energije.

- Zakon o zaštiti životne sredine: Definiše mjere koje moraju biti preduzete kako bi se minimizovao uticaj na okolinu prilikom izgradnje elektrodistributivnih mreža.

- Zakon o energetici: Propisuje mjere za energetsku efikasnost, smanjenje gubitaka i obaveze integracije obnovljivih izvora energije.

b) Standardizovani tehnički parametri opreme i mreža,

- Nazivni presjek provodnika: Standardi definiš nazivne presjeke provodnika i njihov izbor  očekivanog strujnog opterećenja. Ovi presjeci moraju omogućiti siguran i pouzdan prenos električne energije, minimalne gubitke i povoljne naponske prilike, kao  prihvat određenog povećanja optećeja (dozvoljeno preopterećenje).

- Prenosni odnosi i nazivna snaga transformatora: Prenosni odnosi i nazivne snage transformatora su ključni tehnički parametri. Pri planiranju mreže, treba odabrati transformatore sa odgovarajućim nazivnim prenosnim odnosima i snagama u skladu sa proračnatim stvarnim opterećenjem.

- Nazivni naponi: Tehnički standardi definišu nazivni napon za različite nivoe mreža (npr. 10 kV, 20 kV, 35 kV). Pri planiranju izgradnje mreže, kao i pri proširenju, mora se odabrati odgovarajući nazivni napon kako bi se obezbijedila stabilnost mreže i prilagodili naponski nivoi potrebama distribucije energije.

4. Ekonomski faktori

Ekonomski faktori su ključni u procesu planiranja EDS-a, jer utiču na investicije, operativne troškove i dugoročnu održivost sistema. Planiranje mora optimizovati ove troškove kako bi se postigla maksimalna efikasnost i pouzdanost uz minimalne finansijske izdatke.

### Osnovni ekonomski faktori koji utiču na planiranje EDS-a  (distributivnih mreža) su:

- Investicioni troškovi: Uključuju početne troškove izgradnje i nabavke opreme. Cilj je osigurati optimalnu raspodjelu sredstava kako bi se postigao balans između kvaliteta i troškova opreme.

- Troškovi održavanja i eksploatacije: Troškovi održavanja uključuju redovne troškove za servisiranje i zamjenu opreme. Planiranjem se nastoji minimizovati dugoročni troškovi kroz izbor pouzdane i dugotrajne opreme i dr.

- Troškovi gubitaka u mreži: Gubici energije tokom prenosa povećavaju operativne troškove. Planiranje mora predvidjeti mjere za smanjenje gubitaka, poput optimizacije presjeka provodnika i transformatora i dr.

- Troškovi pouzdanosti i kvaliteta napajanja: Prekidi u napajanju i snižen kvalitet napajanja izazivaju troškove za operatere i korisnike. Planiranje mora obuhvatiti mjere za povećanje pouzdanosti i održavanje stabilnog kvaliteta napajanja kako bi se minimizirali ovi troškovi.

- Cijena električne energije: Cijena električne energije utiče na ekonomske odluke o ulaganjima u energetsku efikasnost. Visoke cijene energije mogu opravdati ulaganje u tehnologije koje smanjuju gubitke i optimizuju potrošnju.

- Budžetska ograničenja: Planiranje se odvija u okviru dostupnih finansijskih sredstava. Ovaj faktor ograničava mogućnost implementacije naprednih tehnologija i održavanja mreže, pa je važno pažljivo balansirati raspoloživa sredstva i potrebesistema.

Ekonomski faktori, kao što su investicioni troškovi, gubici u mreži, pouzdanost i budžetska ograničenja, čine osnovu za donošenje odluka prilikom planiranja EDS-a. Optimizacija ovih faktora osigurava dugoročnu efikasnost i stabilnost sistema.

Zadatak

Grad planira proširenje elektrodistributivne mreže kako bi smanjio gubitke u mreži i poboljšao pouzdanost sistema. U okviru projekta, razmatraju se sledeći ekonomski faktori: investicioni troškovi, gubici u mreži i budžetska ograničenja.

a) Grad raspolaže godišnjim budžetom od 12 miliona € za proširenje i održavanje mreže. Ako su trenutni godišnji troškovi održavanja 2,5 miliona €, a investicija u proširenje mreže procijenjena na 8 miliona eura, izračunaj preostala sredstva za dalja ulaganja u modernizaciju ili neplanirane intervencije. Da li su budžetska ograničenja u ovom slučaju ograničavajući faktor za planirano proširenje mreže?

b) Gubici u mreži trenutno iznose 3% od prenesene energije, koja iznosi 200 GWh godišnje. Koliko iznose troškovi gubitaka ako je cijena električne energije 55 €/MWh? Koliki bi bili troškovi ako se gubici smanje na 2% nakon proširenja mreže?

c) Grad planira uložiti 500.000 € u modernizaciju opreme koja bi smanjila gubitke sa 3% na 2%. Koliko bi trebalo godina da se ova investicija isplati kroz uštede na gubicima?

### Rješenje:

a) Grad ima godišnji budžet od 12 miliona € za proširenje i održavanje mreže. Troškovi održavanja iznose 2,5 miliona €, a investicija u proširenje mreže je planirana na 8 miliona €. Izračunajmo preostali iznos za dalja ulaganja ili neplanirane intervencije:

12.000.000−(8.000.000+2.500.000)=1.500.000 €

Preostaje 1,5 miliona €, što je dovoljno za dalja ulaganja u modernizaciju mreže ili neplanirane intervencije.

Budžetska ograničenja nisu kritični faktor u ovom slučaju, jer preostala sredstva omogućavaju pokrivanje eventualnih dodatnih troškova. Dakle, ekonomski faktor budžetskih ograničenja ovdje ne utiče na proces planiranja, što omogućava fleksibilnost u daljim aktivnostima.

b) Trenutni gubici u mreži su  3% od prenesene energije, odnosno

3∙ 200100=6 GWh

Ako je cijena električne energije 55 €/MWh, troškovi gubitaka su:

6.000 MWh ∙ 55 €/MWh=330.000 €

Ako se gubici smanje na 2%, vrijednost gubitaka je:

2∙ 200100=4 GWh

a novi troškovi gubitaka su:

4.000 MWh ∙ 55 €/MWh=220.000 €

Razlika u troškovima gubitaka iznosi 110.000 €/god , što predstavlja značajnu uštedu.

c) Grad planira uložiti 500.000 € u modernizaciju mreže kako bi smanjio gubitke sa 3% na 2%. Ušteda kroz smanjenje gubitaka iznosi 110.000 € godišnje. Da bismo izračunali koliko će godina biti potrebno da se investicija isplati, podijelimo investiciju sa godišnjom uštedom:

500000 € 110000 €/god=4, 55 godina

Investicija će se isplatiti za približno 4,5 godine.

5. Integracija obnovljivih (distribuiranih) izvora električne energije (OIEE)

Integracija obnovljivih izvora energije (OIE) predstavlja važan ekonomski i tehnički faktor koji značajno utiče na planiranje elektrodistributivnih mreža. Kako obnovljivi izvori poput solarnih panela, vjetroturbina i hidroelektrana postaju sve prisutniji, distributivna mreža mora biti prilagođena njihovim specifičnostima kako bi se obezbijedila efikasna i stabilna isporuka energije.

Integracija obnovljivih izvora električne energije (distribuirana proizvodnja) se na planiranje EDS-a (distributivnih mreža ) prvenstveno ispoljava kroz:

- Promjenu toka energije: Integracijom obnovljivih izvora u okviru EDS-a, energija kroz distributivnu mrežu teče u oba smjera, za razliku od tradicionalnog jednosmjernog toka. Ovu promjenu treba uvažiti pri planiranju distributivnih mreža, kroz adekvatan izbor elemenata i opreme.

- Prilagođavanje promjenljivoj proizvodnji: Obnovljivi izvori, poput solarnih i vjetroelektrana, karakterišu se promjenljivom proizvodnjom energije. Zbog toga, prilikom planiranja, treba obezbijediti da mreža bude dovoljno fleksibilna za oscilacije u proizvodnji i potrošnji, što npr. podrazumijeva ugradnju sistema za skladišta energije, uređaja za regulaciju napona i dr.

- Decentralizaciju proizvodnje: Umjesto centralizovane proizvodnje, sada imano i decentralizovanu proizvodnju (distribuirane izvore) raspoređenu širom distributivnih mreža EDS-a. Planiranjem je potrebno predvidjeti jačanje lokalnih mreža kako bi podržale ove distribuirane izvore, posebno u udaljenim dijelovima mreže.

- Promjenu principa zaštite: Distribuirana proizvodnja mijenja princip zaštite  kod pripadnih distributivnih mreža, zbog dvosmjernog toka energije, odnosno činjenice da mjesto kvara može biti napajano iz više izvor.  Pri planiranju je potrebno uvesti nove sisteme zaštite, koji efikasno detektuju i izoluju kvarove pri dvosmjernom režimu rada mreže.

- Dodatne investicije i modernizaciju distributivnih mreža: Integracija obnovljivih izvora (distribuirane proizvodnje) zahtjeva dodatna ulaganja u elektroenergetsku strukturu, zbog često potrebnog povećanja kapaciteta elemenata mreže, neophodnosti ugradnje nove napredne opreme, poput regulacionih transformatora, sistema za skadištenje, pametnih brojila i dr. Sve ovo treba uključiti u procesu planiranja EDS-a sa integrisanim obnovljivim izvorima, odnosno  distribiranom prooizvodnjom.

Zadatak:

Posmatra se grad sa 50.000 stanovnika i trenutnom godišnjom potrošnjom od 120 GWh, koja se u potpunosti angažuje iz elektroenergetskog sistema (EES). Očekuje se prosječan godišnji rast potrošnje od 2% u narednih 5 godina, usljed povećanja standarda, broja stanovnika i industrijske aktivnosti. Za podmirenje porasta potrošnje, planirana je izgradnja solarne fotonaponske elektrane (SFNE).

a) Izračunaj ukupnu godišnju potrošnju električne energije u gradu nakon 5 godina, koristeći formulu za eksponencijalni rast: Pt=P0⋅(1+r)t

b) Koliki je ukupan rast potrošnje u GWh nakon 5 godina ?

c) Ako se za posmatrano područje može računati sa efektivnim godišnjim vremenom rada SFNE od 1800 h, izračunaj potrebnu instalisanu snagu SFNE da bi pokrila rast potrošnje nakon 5 godina.

d) Izračunaj energiju koja se nakon izgradnje SFNE (period nakon 5 godina) angažuje iz EES-a

Rješenje:

a) Godišnja potrošnja grada, nakon 5 godina iznosi:

P5=120 (1+0,02)5=120 ⋅1,10408=132,49 GWh

Godišnja potrošnja nakon 5 godina iznosi 132,49 GWh.

b) Rast potrošnje u GWh, je razlika između potrošnje nakon 5 godina i početne potrošnje:

ΔP=132,49 GWh−120 GWh=12,49 GWh

Ukupan rast potrošnje za pet godina iznosi 12,49 GWh.

c) Potrebna instalisana snaga SFNE za pokrivanje ostvarenog rasta od 12,49 GWh.

Poznato je da SFNE radi u prosjeku 1800 efektivnih sati godišnje, što je karakteristična  vrijednost za sunčana područja.

U takvim uslovima, za pokrivanje potrošnje od 12,49 GWh godišnje, potrebna snaga SFNE je:

PSFNE=12,49 GWh/1800 h=6,94 MW

Za pokrivanje porasta potrošnje koji se ostvaruje nakon 5 godina, treba izgraditi SFNE nazivne snage 7 MW.

d) Godišnja proizvodnja ove SFNE je:

WSFNE=7 MW ⋅ 1800 h=12,6 GWh

Ostatak potrebne električne energijee nakon perioda od 5 godina, a koji  se podmiruje i dalje iz EES iznosi:

WEES 5=W5 – WSFNE= 132,49 GWh - 12,6 GWh=119,89 GWh

6. Očuvanje životne sredine

Očuvanje životne sredine predstavlja važan faktor koji utiče na planiranje elektrodistributivnih mreža. Pri planiranju je neophodno uzeti u obzir ekološke zahtjeve i zakonske regulative kako bi se minimizirao negativan uticaj na životnu sredinu tokom izgradnje i funkcionisanja mreža. Ovaj faktor direktno utiče na tehnička rješenja koja se usvajaju prilikom planiranja mreža, kao i na izbor lokacija i tehnologija.

Očuvanje životne sredine utiče na planiranje EDS (distributivnih mreža) kroz:

- Izbor lokacija za elektroenergetske objekte: Planiranje mora uzeti u obzir ekološki osjetljive oblasti. Mreže se ne mogu postavljati u zaštićenim područjima ili staništima ugroženih vrsta, što zahtijeva pažljiv izbor trasa kako bi se minimizovao uticaj na prirodne ekosisteme. Ovo ima direktan uticaj na planiranje trase elektroenergetskih  vodova i lokacije transformatorskih stanica.

- Smanjenje emisija CO₂ podrškom  obnovljivim izvorima energije: Planiranje EDS-a mora podržati integraciju obnovljivih izvora energije (OIE), koji smanjuju emisije CO₂. Njihovim priključivajem na distributivnu  mrežu, doprinosi se smanjenju zagađenja i promovisanju ekološki održivih rješenja.

- Primjenu ekološki prihvatljivih tehnologija i materijali: Planiranje EDS-a treba da promoviše primjenu tehnologije i materijali koji doprinose smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu.

Pitanje:

Navesti primjere primjene ekološki prihvatljivih tehnologija i materijala kod distributivnih mreža.

Odgovor:

- Korišćenje stubova od recikliranih materijala (npr. kompozitni stubovi) koji su lakši, trajniji i imaju manji ugljenični otisak, umjesto tradicionalnih betonskih stubova.

- Kablovi sa recikliranim bakarnim provodnicima mogu se ponovo koristiti u izgradnji i modernizaciji mreže, čime se smanjuje količina otpadnog materijala i potrošnja novih resursa (bakar zadržava svoja svojstva i nakon reciklaže, pa se može ponovo koristiti za provodnike novih kablova

- Zelene transformatorske stanice koriste napredne tehnologije koje smanjuju energetske gubitke, koriste ekološki prihvatljive materijale i minimizuju emisiju buke i štetnih gasova.

- Korišćenje ekološki prihvatljivijih izolacionih ulja, kao što su estarska ulja za transformatorske stanice, umjesto tradicionalnih mineralnih ulja koja imaju veći štetni uticaj na životnu sredinu.

- Pametne mreže (Smart grids): Pametne mreže omogućavaju efikasnije upravljanje energijom smanjujući gubitke u mreži, optimizujući potrošnju i omogućavajući lakšu integraciju obnovljivih izvora energije, poput solarnih i vjetroelektrana. Ove mreže smanjuju potrebu za dodatnom proizvodnjom energije iz fosilnih goriva, čime se direktno smanjuju emisije CO₂.

Ovi primjeri pokazuju da kroz uvažavanje faktora očuvanja životne sredine u fazi planiranja EDS-a, distributivne mreže mogu postati ekološki održivije, smanjujući negativan uticaj na životnu sredinu.

1.5. Metode planiranja

Planiranje elektrodistributivnih sistema (distributivnih mreža) predstavlja složen proces koji obuhvata analizu trenutnog stanja mreže, predviđanje budućih opterećenja, optimizaciju resursa, kao i integraciju novih tehnologija i obnovljivih izvora energije.  U okviru planiranja EDS-a koriste se različite metode kako bi se osigurala efikasnost, pouzdanost i dugoročna održivost mreže. Najčešće metode uključuju determinističko planiranje, stohastičko planiranje, simulaciono planiranje, metode optimizacije i dinamičko planiranje. Svaka od ovih metoda omogućava optimalan pristup specifičnim izazovima planiranja distributivne mreže

### 1. Determinističke metode planiranja

Determinističke metode planiranja zasnivaju se na tačno definisanim ulaznim parametrima i očekivanim ishodima. Koriste se za situacije kada su svi parametri poznati i kada nije potrebno uzimati u obzir neizvjesnost.

### 2. Stohastičke metode planiranja

### Stohastičke metode planiranja koriste se kada parametri nisu potpuno poznati, već su podložni promenama i neizvesnostima. Ove metode razmatraju različite scenarije koji uzimaju u obzir promjenljive faktore, poput fluktuacija u potrošnji, rasta populacije ili integracije novih tehnologija. Stohastičko planiranje omogućava modeliranje različitih scenarija i pruža fleksibilne planove koji se mogu prilagoditi neizvjesnim uslovima.

### 3. Simulacione metode planiranje

Simulacione metode planiranja koriste softverske alate za testiranje različitih scenarija u mreži. Simulacije omogućavaju analizu mreže u realnim uslovima i predviđanje kako bi mreža reagovala na promjene u opterećenju, uvođenje novih tehnologija ili integraciju obnovljivih izvora energije. Ove metode su često korisne za testiranje potencijalnih rizika i optimizaciju budućih infrastrukturnih projekata.

### 4. Metode optimizacije

Metode optimizacije koriste matematičke modele za pronalaženje najboljeg rješenja za distribuciju energije u mreži. Cilj je minimizirati gubitke, troškove izgradnje i operativne troškove, dok se istovremeno maksimizuje pouzdanost i efikasnost sistema. Optimizacija može uključivati linearnu i nelinearnu optimizaciju, dinamiku mreže i druge napredne matematičke metode.

### 5. Dinamičke metode planiranja

Dinamičke metode planiranja omogućavaju postepeno uvođenje novih kapaciteta i resursa u mrežu kroz fazni razvoj. Ove metode su korisne kada se mreža proširuje u fazama, jer omogućavaju fleksibilnost u prilagođavanju budućim promjenama. Dinamičko planiranje takođe uzima u obzir dugoročne ciljeve razvoja mreže, uz kontinuirano praćenje i prilagođavanje u zavisnosti od novih potreba.

Različite metode planiranja EDS-a omogućavaju fleksibilnost i efikasnost u prilagođavanju mreže promjenama. Determinističke metode su korisne kada su svi parametri stabilni, dok stohastičke, simulacione i dinamičke metode omogućavaju planiranje u uslovima neizvjesnosti. Metode optimizacije omogućavaju minimizaciju gubitaka i troškova, osiguravajući pouzdanost i dugoročnu održivost mreže.

1.6. Procedura planiranja EDS-a (distributivnih mreža)

Procedura planiranja elektrodistributivnih sistema (EDS) obuhvata sve faze od početne analize, preko definisanja zahtjeva, do implementacije rešenja. Proces je iterativan i prilagodljiv, a svaki korak mora biti pažljivo sproveden kako bi se obezbedila pouzdanost, sigurnost i isplativost rada mreže. Ova procedura uključuje sljedeće korake:

### 1. Analiza postojećeg stanja

Analiza postojećeg stanja obuhvata procenu trenutne mreže, opterećenja, kapaciteta i tehničkih parametara. To podrazumeva analizu performansi mreže, naponskih prilika, gubitaka, starosti opreme, i identifikaciju kritičnih tačaka.

### 2. Definisanje ciljeva i zahteva

Definisanje ciljeva uključuje identifikaciju potreba korisnika, uključujući zahteve za kvalitetom napajanja, sigurnošću i dugoročnom pouzdanošću. Ciljevi se definišu na osnovu analize rasta potrošnje, prognoza o povećanju opterećenja i mogućih tehničkih izazova.

### 3. Izrada modela distribucione mreže

Izrada modela mreže uključuje matematičku i simulacionu reprezentaciju postojećeg stanja mreže. Modeli se koriste za analizu rada mreže u različitim scenarijima i omogućavaju testiranje različitih varijanti pre nego što se donesu konačne odluke.

### 4. Proračun i simulacija

Proračun i simulacija omogućavaju da se mreža testira pod različitim opterećenjima i scenarijima. Ova faza omogućava evaluaciju performansi mreže, naponskih prilika i gubitaka, kao i identifikaciju potencijalnih problema.

### 5. Evaluacija i izbor opcije

Nakon simulacija i proračuna, sljedeći korak je evaluacija svih mogućih opcija i izbor najboljeg rešenja. Ova faza uključuje tehno-ekonomsku analizu kako bi se odabrala najefikasnija opcija u pogledu troškova i performansi.

### 6. Izrada plana implementacije

Nakon odabira najboljeg rešenja, izrađuje se detaljan plan implementacije koji obuhvata raspored aktivnosti, troškove, resurse i rokove. Plan implementacije mora uzeti u obzir sve faze, od nabavke opreme do izvođenja radova na terenu.

### 7. Praćenje i evaluacija uspješnosti

Posljednji korak u proceduri planiranja elektrodistributivnih sistema je praćenje i evaluacija uspešnosti implementacije plana. Ova faza obuhvata redovno praćenje performansi sistema, evaluaciju postignutih ciljeva, kao i eventualnu reviziju planova u slučaju nepredviđenih problema. Praćenje mora uključivati sve ključne tehničke parametre, kao što su stabilnost napona, opterećenje, gubici u mreži i pouzdanost napajanja.

Praćenje uspešnosti ne završava se puštanjem projekta u rad, već podrazumeva kontinuirani nadzor tokom rada mreže kako bi se obezbedila optimalna funkcionalnost.

Svaki od koraka u proceduri planiranja elektrodistributivnih sistema je ključan za postizanje optimalnog rada mreže. Analiza postojećeg stanja omogućava identifikaciju slabih tačaka, prognoza potrošnje i razvoj novih kapaciteta obezbeđuju da mreža zadovolji buduće potrebe, dok tehno-ekonomske analize pomažu u odabiru najisplativijih rešenja. Implementacija i kontinuirano praćenje garantuju dugoročnu stabilnost i pouzdanost EDS-a.

### 2. Uticaj automatizacije postrojenja na planiranje.

Automatizacija u EDS-ima predstavlja ključni faktor za poboljšanje efikasnosti, sigurnosti i pouzdanosti mreže. Primjena naprednih sistema za nadzor i kontrolu, poput SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) i DMS (Distribution Management Systems), omogućava optimizaciju mreže u realnom vremenu, amanjenje ljudskih grešaka i brže detektovanje kvarova. Ovi sistemi transformišu način na koji se planira, upravlja i održava elektrodistributivna mreža, omogućavajući integraciju pametnih mreža i modernih tehnologija u svakodnevno poslovanje.

#### 2.1. Predstavljanje naprednih sistema za nadzor i kontrolu (SCADA, DMS)

##### 2.1.1. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

SCADA je kompleksan sistem za nadzor i kontrolu elektrodistributivnih mreža u realnom vremenu. Omogućava prikupljanje podataka sa različitih tačaka u mreži, kao što su transformatori, prekidači, vodovi i ostale komponente, i omogućava operaterima da upravljaju mrežom na daljinu.

### Glavne funkcije SCADA sistema:

#### 1. Nadzor rada elektrodistributivne mreže u realnom vremenu

SCADA sistem omogućava neprekidan nadzor nad radom elektrodistributivnih mreža. Sistem prikuplja podatke iz različitih dijelova mreže, kao što su vodovi, trafostanice, prekidači i transformatori, pružajući operaterima detaljan pregled trenutnog stanja mreže.

- Prikupljanje podataka: SCADA koristi senzore i mjerače postavljene na ključnim tačkama mreže za prikupljanje podataka u realnom vremenu. Podaci o naponu, struji, snazi i statusu opreme stalno se šalju u centralni kontrolni centar.

- Vizuelizacija podataka: Podaci su prikazani u realnom vremenu na ekranima operatera, koji mogu pratiti status cijele mreže ili njenog dijela. Operateri mogu brzo identifikovati bilo kakve nepravilnosti, poput promjena u opterećenju ili stanja opreme.

#### 2. Praćenje radnih parametara (napon, struja, snaga, frekvencija)

SCADA sistem kontinuirano prati radne parametre mreže kako bi osigurao stabilnost i efikasnost njenog rada. Ključni radni parametri koji se prate su:

- Napon: SCADA prati međufazni i fazni napon na različitim tačkama mreže. Održavanje napona u propisanim granicama je od ključne važnosti za stabilnost mreže i kvalitet isporučene električne energije.

- Struja: Mjerenje struje u vodovima i transformatorima omogućava detekciju preopterećenja, curenja struja ili neispravnosti u mreži. Praćenjem struje, operateri mogu prepoznati i reagovati na situacije koje bi mogle izazvati kvarove.

- Snaga (aktivna, reaktivna i prividna): Mjerenje snage pomaže u optimizaciji potrošnje i regulaciji rada sistema. Praćenje aktivne snage omogućava kontrolu stvarnog prenosa energije, dok reaktivna snaga utiče na održavanje napona i smanjenje gubitaka.

- Frekvencija: Stabilnost frekvencije je ključna za sinhronizaciju mreže i rad opreme. SCADA prati frekvenciju kako bi se spriječile oscilacije i stabilizovao rad mreže.

#### 3. Praćenje statusa opreme (temperatura, stanje prekidača, transformatora, razvodnih postrojenja)

SCADA sistem omogućava nadzor nad tehničkim stanjem kritične opreme unutar elektrodistributivne mreže, kao što su transformatori, prekidači i razvodna postrojenja. Ova funkcija je ključna za preventivno održavanje i sprječavanje kvarova.

- Praćenje temperature transformatora: SCADA prati temperaturu namotaja i ulja unutar transformatora. Povećanje temperature može biti znak preopterećenja ili unutrašnjih kvarova, pa operateri mogu preduzeti mjere za smanjenje opterećenja ili hlađenje transformatora.

- Stanje prekidača (uključeno/isključeno): SCADA sistem nadgleda status prekidača, koji kontrolišu tokove struje unutar mreže. Ako prekidač ne funkcioniše ispravno (ne uključi se ili ne isključi), sistem šalje upozorenje operaterima.

- Stanje razvodnih postrojenja: SCADA nadgleda rad razvodnih postrojenja, uključujući opterećenje na razvodnim vodovima, stanje prekidača i kvalitet napajanja. Na osnovu podataka, operateri mogu izvršiti potrebne promjene kako bi osigurali stabilan rad postrojenja.

- Praćenje vibracija i drugih mehaničkih parametara: Kod transformatora, prekidača i rotirajuće opreme, SCADA prati vibracije i mehaničke promjene koje mogu ukazivati na habanje ili potencijalne kvarove.

#### 4. Daljinsko upravljanje prekidačima i razvodnim postrojenjima

SCADA sistem omogućava daljinsko upravljanje ključnim elementima mreže, kao što su prekidači, razvodna postrojenja i drugi uređaji. Operateri mogu iz centralnog kontrolnog centra brzo reagovati na promjene u mreži, uključiti ili isključiti opremu i prilagoditi tokove energije.

- Daljinsko isključivanje/uključivanje prekidača: Operateri mogu daljinski isključiti ili uključiti prekidače u slučaju kvarova ili preopterećenja, čime se smanjuje potreba za fizičkim prisustvom na terenu i omogućava brza reakcija.

Pitanje:

U automatizovanoj elektrodistributivnoj mreži, SCADA sistem detektuje preopterećenje na jednom od 10 kV elektroenrgetskih vodova. Opiši proceduru djelovanje SCADA sistema na osnovu koje operator vrši daljinsko isključenje prekidača, radi sprečavanja potencijalnog kvara ili oštećenja opreme.

Rješenje:

- Detekcija preopterećenja: SCADA sistem neprekidno prati parametre režima mreže, uključujući struju i napon. Kada sistem registruje preopterećenje u jednom od vodova (na osnovu unaprijed definisanih graničnih vrijednosti), generiše se automatski alarm.

- Prenos podataka: Podaci o preopterećenju (vrijednosti struje, napona, lokacija kvara) se prikupljaju i prikazuju operateru u kontrolnom centru putem SCADA interfejsa. Sistem pruža operateru sve relevantne informacije za donošenje odluke.

- Daljinska komanda: Operater koristi SCADA interfejs da pošalje komandu za isključenje prekidača na lokaciji gdje je došlo do preopterećenja. Komanda se prenosi putem SCADA komunikacione infrastrukture do prekidača.

- Izvršenje komande: Nakon što prekidač primi komandu, automatski se isključuje i prekida tok struje kroz vod. SCADA sistem vraća povratne informacije operateru o statusu prekidača (potvrda da je isključen) i ažurira stanje mreže u realnom vremenu.

- Praćenje statusa: Operater nastavlja da prati stanje mreže putem SCADA sistema kako bi osigurao da nema drugih anomalija i da je sistem stabilan nakon isključenja prekidača.

Na ovaj način, SCADA omogućava brzu reakciju i bezbjedno isključenje prekidača bez potrebe za fizičkom intervencijom na terenu.

- Daljinska regulacija tokova snage: SCADA omogućava operaterima da prilagode tokove snage u mreži kako bi optimizovali rad sistema i izbjegli preopterećenje ili gubitke.

- Upravljanje razvodnim postrojenjima: Preko SCADA sistema, moguće je daljinski upravljati opremom u razvodnim postrojenjima, uključujući prekidače, zaštitne uređaje i opremu za distribuciju energije.

#### 5. Alarmiranje u slučaju kvara, prekida ili preopterećenja

SCADA sistem je dizajniran da automatski detektuje nepravilnosti u radu mreže i odmah alarmira operatere kada dođe do kvara, prekida ili preopterećenja. Ova funkcija omogućava brzu intervenciju i minimizuje rizike po stabilnost mreže.

- Alarmi za kvarove: SCADA šalje upozorenja u slučaju kvara na opremi, poput preopterećenja, kratkog spoja ili problema sa izolacijom. Operateri mogu brzo identifikovati lokaciju kvara i preduzeti potrebne mjere.

- Preopterećenje mreže: Kada SCADA sistem detektuje preopterećenje, automatski pokreće alarm kako bi se smanjilo opterećenje ili preusmjerila snaga na druge dijelove mreže, čime se sprječava kvar opreme.

- Praćenje prekida napajanja: SCADA sistem može detektovati prekide napajanja u mreži i automatski rerutirati snagu ili pokrenuti rezervne izvore kako bi se osigurala neprekidnost napajanja potrošačima.

### Zaključak

SCADA sistem igra ključnu ulogu u upravljanju modernim elektrodistributivnim mrežama. Njegove funkcije uključuju nadzor i praćenje radnih parametara i statusa opreme u realnom vremenu, daljinsko upravljanje prekidačima i razvodnim postrojenjima, kao i alarmiranje u slučaju nepravilnosti. Zahvaljujući SCADA sistemu, operateri mogu brzo reagovati na promjene u mreži, optimizovati tokove energije i poboljšati pouzdanost i sigurnost elektrodistributivnog sistema.

##### 2.1.2. DMS (Distribution Management Systems)

DMS je softverski alat koji pruža napredne funkcije upravljanja elektrodistributivnim sistemima, uključujući proračun tokova snaga, analizu gubitaka, upravljanje opterećenjem i optimizaciju naponskih profila. DMS se integriše sa SCADA sistemom i proširuje njegove funkcionalnosti.

#### 1. Optimizacija rada mreže kroz balansiranje opterećenja

DMS sistem optimizuje rad mreže kroz inteligentno balansiranje opterećenja u realnom vremenu. To znači da sistem kontinuirano prati opterećenje u svim dijelovima mreže i raspodjeljuje energiju na način da se izbjegnu preopterećenja i smanje gubici.

- Kako funkcioniše balansiranje opterećenja? DMS prati tokove snage i opterećenje na različitim distributivnim vodovima i stanicama. Ako dođe do nejednakosti u opterećenju, sistem preusmjerava snagu na manje opterećene dijelove mreže kako bi se održala ravnoteža. Na primjer, kada se u jednom dijelu grada poveća potrošnja, DMS sistem može preusmjeriti tok energije iz drugog, manje opterećenog dijela mreže kako bi se izbjeglo preopterećenje i osigurao stabilan rad.

- Prednosti:

  - Smanjuje opasnost od preopterećenja i osigurava stabilnu isporuku energije.

  - Minimizuje gubitke i omogućava optimalno korišćenje dostupne energije.

  - Produžava vijek trajanja opreme jer smanjuje prekomjerno opterećenje na ključnim komponentama mreže.

#### 2. Proračuni tokova snaga i analiza gubitaka u mreži

Jedna od ključnih funkcija DMS sistema je proračun tokova snaga i analiza gubitaka u mreži. DMS koristi podatke prikupljene iz SCADA sistema za precizno modeliranje tokova električne energije kroz mrežu.

- Proračun tokova snaga: DMS sistem vrši proračune tokova snage na osnovu podataka o potrošnji, proizvodnji energije i konfiguraciji mreže. Proračun tokova snaga omogućava operaterima da vide gdje se snaga gubi i gdje postoji potencijal za poboljšanje efikasnosti.

- Analiza gubitaka: DMS sistem može analizirati gubitke u mreži na osnovu otpora vodiča, opterećenja i stanja opreme. Gubici se često dešavaju u distributivnim vodovima zbog otpora, a DMS omogućava preciznu identifikaciju tačaka sa najvećim gubicima.

- Kako se koriste ovi proračuni? Na osnovu ovih proračuna, DMS sistem predlaže operaterima ili automatski izvršava promjene u mreži kako bi se smanjili gubici, optimizovali tokovi snage i osigurala maksimalna efikasnost.

- Prednosti:

  - Smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži.

  - Preciznija kontrola nad energetskim tokovima, što rezultira većom efikasnošću sistema.

  - Bolje planiranje održavanja i zamjene opreme na osnovu podataka o gubicima.

#### 3. Upravljanje prekidima i rerutiranje snage u slučaju kvarova

DMS sistem omogućava upravljanje prekidima u mreži i automatsko preusmjeravanje (rerutiranje) snage u slučaju kvarova, čime se minimizira vrijeme prekida i osigurava stabilnost napajanja.

- Prepoznavanje i detekcija kvarova: DMS sistem koristi podatke iz SCADA sistema kako bi brzo detektovao kvarove ili prekide u napajanju, bilo da su uzrokovani opterećenjem, vremenskim uslovima ili tehničkim problemima.

- Preusmjeravanje  snage: U slučaju da se prepozna kvar u dijelu mreže, DMS sistem automatski preusmjerava tokove snage prema alternativnim vodovima kako bi se smanjilo područje koje je ostalo bez struje. Na primjer, ako jedan distributivni vod doživi kvar, sistem preusmjerava snagu kroz susjedne vodove kako bi se osiguralo napajanje potrošača.

- Prednosti:

  - Brže reagovanje na prekide u mreži i smanjenje trajanja prekida.

  - Automatsko rerutiranje smanjuje potrebu za fizičkim intervencijama i povećava sigurnost.

  - Povećava pouzdanost sistema i smanjuje nezadovoljstvo potrošača.

#### 4. Upravljanje reaktivnom snagom i regulacija napona

DMS sistem omogućava upravljanje reaktivnom snagom i regulaciju napona unutar elektrodistributivne mreže, čime se poboljšava stabilnost mreže i smanjuju gubici.

- Reaktivna snaga: Reaktivna snaga je potrebna za održavanje napona u mreži i za rad induktivnih potrošača (npr. elektromotori). DMS sistem automatski upravlja reaktivnom snagom u mreži kako bi održao optimalne naponske nivoe i smanjio gubitke uzrokovane viškom ili manjkom reaktivne snage.

- Regulacija napona: DMS sistem koristi podatke o opterećenju, stanju vodova i transformatora kako bi u realnom vremenu regulisao napone u mreži. To je posebno važno u mrežama sa promjenljivim opterećenjima, kao što su mreže sa velikim udjelom obnovljivih izvora energije, gdje može doći do oscilacija u naponima.

- Prednosti:

  - Smanjuje gubitke energije uzrokovane nepravilnom regulacijom napona.

  - Osigurava stabilno napajanje potrošača, čak i u uslovima promjene opterećenja.

  - Povećava efikasnost elektrodistributivnog sistema i smanjuje troškove održavanja opreme.

### Zaključak

DMS sistem predstavlja centralni alat za optimizaciju rada elektrodistributivnih mreža. Kroz balansiranje opterećenja, proračune tokova snaga, upravljanje kvarovima i regulaciju reaktivne snage, DMS poboljšava efikasnost, pouzdanost i stabilnost sistema. Ovaj sistem omogućava operaterima i mreži da reagiraju u realnom vremenu, čime se minimizuju gubici, smanjuje vrijeme prekida i optimizuje korišćenje resursa.

#### 2.2. Uticaj automatizacije na efikasnost, pouzdanost i sigurnost

Automatizacija u elektrodistributivnim sistemima značajno unapređuje efikasnost, pouzdanost i sigurnost. Korišćenje SCADA i DMS sistema omogućava bolje upravljanje resursima, brže reakcije na promjene u mreži i smanjenje rizika od kvarova i nesreća. Evo kako svaki od ovih faktora funkcioniše u praksi, uz ilustrativne primjere:

#### Efikasnost:

Automatizacija omogućava optimizaciju resursa i efikasniju distribuciju električne energije kroz nekoliko ključnih aspekata:

- Optimizacija resursa u realnom vremenu: Automatizovani sistemi, kao što je DMS (Distribution Management System), kontinuirano prate tokove snaga i opterećenja u mreži. Na osnovu podataka o trenutnom stanju mreže, DMS automatski optimizuje raspodjelu (preusmjerava tokove) energije kako bi se minimizovali gubici i maksimalno iskoristili kapaciteti distributivnih vodova.

Primjer:
U slučaju povećanja potrošnje u određenom dijelu mreže, SCADA sistem detektuje povećano opterećenje i prosljeđuje informacije u kontrolni centar. DMS sistem potom analizira podatke i prosljeđuje prijedlog za preusmjeravanje energije iz dijelova mreže sa nižim opterećenjem. Dispečer putem softverskog interfejsa potvrđuje prijedlog, a zatim se putem SCADA sistema automatski vrši otvaranje i zatvaranje prekidača, preusmjeravajući tokove energije i balansirajući opterećenje kako bi se spriječilo preopterećenje mreže. Primjer ilustruje kako se automatizacijom sistema optimizuju resursi u realnom vremenu, što povećava efikasnost sistema

- Brže donošenje odluka: Automatizovani sistemi omogućavaju operaterima da brzo donose odluke na osnovu podataka prikupljenih u realnom vremenu. Ovo eliminiše potrebu za dugotrajnim analizama i ručnim intervencijama, čime se smanjuje vrijeme reakcije i povećava efikasnost u upravljanju mrežom. .

Primjer:
U slučaju pada napona u dijelu mreže, SCADA sistem detektuje promjenu i prosljeđuje podatke u kontrolni centar. DMS analizira situaciju i prosljeđuje prijedlog za prilagođavanje opterećenja ili uključivanje rezervnih izvora energije. Dispečer potvrđuje prijedlog putem softverskog interfejsa, nakon čega se putem SCADA sistema automatski sprovode potrebne promjene kako bi se stabilizovao napon i osigurao kontinuitet napajanja. Primjer ilustruje kako se automatizacijom sistema ubrzava donošenje odluka, što povećava efikasnost sistema.

#### Pouzdanost:

Automatizacija značajno povećava pouzdanost elektrodistributivnih mreža kroz efikasno upravljanje kvarovima i prediktivno održavanje.

- Brzo detektovanje kvarova i automatsko preusmjeravanje snage: SCADA i DMS sistemi omogućavaju brzo prepoznavanje kvarova i automatsku reakciju kako bi se smanjila zona pogođena kvarom. Kvarovi se detektuju putem SCADA sistema koristeći senzore postavljene u mreži, a DMS odmah prosljeđuje prijedlog za preusmjeravanje snage kroz alternativne vodove.

Primjer:

U slučaju kvara na distributivnom vodu, SCADA sistem detektuje kvar i prosljeđuje informacije u kontrolni centar. DMS potom analizira situaciju i generiše predlog za preusmjeravanje energije kroz raspoložive paralelne (rezervne) vodove. Dispečer putem softverskog interfejsa potvrđuje predlog, a zatim SCADA sistem automatski sprovodi preusmjeravanje snage, aktivirajući odgovarajuće prekidače u mreži. Na taj način se energija usmjerava kroz alternativne pravce, izbjegavajući prekid napajanja za veliki broj korisnika. Umjesto nekoliko sati prekida dok ekipa ne riješi kvar, ili više desetina minuta dok se ne ručno ne uspostavi rezervno napajanje, preusmjeravanje snage se realizuje u nekoliko sekundi, što značajno povećava efikasnost i pouzdanost sistema.

- Prediktivno održavanje: Automatizacija omogućava prediktivno održavanje, gdje se na osnovu podataka iz SCADA sistema mogu predvidjeti potencijalni kvarovi opreme. Umjesto čekanja da dođe do kvara, operateri mogu unaprijed zamijeniti opremu koja pokazuje znakove problema.

Primjer:
Ako SCADA sistem detektuje porast temperature ili vibracija u transformatoru, to može ukazivati na potencijalni kvar. Operateri mogu planirati preventivno održavanje prije nego što dođe do ozbiljnog kvara, čime se smanjuje broj neplaniranih prekida u mreži i izbjegavaju veći troškovi popravki. Preventivnim djelovanjem, kao što je zamjena ili popravka opreme koja pokazuje znake problema, smanjuje se broj neplaniranih prekida u mreži i izbjegavaju se veći troškovi popravki, čime se značajno poboljšava pouzdanost sistema.

#### Sigurnost:

Automatizaijom EDS-a se povećava sigurnost i operatera i sigurnost sistem.  Smanjuje se rizik od ljudske greške i omogućava daljinsko upravljanje, čime se izbjegavaju opasne situacije za operatere. Istovremeno, automatizovane zaštitne funkcije u SCADA i DMS sistemima povećavaju sigurnost infrastrukture, sprječavajući ozbiljnije kvarove i štiteći opremu i korisnike.

Automatizacija EDS-a (elektrodistributivnog sistema) smanjuje operativne rizike i poboljšava sigurnost sistema na dva ključna načina: kroz smanjenje potrebe za ljudskom intervencijom u opasnim situacijama i korišćenje ugrađenih zaštitnih funkcija u SCADA i DMS sistemima. Ova sigurnost se odnosi kako na zaštitu ljudi (operatera) tako i na zaštitu infrastrukture.

- Smanjenje ljudske intervencije: Automatizacija omogućava daljinsko upravljanje mrežom, čime se smanjuje potreba za fizičkim prisustvom operatera na terenu, naročito u opasnim uslovima, kao što su kvarovi na visokonaponskim postrojenjima ili u teško dostupnim područjima. Na ovaj način se smanjuje rizik od nesreća i opasnosti za ljudski život.

Primjer:
Umjesto da operateri moraju fizički posjećivati udaljene trafostanice ili vodove kako bi riješili problem, SCADA sistem omogućava daljinsko isključivanje i uključivanje prekidača ili preusmjeravanje snage. Na ovaj način se izbjegava izlaganje operatera opasnim situacijama, posebno u visokonaponskim postrojenjima ili na teško pristupačnim lokacijama, čime se povećava njihova sigurnost.

- Zaštitne funkcije: SCADA i DMS sistemi imaju ugrađene zaštitne funkcije koje automatski izoliraju dijelove mreže u slučaju kvara. Ovo sprječava širenje kvarova, smanjuje rizik od ozbiljnih oštećenja opreme i nesreća, te štiti korisnike mreže od dugotrajnih prekida napajanja..

Primjer:
U slučaju kratkog spoja u visokonaponskom postrojenju, SCADA sistem automatski isključuje pogođeni dio mreže kako bi spriječio širenje kvara i zaštitio opremu. Operateri odmah dobijaju informaciju o tačnoj lokaciji kvara i uz pomoć DMS sistema mogu preusmjeriti snagu kako bi održali napajanje u drugim dijelovima mreže. Ovaj postupak smanjuje potencijalne štete i rizik od nesreća, osiguravajući kontinuirano napajanje za korisnike

Zaključak:
Automatizacija u EDS-ima značajno unapređuje efikasnost, pouzdanost i sigurnost mreže. Optimizacija resursa u realnom vremenu, brza detekcija i reakcija na kvarove, kao i smanjenje ljudske intervencije u opasnim situacijama, čine mrežu stabilnijom, sigurnijom i efikasnijom. Navedeni primjeri iz prakse pokazuju kako automatizovani sistemi mogu smanjiti vrijeme prekida, gubitke energije i operativne rizike, istovremeno poboljšavajući kvalitet isporučene električne energije. Implementacijom automatizacije u elektrodistributivnim sistemima, smanjuje se potreba za fizičkim intervencijama, unapređuje se zaštita infrastrukture, a operateri su zaštićeni od opasnih situacija, što sve zajedno rezultira pouzdanijom i efikasnijom distribucijom električne energije.

### ZADATAK: Planiranje kapaciteta elektrodistributivne mreže

Zadatak: Planira se izgradnja novog industrijskog pogona (industrijske zone) u gradu sa 100.000 stanovnika. Trenutna elektrodistributivna mreža pokriva gradsku jezgru, a za industrijsku zonu na periferiji potrebna je dodatna infrastruktura. Predviđa se da će industrijska zona imati maksimalno opterećenje od 20 MW u periodima najveće proizvodnje tokom dana, dok će minimalno opterećenje biti oko 5 MW tokom noći. Udaljenost novog industrijskog pogona od napojne  TS 110/35 kV je 5 km.

Cilj je planirati distributivni vod i transformatorsku stanicu koja će efikasno zadovoljiti energetske potrebe industrijske zone, uzimajući u obzir tehničke i ekonomske faktore.

#### Korak 1: Procjena kapaciteta distributivnog voda

Da bi distributivni vod mogao prenijeti 20 MW snage, prvo treba odabrati naponski nivo i izračunati potreban  kapacitet provodnika elekroenergetskog voda.

Za industrijsku zonu sa predviđenim maksimalnim opterećenjem do 20 MW, 35 kV je adekvatan naponski nivo koji osigurava stabilnost i efikasnost prenosa i omogućava priključenje na napojnu TS 110/35 kV posmatranog EDS-a.

Prvo, izračunajmo struju koja će prolaziti kroz vod pri maksimalnom opterećenju od 20 MW:

Iz izraza za snagu;

P=3U I cosφ

gdje je:

- P = 20 MW = 20.000  kW (trofazna aktivna snaga),

- U = 35  kV (nazivni linijski napon provodnika),

- cosφ = 0.9 (pretpostavljena vrijednost faktora snage za industriju).

slijedi:

I=P3∙U ∙cosφ

Zamjenom datih brojnih vrijednosti:

- P = 20.000  kW,

- U = 35kV = 35.000 V,

- cosφ = 0.90

u izraz za struju, dobijamo:

I=200000003∙35000∙0.9=366,57 A

Struja kroz provodnike elektroenergetskog voda, pri maksimalnom opterećenju,  iznosi 347,28 A

Dakle, vod mora biti dimenzionisan za struju od 348A.

Za 35 kV aluminijumski kablovski vod i za  struju od 366,57 A, standardni nazivni presjek je:

240 mm².

Aluminijumski kabl presjeka 240 mm2 može bezbjedno prenijeti struju od oko 350 A do 375 A, što pokriva opterećenje od 366,57 A.

#### Korak 2: Izračuunavanje guubitaka u elektroenergetkom vodu

#### Vod je dugačak 5 km (udaljenost između industrijske zone i napojne TS 110/35 kV).

Provodnici 35 kV kabla su od aluminijuma ( Al ), čija je specifična otpornost ρ=0.0282Ω⋅mm2/m.

Ukupna otpornost provodnika kabla po fazi, je određena izrazom:

R=ρLA

gdje je:

- ρ=0,0282 Ω·mm²/m ( specifična otpornost provodnika )

- L= 5 km = 5000 m ( dužina provodnika voda )

- A = 300 mm2 ( površina poprečnog presjeka provodnika ).

Vrijednost otpornosti provodnika kabla po fazi iznosi:

R=0,02825000240=0,588 Ω

Strje kroz provodnike kabla iznose:

Za max opterećenje od 20 MW , I=366,57 A

Za minimalno opterećenje 5 MW,  vrijednost struje je:

I=5000 0003∙35000∙0.9=91,64 A

Ukupni gubici snage u trofaznom kabl određeni su izrazom:

ΔP=3 ∙R ∙I2

Gubici snage za maksimalno opterećenje Imax=366.57 A

ΔPmax=3 ∙0,588 ∙366,572=236,84 kW

Gubici snage za minimalno opterećenje Imin = 91,64 A

ΔPmin=3 ∙0,588 ∙91,642=14,80 kW

Ukupni gubici energije tokom dana ( 24 h) iznose:

ΔW24=ΔPmax∙12+ΔPmin∙12=236,84∙12+ 14,80∙12=3019,68 kWh

Ukupni godišnji gubici električne energije iznose:

ΔWgod=ΔW24∙365=3019,68 ∙365=1101181, 2 kWh=1101,18 MWh

Procentualno učešće gubitaka u odnosu na ukupnu potrošnju:

Godišnja potrošnja posmatranog industrijskog pogona (industrijske zone) iznosi:

Wgod=20000∙12∙365+5000∙12∙365=87600000+21900000=109500000 kWh

Wgod=109500 MWh

Ukupna godišnja potrošna električne enerije sa gubicima je:

Wu god=Wgod+ΔWgod=109500 MWh+1101,18 MWh=110.601,18 MWh

Procentualni gubici u odnosu na ukupnu godišnju potrošnju iznose:

ΔW%=ΔWgodWu god100=1101,18 MWh110601,18 MWh100=0,996 %

- Apsolutni gubici u napojnom 35 kV vodu vodovima iznose 1.101,18 MWh godišnje,

- Procentualni gubici u odnosu na ukupnu godišnju potrošnju iznose 0,996%.

#### Korak 3: Dimenzionisanje transformatorske stanice

Prilikom dimenzionisanja transformatorske stanice (TS) za industrijsku zonu koja ima maksimalno opterećenje od 20 MW, ključni faktori koji se uzimaju u obzir su: odabir odgovarajućeg transformatora prema snazi i naponskom nivou, dodatni kapacitet za buduće proširenje ili povećanje potrošnje, tehničke karakteristike transformatora (izolacija, hlađenje, gubici), sigurnost i zaštita, ekonomski faktori.

S obzirom na napojni nivo ( 35 kV) i snagu industrijskog postrojenja, (20 MW) biramo transformaciju  35/10 kV.

Odabit odgovarajućegIh  transformatora ( TR ) vrši se prema maksimalnoj snazi od 20 MW (ne računajući rezervu).

Iz skale nazivnih snaga TR 35/0,4 kV: 4 MVA, 6,3 MVA, 8 MVA, 10 MVA, 16 MVA, 20 MVA, 25 MVA, 31,5 MVA i 40 MVA,

biramo TR 25 MVA

čime se ostavlja prostor i za izvjesno povećanje opterećenja.

U procesu planiranja TS, pored izbora transformacije i nazivne snage TR, mora se:

- Izvršiti dimenzionisanje prostornih zahtjeva TS, kojim se mora da obezbijedi dovoljan prostor za: instalaciju transformatora (u ovom slučaju transformator od 25 MVA), dodatnu opremu (mjerni transformatori, regulacionii uređaji, sistem hlađenja, zaštitnu opremu  (relejna zaštita, prekidači i dr.), buduće proširenje (ako se u budućnosti očekuje dodatno povećanje opterećenja) i dr.

- Odabrati adekvatan sistem zaštite kako bi se spriječilo preopterećenje, kvarovi ili oštećenja, što uključuje: relejnu zaštitu, mjerenje i nadzor, regulacija napona i dr.

- Izvršiti ekonomska procjena koštanja same TS, što podrazumijeva utvrđivanje cijene opreme, instalacije postrojenja i održavanja.

Cijena TS 35/10 kV sa transformatorom od 25 MVA može varirati zavisno od dodatne opreme i zaštitnih sistema, a uobičajeno se krećz 700.000 E do 1.000.000 E zavisno od složenosti, specifičnih zahtjeva i nivoa automatitovanosti. Potpuno automatizovana transformatorska stanica podrazumijeva ugrađene napredne zaštitne uređaje, automatske prekidače, nadzor u realnom vremenu, daljinsko upravljanje putem SCADA sistema, i napredne regulatore napona. To značajno povećava cijenu u poređenju sa standardnom transformatorskom stanicom.

Napomena:Kod ovog odabira TS 35/190 kV nije uračunata rezerva za slučaj ispada transformatora, što je svakao potrebno obezbijediti na ovom naponskom nivou i za ovaj tip konzuma.

#### Korak 4: Ekonomska procjena sistema napajanja posmatrane induustrijske zona

#### Planirani napojna distributivna mreža posmatrane industrijske zone čini 35 Al kabl, dužine 5 km i automatizovanu TS 35/10 kV, 20 MVA.

- Troškovi 35 kV Al kabla, dužine 5 km:

Cijene za 35 kV Al kabl obično se kreću od 100.000 € do 150.000 €/km, zavisno od terena, vrste kabla i lokalnih faktora.

Uz  pretpostavku da je cijena po kilometru 120.000 €/km, troškovi 35 kV kablovskog voda su:

TK = 5 km ∙ 120.000 €/km = 600.000 €

- Troškovi TS 35/10 kV, 25 MVA:

Cijena potpuno automatizovane TS 35/10 kV, 25 MVA,  može se kretati od 700.000 € do 1.000.000 €, zavisno od složenosti sistema.

Predpostavimo cijenu:

TTS = 850.000 €

- Ukupni troškovi:

T=TK +TTS = 600000 € + 850000 € = 1450000 €

Ukupni troškovi za izgradnju 5 km srednjenaponskog 35 kV Al kabla i potpuno automatizovane TS 35/10 kV, nazivne smnage 25 MVA iznose oko 1.450.000 €.