Zadatak 1.

a) Na osnovu predviđenog rasta vršne snage od 4% godišnje, izračunati potrebni kapacitet distributivne mreže za narednih pet godina. Trenutni kapacitet mreže iznosi 10 MW.

b) Na osnovu date vrijednosti kapaciteta od 10 MW, odredi naponski nivo posmatrane distributivne mreže.

c) Koje mjere treba razmotriti u procesu planiranja kako bi se zadovoljio planirani rast opterećenja?

Rješenje:

- Nakon pet godina, vršna snaga iznosiće:

P=P01+rt=10⋅1,045=12,17 MW

Kapacitet mreže će se morati povećati na najmanje 12,17 MW za pet godina kako bi podržao očekivani rast potrošnje u narednih pet godina.

- Kapacitet od 10 MW odgovara srednjenaponskoj distributivnoj mreži naznačenog napona 10, 20 ili 35 kV.

- Kako bi se zadovoljio rast opterećenja na 12 MW bez povećanja naponskog nivoa, u procesu planiranja razvoja je potrebno razmotriti sledeće mjere:

- Proširenje kapaciteta transformatorskih stanica: Dodavanje novih transformatora ili proširenje postojećih kapaciteta.

- Optimizacija SN i NN vodova: Zamjena ili povećanje presjeka kablova, kao i dodavanje novih dionica za smanjenje gubitaka i bolje raspodjele opterećenja.

- Izgradnja novih transformatorskih stanica: Instalacija novih transformatorskih stanica na ključnim lokacijama u cilju rasterećenja postojećih.

- Modernizacija mreže: Obuhvata uvođenje naprednih strategija aktivnog upravljanja elektrodistributivnom mrežom.

Zadatak 2.

a) Posmatra se trofazni elektroenergetski vod naznačenog napona 10 kV, dužine 2 km, sa provodnicima presjeka 70 mm². Otpornost faznih provodnika po jedinici dužine iznosi 0,25 Ω/km, a strujno opterećenje je konstantno tokom čitave godine i iznosi 100 A. Radi smanjenja gubitaka, vod je zamijenjen novim, sa provodnicima presjeka 120 mm² i otpornosti po jedinici dužine od 0,15 Ω/km. Izračunati gubitke aktivne snage prije i poslije zamjene provodnika.

b) Izračunati godišnju uštedu energije u kWh, ako je cijena električne energije 0,10 €/kWh.

c) Koliko godina je potrebno da se investicija za zamjenu voda od od 15.000 € isplati?

Rješenje:

- Gubici u trofaznom elektroenergetskom vodu određeni su izrazom:

∆P=3RI2

Gubici za vod presjeka 70 mm2:

Otpornost po fazi i jedinici dužine je 0,25 Ω/km, pa je za dužinu od 2 km otpornost po fazi:

R=0.25 ∙2=0,5 Ω

Ukupni gubici aktivne snage na trofaznom vodu su tada:

∆P70=3∙0,5∙1002=15000 W

Gubici za vod presjeka 120 mm2:

Otpornost po fazi i jedinici dužine je R = 0,15 Ω/km, pa za dužinu 2 km otpornost po fazi je:

R=0.15 ∙2=0,3 Ω

Ukupni gubici aktivne snage na trofaznom vodu su tada:

∆P120=3∙0,3∙1002=9000 W

- Razlika u gubicima aktivne snage za provodnike različitog presjeka iznosi:

∆P70-∆P120=15000-9000=6000 W

Tada smanjenje gubitaka električne energije na godišnjem nivou iznosi:

∆W=6000∙8760=52560 kWh

Novčana vrijednost uštede je tada:

C= 525600∙ 0,10 = 5256 €

- Investicija iznosi 15.000 €, a godišnja ušteda usljed smanjenja gubitaka iznosi 5.256 €. Prema tome, period isplativosti je:

T=150005256=2,85

odnosno nešto manje od 3 godine.

Napomena: Primjer se odnosi na konstantno strujno opterećenje, što može odgovarati industrijskim pogonima sa kontinuiranim radnim procesom. U realnosti, opterećenje je najčešće promjenljivo, pa za proračune treba koristiti adekvatne metode proračuna gubitaka prilagođene takvim promjenljivim opterećenjima.

Zadatak 3.

Posmatra se grad sa 50.000 stanovnika i trenutnom godišnjom potrošnjom od 120 GWh, koja se u potpunosti preuzima iz elektroenergetskog sistema. Usljed povećanja standarda, broja stanovnika i industrijske aktivnosti, očekuje se prosječan godišnji rast potrošnje od 2% u narednih 5 godina. Za podmirenje porasta potrošnje, planirana je izgradnja fotonaponske elektrane.

a) Izračunati godišnju potrošnju električne energije u gradu nakon 5 godina.

b) Koliki je ukupan rast potrošnje u GWh nakon 5 godina?

c) Ako se za posmatrano područje može računati sa efektivnim godišnjim vremenom rada elektrane od 1800 časova, izračunati potrebnu instalisanu snagu elektrane kako bi se pokrio rast potrošnje u narednih 5 godina.

Rješenje:

a) Godišnja potrošnja grada, nakon 5 godina iznosi:

Pgrada=120⋅1,025=132,49 GWh

b) Rast potrošnje je razlika između potrošnje nakon 5 godina i početne potrošnje:

ΔP=132,49-120=12,49 GWh

c) Poznato je da fotonaponska elektrana radi 1800 efektivnih sati godišnje, što je karakteristična  vrijednost za sunčana područja. U takvim uslovima, za pokrivanje potrošnje od 12,49 GWh na godišnjem nivou, potrebna instalisana snaga fotonaponske elektrane iznosi:

Pelektrane= 12,491800 ≈7 MW

Zadatak 4.

Planira se izgradnja novog industrijskog pogona u gradu sa 100.000 stanovnika. Trenutna elektrodistributivna mreža pokriva gradsko jezgro, a industrijska zona na periferiji zahtijeva izgradnju dodatne infrastrukture. Predviđa se da će industrijska zona imati maksimalno opterećenje od 20 MW u periodima najveće proizvodnje tokom dana, dok će minimalno opterećenje biti oko 5 MW tokom noći. Udaljenost novog industrijskog pogona od napojne TS 110/35 kV/kV je 5 km. Planirati distributivni vod i transformatorsku stanicu koja će efikasno zadovoljiti energetske potrebe industrijske zone, uzimajući u obzir tehničke i ekonomske faktore.

Rješenje:

#### Korak 1: Procjena kapaciteta distributivnog voda

Da bi distributivni vod mogao prenijeti 20 MW snage, prvo treba odabrati naponski nivo i izračunati potreban  kapacitet provodnika elekroenergetskog voda. Za industrijsku zonu sa predviđenim maksimalnim opterećenjem do 20 MW, 35 kV je adekvatan naponski nivo koji osigurava stabilnost i efikasnost prenosa i omogućava priključenje na napojnu TS 110/35 kV posmatranog EDS-a.

Prije svega, izračunajmo struju voda pri maksimalnom opterećenju od 20 MW. Iz izraza za snagu:

P=3UIcosφ

gdje je:

- P = 20 MW (trofazna aktivna snaga),

- U = 35  kV (naznačeni linijski napon provodnika),

- cosφ = 0,9 (pretpostavljena vrijednost faktora snage za industriju),

slijedi:

I=P3Ucosφ

Zamjenom datih brojnih vrijednosti slijedi:

I=366,57 A

Kako struja voda, pri maksimalnom opterećenju iznosi 366,57 A, vod mora biti dimenzionisan za ovu struju.

Za 35 kV aluminijumski kablovski vod i struju od 366,57 A, standardni nazivni presjek je 240 mm².

Aluminijumski kabl presjeka 240 mm2 može bezbjedno prenijeti struju od oko 350 A do 375 A, što pokriva opterećenje od 366,57 A.

#### Korak 2: Izračunavanje gubitaka u elektroenergetskom vodu

#### Vod je dugačak 5 km što odgovara udaljenosti između industrijske zone i napojne TS 110/35 kV. Provodnici 35 kV kabla su od aluminijuma, čija je specifična otpornost ρ=0,0282 Ωmm2m.

Otpornost provodnika kabla po fazi je određena izrazom:

R=ρlS

gdje je:

- ρ=0,0282 Ω·mm2m (specifična otpornost provodnika),

- l = 5 km = 5000 m (dužina provodnika voda),

- S = 240 mm2 (površina poprečnog presjeka provodnika).

Vrijednost otpornosti provodnika kabla po fazi iznosi:

R=0,02825000240=0,588 Ω

Struje kroz provodnike kabla iznose, za maksimalno opterećenje od 20 MW:

I=366,57 A

odnosno za minimalno opterećenje:

I=91,64 A

Ukupni gubici snage u trofaznom kablu određeni su izrazom:

ΔP=3RI2

Gubici snage za maksimalno opterećenje su:

ΔPmax=3∙0,588⋅366,572=236,84 kW

Gubici snage za minimalno opterećenje su:

ΔPmin=3 ∙0,588 ∙91,642=14,80 kW

Ukupni gubici energije tokom dana iznose:

ΔW24=ΔPmax∙12+ΔPmin∙12=236,84∙12+ 14,80∙12=3019,68 kWh

Ukupni godišnji gubici električne energije iznose:

ΔWgod=ΔW24∙365=3019,68 ∙365=1101181, 2 kWh=1101,18 MWh

Godišnja potrošnja posmatranog industrijskog pogona (industrijske zone) iznosi:

Wgod=20000∙12∙365+5000∙12∙365=109500 MWh

Ukupna godišnja potrošna električne enerije sa gubicima je:

Wu god=Wgod+ΔWgod=109500+1101,18=110.601,18 MWh

Procentualni gubici u odnosu na ukupnu godišnju potrošnju iznose:

ΔW%=ΔWgodWu god100=1101,18110601,18100=0,996 %

#### Korak 3: Dimenzionisanje transformatorske stanice

Prilikom dimenzionisanja transformatorske stanice (TS) za industrijsku zonu koja ima maksimalno opterećenje od 20 MW, ključni faktori koji se uzimaju u obzir su: odabir odgovarajućeg transformatora prema snazi i naponskom nivou, dodatni kapacitet za buduće proširenje ili povećanje potrošnje, tehničke karakteristike transformatora (izolacija, hlađenje, gubici), sigurnost i zaštita, kao i ekonomski faktori.

S obzirom na napojni nivo 35 kV i snagu industrijskog postrojenja od 20 MW biramo transformaciju  35/10 kV/kV.

Iz skale nazivnih snaga transformatora 35/10 kV/kV: 4 MVA, 6,3 MVA, 8 MVA, 10 MVA, 16 MVA, 20 MVA, 25 MVA, 31,5 MVA i 40 MVA, biramo transformator naznačene snage 25 MVA čime se ostavlja prostor i za izvjesno povećanje opterećenja.

U procesu planiranja TS, pored izbora transformacije i nazivne snage transformatora, mora se:

- Izvršiti dimenzionisanje prostornih zahtjeva TS, kojim se mora da obezbijedi dovoljan prostor za: instalaciju transformatora (u ovom slučaju transformator od 25 MVA), dodatnu opremu (mjerni transformatori, regulacionii uređaji, sistem hlađenja, zaštitnu opremu  (relejna zaštita, prekidači i dr.), buduće proširenje (ako se u budućnosti očekuje dodatno povećanje opterećenja) i dr.

- Odabrati adekvatan sistem zaštite kako bi se spriječilo preopterećenje, kvarovi ili oštećenja, što uključuje: relejnu zaštitu, mjerenje i nadzor, regulacija napona i dr.

- Izvršiti ekonomska procjena koštanja same TS, što podrazumijeva utvrđivanje cijene opreme, instalacije postrojenja i održavanja.

Cijena TS 35/10 kV sa transformatorom od 25 MVA može varirati zavisno od dodatne opreme i zaštitnih sistema, a uobičajeno se kreće u opsegu od 700.000 € do 1.000.000 € zavisno od složenosti, specifičnih zahtjeva i nivoa automatizacije. Potpuno automatizovana transformatorska stanica podrazumijeva ugrađene napredne zaštitne uređaje, automatske prekidače, nadzor u realnom vremenu, daljinsko upravljanje putem SCADA sistema, i napredne regulatore napona. To značajno povećava cijenu u poređenju sa standardnom transformatorskom stanicom.

Napomena: Kod ovog odabira transformatorske stanice nije uračunata rezerva za slučaj ispada transformatora, što je svakako potrebno obezbijediti na ovom naponskom nivou i za ovaj tip konzuma.

#### Korak 4: Ekonomska procjena sistema napajanja posmatrane induustrijske zona

#### Planirana distributivna mreža posmatrane industrijske zone čini 35 Al kabl, dužine 5 km i automatizovanu TS 35/10 kV, 20 MVA.

- Troškovi 35 kV kabla dužine 5 km

Cijene za 35 kV aluminijumski kabl se obično kreću u opsegu od 100.000 € do 150.000 €/km, zavisno od terena, vrste kabla i lokalnih faktora. Uz  pretpostavku da je cijena po kilometru 120.000 €/km, troškovi 35 kV kablovskog voda su:

TK = 5 km ∙ 120.000 €/km = 600.000 €

- Troškovi TS 35/10 kV/kV naznačene snage 25 MVA

Cijena potpuno automatizovane TS 35/10 kV, 25 MVA,  može se kretati od 700.000 € do 1.000.000 €, zavisno od složenosti sistema. Pretpostavimo cijenu:

TTS = 850.000 €

- Ukupni troškovi:

T=TK +TTS = 600.000 + 850.000 = 1.450.000 €

Ukupni troškovi za izgradnju 5 km srednjenaponskog 35 kV Al kabla i potpuno automatizovane TS 35/10 kV/kV, nazivne snage 25 MVA iznose oko 1.450.000 €.