- POUZDANOST ELEKTRODISTRIBUTIVNIH SISTEMA

- Uvodna razmatranja o pouzdanosti EDS-a

Pouzdanost EDS-a je u osnovi određena učestalošću i trajanjem prekida napajanja električnom energijom za potrošače priključene u čvornim tačkama elektrodistributivnih mreža sistema. Učestalost i trajanje prekida napajanja u posmatranom čvoru distributivne mreže zavise od učestalosti i trajanja otkaza elemenata mreže koji učestvuju u njegovom napajanju.

Prekid napajanja električnom energijom označava privremeni ili trajni prestanak isporuke električne energije potrošačima elektrodistributivnog sistema (EDS-a), koji nastaje usljed otkaza ili isključenja elemenata elektrodistributivne mreže. Prekid se kvantifikuje prema trajanju i broju korisnika pogođenih gubitkom napajanja.

Prekidi napajanja se najčešće klasifikuju prema uzroku nastanka i prema trajanju prekida.

Prema uzroku nastanka, prekidi se dijele na dvije osnovne vrste:

- Planirani prekidi

Planirani prekidi se dešavaju uslijed unaprijed predviđenih aktivnosti (radova), kao što su održavanja, zamjena ili unapređenje elemenata mreže. Ovi prekidi se najavljuju potrošačima unaprijed i izvode u unaprijed definisanim vremenskim intervalima kako bi se minimizirao njihov uticaj.

Primjeri:

- Zamjena kabla na niskonaponskoj mreži radi povećanja kapaciteta prenosa, npr. zamjena starog kabla manjeg presjeka sa novim kablom većeg presjeka u podzemnoj mreži koja napaja stambene objekte.

- Redovno održavanje opreme u trafostanici, poput zamjene osigurača ili pregleda transformatora radi sprječavanja neplaniranih kvarova.

- Izgradnja novog nadzemnog voda koji zahtijeva privremeno isključenje postojećih elemenata radi osiguravanja bezbjednosti izvođenja radova.

- Neplanirani prekidi (ili iznenadni prekidi)

Neplanirani prekidi su rezultat iznenadnih kvarova (otkaza)  na elementima EDS-a. Ovi prekidi su najčešće izazvani spoljnim faktorima, kao što su vremenske nepogode (oluje, snijeg, udari groma), tehnički kvarovi opreme ili ljudski faktor (npr. nesreće tokom izvođenja radova). Neplanirani prekidi predstavljaju ozbiljniji izazov za operatore EDS-a sistema, jer zahtijevaju hitnu intervenciju i otklanjanje uzroka prekida, često u veoma nepovoljnim uslovima.

Primjeri:

- Prekid napajanja zbog otkaza nadzemnog elektroenergetskog voda usljed pada stuba tokom oluje

- Kratki spoj izazvan granom drveta koja tokom snažnog vjetra dodiruje fazne provodnike, što uzrokuje aktivaciju zaštite, isključenje prekidača voda i prekid napajanja.

- Prekid napajanja zbog kvara na transformatoru, npr. kada usljed probijanja izolacije na visokonaponskim namotajima dolazi do unutrašnjeg kratkog spoja. Diferencijalna zaštita automatski isključuje transformator za manje od jedne sekunde, čime se sprječava širenje kvara, ali ostavlja korisnike bez napajanja dok se kvar ne otkloni.

Prema trajanju prekida, razlikujemo:

- Kratkotrajne prekide

Kratkotrajni prekidi traju do 3 minute. Ova granica definisana je u skladu sa evropskim standardom EN50160 i služi kao mjerilo za razlikovanje kratkotrajnih od dugotrajnih prekida. Ovi prekidi su često rezultat prolaznih kvarova, poput kratkih spojeva ili privremenih smetnji koje se automatski otklanjaju.

Primjeri:

- Prekid napajanja izazvan prolaznim kratkim spojem kada grana drveta tokom snažnog vjetra privremeno dodiruje provodnik nadzemnog voda. Automatska zaštita brzo reaguje isključenjem i ponovnim uključenjem prekidača, a prekid traje nekoliko sekundi.

- Prekid napajanja izazvan pticom koja prouzrokuje kratki spoj dodirivanjem dva provodnika na dalekovodu. Zaštitni sistem isključuje napajanje na nekoliko sekundi dok se smetnja ne ukloni i sistem automatski ne povrati normalno stanje.

- Dugotrajni prekidi

Dugotrajni prekidi traju duže od 3 minute i obično zahtijevaju intervenciju tehničkog osoblja. Ovi prekidi imaju značajniji uticaj na korisnike i sistem, jer često uključuju složenije kvarove koji zahtijevaju popravku ili zamjenu elemenata.

Primjeri:

- Prekid napajanja izazvan kvarom na transformatoru zbog probijanja izolacije. Ovakav kvar često zahtijeva detaljnu inspekciju, popravku ili potpunu zamjenu transformatora, što može potrajati nekoliko sati ili čak dana, uzrokujući dugotrajni prekid.

- Prekid napajanja usljed obaranja stuba nadzemnog elektroenergetskog voda tokom oluje. Oštećen stub mora biti uklonjen, a novi stub postavljen i povezan, što izaziva višesatni pa i višednevni prekid napajanja.

- Oštećenje podzemnog kabla tokom građevinskih zahtjeva, što može dovesti do dugotrajnog prekida i napjanju. Ako ne postoji rezervno napajanje, prekid traje do opravke kvara koja podrazumijva lociranje kvara, opravku oštećenog dijela kabla, testiranje i ponovno stavljanja u funkciju kabla, što dovodi do dugotrajnog prekid.

Kratkotrajni prekidi se u analizama pouzdanosti praktično odnose na neplanirane (iznenadne) prekide, mada ovu vrstu prekida srijćemo i kod planiranih prekid.

Primjeri kratkotrajnih planiranih prekida:

- Zamjena osigurača u distributivnoj trafostanici. Ovaj prekid je unaprijed planiran i obično traje nekoliko minuta dok se stari osigurači zamijene novima kako bi se osigurala pouzdanost i bezbjednost napajanja.

- Testiranje relejne zaštite u transformatorskoj stanici. Planirano testiranje funkcionalnosti relejne zaštite zahtijeva kratkotrajno isključenje napajanja kako bi se provjerila ispravnost sistema zaštite i sigurnosnih mehanizama.

- Planirano prebacivanje korisnika na rezervni vod zbog zamjene provodnika na glavnom napojnom vodu. Prebacivanje traje nekoliko minuta, nakon čega se napajanje nastavlja bez prekida za korisnike dok se radovi ne završe.

Napomena:

Prema evropskom standardu EN 50160, kratkotrajni prekidi napajanja definišu se kao prekidi koji traju do 3 minuta. Ova definicija usvojena je kako bi se standardizovala klasifikacija prekida u elektrodistributivnim mrežama.

S druge strane, IEEE Standard 1366-2012 definiše kratkotrajne prekide kao one koji traju do 5 minuta. Ovaj standard koristi se prvenstveno u Sjedinjenim Američkim Državama i nekim drugim zemljama, pružajući okvir za mjerenje i izvještavanje o pouzdanosti elektrodistributivnih sistema.

Kvarovi (otkazi) elemenata elektrodistributivnih mreža

Kvarovi (otkazi) elemenata elektrodistributivnih mreža predstavljaju jedan od glavnih uzroka prekida napajanja električnom energijom potrošača EDS-a. Njihovo pravovremeno otkrivanje, analiza i sanacija su od ključnog značaja za osiguranje stabilnosti i pouzdanosti elektrodistributivnih mreža.

Kvar (otkaz) označava stanje neraspoloživosti elementa elektroenergetskog sistema da obavlja svoju predviđenu funkciju, zbog specifičnih uzroka direktno vezanih za taj element.

Kvar može prouzrokovati prekid napajanja potrošača, ali to nije nužo, jer zavisi od  konfiguracije sistema  i moguućnosti preusmjeravanja napajanja preko alternativnih puteva ili rezervnih izvora. Na primjer, kvar na jednom od dva paralelna napojna elektroenergetskog voda, neće izazvati prekid napajanja, ako drugi vod automatsski preuzime opterećenje voda u kvaru.

Kvarovi (otkazi ) se mogu klasifikovati prema različitim kriterijumima, pri čemu su najčešće klasifikacije prema posljedicama i trajanju.

Prema posljedicama kvarovi (otkazi)  se dijele na:

- Djelimične kvarove, koji označavaju stanje elemenata sistema kad on i dalje obavlja svoju funkciju, ali u smanjenom kapacitetu ili uz smanjenu efikasnost.

Primjer:

- Transformator sa djelimičnim oštećenjem namotaja, što uzrokuje smanjnje kapaciteta prenosa (transformacije)

- Potpune kvarove, koji označavaju stanje u kojem je element potpuno van pogona i ne može obavljati  svoju funkciju.

Primjer:

- Potpuni otkaz transformatora zbog probijanja izolacije na namotajima, što dovodi do direktnog kratkog spoja i automatskog djelovanja diferencijalne zaštite koja isključuje transformator iz pogona.

Prema trajanju kvarovi (otkazi) mogu biti:

- Prolazni kvarovi, kod kojih se uzrok kvara elementa sam eliminiše tako da se pogođeni element vraća u funkciju automatski ili odmah nakon zatvaranja prekidača ili zamjene osigurača

Primjeri:

- Kratki spoj izazvan granom koja usljed djelovanja vjetra dodiruje provodnik nadzemnog elektroenergetskog voda, ali se nakon njenog otklanjanja sistem atomatski vrraća u normmalno stanje

- Trajni kvarovi,  kod kojih se zahtijeva popravak ili zamjena pogođenog elementa prije nego se vrati u funkciju.

Primjeri:

- Kvar nadzemnog elektroenergetskog voda usljed ršnjss stuba tokom vremenske nepogode.

- Oštećenje podzemnog kabla usljed građevinskih radova, što zahtijeva lociranje kvara i zamjenu oštećenog dijela kabla prije ponovnog puštanja u pogon.

Kvarovi elemenata EDS-a direktno utiču na stabilnost i kontinuitet snabdijevanja električnom energijom. Razumijevanje njihove klasifikacije, posljedica i trajanja ključni su koraci u unapređenju pouzdanosti elektrodistributivnih mreža.

Krajnji korisnici i regulatorne institucije sve češće postavljaju zahtjeve za smanjenje broja i dužine trajanja prekida napajanja električnom energijom. Da bi zadovoljio ove zahtjeve, operator distributivnog sistema ulaže značajna sredstva u optimizaciju strukture i upravljanje elektrodistributivnom mrežom, osiguravajući prihvatljiv broj i trajanje prekida za većinu korisnika.

Uspostavljanje optimalnog balansa između pouzdanosti i troškova ulaganja omogućava efikasno korišćenje resursa, minimizujući prekide uz održavanje prihvatljivih troškova.

Za kvantifikaciju pouzdanosti elektrodistributivnih mreža koriste se različiti pokazatelji pouzdanosti, poznati i kao indeksi ili parametri pouzdanosti. Najčešće se, radi lakšeg međusobnog poređenja, koriste standardizovani pokazatelji, poput onih definisanih od strane Instituta za elektriku i elektroniku (IEEE) kroz standard IEEE Std 1366-2003.

Ovi pokazatelji obično izražavaju prosječne godišnje performanse pouzdanosti elektrodistributivne mreže, omogućavajući poredivost na globalnom nivou i pružajući osnovu za analizu i unapređenje sistema.

- POKAZATELJI (INDEKSI ILI PARAMETRI)  POUZDANOSTI

Pokazatelji pouzdanosti predstavljaju osnovna mjerila za procjenu stabilnosti i kvaliteta elektrodistributivnog sistema (EDS-a). Ovi pokazatelji, poznati i kao indeksi ili parametri pouzdanosti, omogućavaju kvantifikaciju i analizu performansi EDS-a u isporuci električne energije korisnicima, kao i procjenu ekonomskih efekata prekida na korisnike i na sam elektrodistributivni sistem.

Pokazatelji pouzdanosti se prema svojoj funkciji i primjeni dijele na:

1. Osnovne pokazatelje pouzdanosti

Ovi pokazatelji služe za brzo i jednostavno mjerenje kontinuiteta napajanja (učestalosti i trajanja otkaza, odnosno prekida) i za osnovne analize pouzdanosti sistema.

2. Dodatne pokazatelje pouzdanosti

Ovi pokazatelji omogućavaju dublji uvid u uticaj prekida na korisnike i sistem, te podržavaju donošenje odluka o mjerama za smanjenje troškova i modernizaciju mreža EDS-a.

2. 1. Osnovni pokazatelji pouzdanosti

Osnovni pokazatelji pouzdanosti kvantifikuju tehničke performanse elektrodistributivnog sistema (EDS-a) kroz analizu ključnih parametara kao što su učestalost prekida, trajanje prekida i raspoloživost sistema. Ovi pokazatelji omogućavaju ocjenu stabilnosti i pouzdanosti na različitim nivoima sistema, uključujući:

- Elemente EDS-a:

Na primjer: transformatori, nadzemni elektroenergetski vodovi, kablovi, prekidači i drugi elektroenergetski elementi. Ovi pokazatelji omogućavaju ne samo kvantifikaciju pouzdanosti elemenata, već i proračun pouzdanosti pojedinih tačaka elektrodistribitivnih mreža na osnovu poznate konfiguracije i pouzdanosti elemenata koji uučestvuju u napajanju.

- Potrošačke tačke (čvorove):

Tačke u mreži gdje su korisnici priključeni i gdje dolazi do isporuke električne energije.

Ovdje se analizira pouzdanost na nivou krajnjih tačaka isporuke, što direktno utiče na zadovoljstvo korisnika.

- Mrežu, odnosno sistem u cjelini

Sumarni parametri za kompletnu mrežu koji pružaju pregled ukupne raspoloživosti sistema i vremena prekida.

Ovaj nivo omogućava širu procjenu stabilnosti i kontinuiranosti rada sistema.

Osnovi pokazatelji pouzdanosti

1. Srednja učestanost otkaza (prekida)

Srednja učestanost otkaza ( λ ), odnosno srednja učestanost prekida predstavlja prosječan broj otkaza, odnosno prekida napajanja u jedinici vremena (najčešće godišnje, [otk/god] ili [otk/god]).

Ovaj pokazatelj mjeri koliko često dolazi do otkaza elemenata, odnosno prekida napajanja za potrošačke čvorove ili za mrežu, odnosno sistemu u cjelini.

#### 2.  Srednje vrijeme trajanja otkaza (prekida)

Srednje vrijeme trajanja otkaza ( Totk ) Predstavlja prosječno trajanje jednog otkaza ili prekida napajanja, izraženo u satima po događaju ([h/otk] ili [h/prek]).

Ovaj pokazatelj kvantifikuje koliko dugo u prosjeku traje pojedinačni otkaz elemenata ili prekid napajanja, uzimajući u obzir sve otkaze, odnosno prekide u posmatranom periodu.

3. Neraspoloživost

Neraspoloživost ( N ) predstavlja ukupno trajanje svih otkaza ili prekida u posmatranom periodu (najčešće tokom jedne godine), izraženo apsolutno ([h/god]) ili relativno ([%]).

Neraspoloživost pokazuje koliki dio ukupnog vremena posmatranja (najčešće tokom godine) element sistema ili mreža nije bio u funkciji, bilo zbog otkaza elemenata ili prekida napajanja.

Ovi osnovni parametri daju jasnu slikuu o pouzdanosti elemenata, odnosno sistema:

- Srednja učestanost otkaza mjeri frekvenciju problema.

- Srednje vrijeme trajanja otkaza mjeri trajanje problema (koliko dugo u prosjeku traje pojedinačni otkaz ili prekid).

- Neraspoloživost kombinuje oba prethodna parametra i izražava ukupni uticaj otkaza ili prekida na raspoloživost elemenata ili sistema

Pokazatelji pouzdanosti elemenata EDS-a

- Srednja učestanost otkaza ( λ , otkaza godišnje, [otk/god] ) predstavlja prosječan broj otkaza u jedinici vremena (najčešće godina).

Ovaj parametar pokazuje koliko često dolazi do kvara odnosno otkaza rada pojedinih elemenata, odnosno vrsta elemenata (npr. TR 35/10 kV, TR 10/0,4 kV, 10 kV nadzemni elektroenergetski vodovi, 10 kV kablovi, NN kablovi, prekidači i dr.)  .

Srednja učestanost otkaza ( λ [otk/god] ) se određuje na osnovu statističkih podataka o ukupnom broji otkaza posmatranih elemenata (Notk) u toku vremena posmatranja ( T, godina)

λ=NotkT

gdje je:

​ Notk- ukupan broj otkaza posmatranih elemenata

T - vrijeme posmatranja u godinama

- Srednje vrijeme trajanja otkaza (Totk, u satima po otkazu, [h/otk]), se određuje na osvovu statističkih podataka o trajanju pojedinačnih otkaza i ukupnog broja otkaza :

- Totk=Totk iNotk

gdje je:

∑Totk i - ukupno vrijeme trajanja svih otkaza, izraženo u satima ([h])

Notk  -    ukupan broj otkaza ([otk])

- Neraspoloživost (N, u satima godišnje, [h/god] ili [%]), predstavlja srednje godišnje trajanje otkaza, odnosno udio vremena tokom kojeg je element bio van funkcije zbog otkaza, u odnosu na ukupno vrijeme posmatranja.

Određuje se na dva načina:

Kao apsolutna vrijednost, korišćenjem izračunatih podataka o srednjoj učestanosti otkaza  i srednjeg vremena trajanja otkaza:

- N=λ ∙Totk

gdje je:

λ - srednja učestanost otkaza, [otk/god]

Totk  srednje vrijeme trajanja jednog otkaza [h/otk]

Kao relativna vrijednost, korišćenjem statističkih podataka o ukupnom vremenu trajanja svih otkaza i podatka o vremenu posmatranja

- N=Totk iTh

gdje je:

Totk i -  ukupno trajanje svih otkaza (izraženo u satima, [h]),

Th -  ukupno vrijeme posmatranja (izraženo u satima, [h]: Th=8760∙T).

Tabela Pregled najznačajnijih osnovnih pokazatelja pouzdanosti

| Parametar | Izraz | Jedinica | Opis |
| --- | --- | --- | --- |

| Srednja učestanost otkaza (λ) | λ=NotkT | [otk/god] | Koliko često dolazi do kvarova. |
| --- | --- | --- | --- |

| Srednje vrijeme trajanja otkaza (Totk) | Totk=Totk iNotk | [h/otk] | Prosječno trajanje jednog otkaza. |
| --- | --- | --- | --- |

| Neraspoloživost (N) | N=λ ∙Totk ili N=Totk iTh | [h/god] ili [%] | Koliko je vremena element bio van funkcije. |
| --- | --- | --- | --- |

Zadatak

Za   SN distributivnu mrežu sa sljedećim elementima:

- broj TR 10/0,4 kV: 50,

- ukupna dužina 10 kV nadzemnih vodova :  20 km,

- ukupna dužina 10 kV kablova: 80 km,

tokom perioda posmatranja od 5 godina,   registrovani su sljedeći statistički podaci o otkazima elemenata mreže:

- za TR 10/0,4 kV: broj otkaza 40, ukupno trajanje otkaza 240 h

- za 10 kV nadzemne vodove: ukupan broj otkaza 20, ukupno trajanje otkaza 200 h

- za 10 kV kablove: ukupan broj otkaza 30, ukupno trajanje otkaza 600 h.

Izračunaj osnovne pokazatelje pouzdanosti za navedene elemente:  srednju učestanost otkaza  (λ=?) , srednje vrijeme trajanja otkaza  ( Totk=?)   i neraspoloživost  (N=?).

Rješenje:

Koristimo sljedeće izraze za izračunavanje pokazatelja pouzdanosti:

- Srednja učestanost otkaza (λ):

λ=NotkNTR∙T  - za TR, gdje je NTR je ukupan broj posmatranih TR,

λ=NotkL∙T  - za elektroenergetske vodove, gdje le L[km] ukupna dužinaa posmatranih vodova

- Srednje vrijeme trajanja otkaza (Totk):  Totk=Totk iNotk

- Neraspoloživost: Neraspoloživost:  N=λ ∙Totk

Izračunavanje parametara pouzdanosti

Za TR 10/0,4 kV

Poznato:  NTR=50, T=5,   Notk​=40, ∑Totk i =240 h

Vrijednosti  pokazatelja pouzdanosti:

- λ=NotkNTR∙T=4050∙5=0,16   otk/god po TR

- Totk=Totk iNotk=24040=6  h/otk

- N=λ ∙Totk=0,16∙6=0,96 h/god po TR

Za 10 kV nadzemne vodove:

Poznato: 	L=20 km,  T=5 god,  Notk​=20,  ∑Totk i =200 h

Vrijednosti  pokazatelja pouzdanosti:

- λ=NotkL∙T=2020∙5=0,2 otk/km god

- Totk=Totk iNotk=20020=10  h/otk

- N=λ ∙Totk=0,2∙10=2 h/km god

Za 10 kV kablove:

Poznato: 	L=80 km,  T=5 god,  Notk​=30,  ∑Totk i =600 h

Vrijednosti  pokazatelja pouzdanosti:

- λ=NotkL∙T=3080∙5=0,075 otk/km god

- Totk=Totk iNotk=60030=20  h/otk

- N=λ ∙Totk=0,075∙20=1,5 h/km god

Analiza vrijednosti osnovnih pokazatelja pouzdanosti elemenata elektrodistributivnih mreža,  Pregled iz literature, prakse i međunarodnih standard

#### Transformatori SN/NN (10/0,4 kV):

Učestalost otkaza (λ) za transformatore varira od 0.10. do 0.3 otk/god po TR u razvijenim zemljama, zavisno od starosti opreme i opterećenja.

Vrijednosti Totk su obično 6–8 sati/otk, dok neraspoloživost (N) ostaje ispod 1.5 h/god po TR.

Preporučene vrijednosti prema IEEE 1366 i IEC standardima za automatizovane mreže uključuju λ≤0.2 otk/god i N≤1 h/god

#### Nadzemni vodovi 10 kV:

Učestalost otkaza (λ po km) varira od 0.2 do 0.5 otk/km god, zbog izloženosti vremenskim uslovima.

Totk  često prelazi 12 h/otk, dok se neraspoloživost (Npo km​) kreće od 2 h/km god do 5 h/km god.

Preporučena vrijednost N≤3 h/km god za modernizovane mreže.

#### Kablovi 10 kV:

Učestalost otkaza (λ po km​) je znatno niža, 0.05–0.1 otk/km god, ali Totk dostiže 15–25 h/otk

Prema praksi,  u automatizovanim mrežama neraspoloživost (Npo km) je obično manja od 2 h/km god. Automatizacija elektrodistributivnih mreža direktno utiče na skraćenje trajanja otkaza kroz nekoliko ključnih funkcionalnosti koje omogućavaju brže otkrivanje, dijagnostiku i izolaciju kvarova. Ovo je posebno važno za skraćenje vremena popravki (Totk​) na kablovima i drugim elementima mreže.

IEC standardi navode da učestalost otkaza ne bi trebalo da prelazi 0.1 otk/km god za podzemne kablove.

#### NN nadzemni vodovi kV:

Ovi elementi često imaju veću učestanost otkaza (λpo km=0.4–0.6 otk/km god ), dok  je Totk u intervalu  5–10 h/otk.

Prema standardima neraspoloživost (Npo km ) ne bi trebalo da prelazi 5 h/km god.

#### NN kablovi :

NN kablovi imaji manju učestanost otkaza (λpo km=0.1–0.3otk/km god ), dok je vrijeme trajanja otkaza veećće, Totk  je u intervalu  10–10 h/otk.

Prema standardima neraspoloživost (Npo km )  je u okviru intervala 1,5 – 3  h/km god.

Tabela realnih vrijednosti parametara pouzdanosti elemenata elektrodistributivnih mreža

| Element | λ(otk/god) | Tot​ (h/otk) | N (h/god) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformatori (SN/NN) | 0.1–0.3 po TR | 6–8 h | 0.5–1.5 h | Pouzdanost zavisi od starosti i održavanja. |
| Nadzemni vodovi 10 kV | 0.2–0.5 otk/km god | 10–12 h | 2–5 h/km | Viša učestalost zbog vremenskih uticaja. |
| Kablovi 10 kV | 0.05–0.1 otk/km god | 15–25 h | 1–2 h/km | Manja učestalost, ali duže popravke zbog složenosti. |
| NN nadzemni vodovi | 0.3–0.6 otk/km god | 5–10 h | 3–5 h/km | Izloženi kvarovima zbog blizine korisnika i vremenskih uticaja. |
| NN kablovski vodovi | 0.1–0.3 otk/km god | 15–20 h | 1.5–3 h/km | Zaštićeni od vremenskih uticaja, ali zahtijevaju složene popravke. |
| Prekidači 10 kV | 0.02–0.1 po prekidacu | 4–12 h | 0.1–1.2 | Vrijednosti zavise od tipa prekidača (vakuumski, SF6, uljni) |

Uticaj automatizacije na pokazatelje pouzdanosi elemenata distributivnih mreža

Analiza uticaja automatizacije mreža na pokazatelje pouzdanosti može se izvršiti kroz pokazatelje pouzdanosti za distributivne kablove, uz poseban fokus na skraćenje vremena trajanja prekida i smanjenje broja potrošača pogođenih kvarom.

Primjer  kvara na 10 kV kablu u automatizovanoj mreži

Posmatrajmo slučaj kvara na 10 kV kabli u automatizovanoj distributivnoj mreži. Automatizacija značajno skračuje vrijeme trajanja otkaza kroz:

Automatsko otkrivanje kvarova (Fault Detection):

- Automatizovane mreže koriste senzore, releje i napredne uređaje (SCADA I DMS) za brzo detektovanje kvarova.

- Prednosti automatizacije:

  - Kvar na 10 kV kablu se identifikuje u realnom vremenu putem promjena u struji, naponu ili otporu mreže (npr. kratki spoj, prekid, uzemljenje).

  - Eliminisana je potreba za ručnim pregledom mreže, što u tradicionalnim mrežama može trajati i više  sati, dok automatizovani sistemi smanjuju ovo vreme na sekunde

- U klasičnim sistemima bez automatizacije:

  - Ručni pregled mreže uključuje fizički obilazak i analizu, što je vremenski i logistički zahtevno, a često zahteva i angažovanje dodatnog osoblja

Lokalizacija kvara (Fault Location):

- Korišćenjem reflektometara, senzora i algoritama za analizu, automatizovani sistemi precizno određuju tačnu lokaciju kvara.

- Prednosti automatizacije:

  - U automatizovanoj mreži, lokalizacija kvara traje 1-3 minuta, dok u klasičnim sistemima može trajati i do i više satii zbog potrebe za fizičkim pregledom kablova.

#### Izolacuja  kvara (Fault Isolation):

Automatizacija omogućava momentalno isključivanje oštećenog dijela mreže. Automatski prekidači (reclosers) i sekcioni prekidači automatski izoluju dionicu u kvaru. Ostatak mreže ostaje operativan, dok se segment u kvaru izoluje. Ovo eliminiše potrebu za ručnim isključivanjem, što često produžava vrijeme trajanja otkaza i iznad 30 min

Popravka kvara .

- Na izolivanoj dionici u kvaru može se vršiti opravka kvara, čije vrijeme zavisi prvenstveno od vrste kvara. Popravka u automatizovanima sistemima može da otpočne veoma brzo. Pri toma sama opravka , odnosno zamjena ne zavisi od automatizovanosti sisteema, već samo vrijeeme do opravke kvara, a nakon opravke i vrijeme puštanja u rad.

- Ponovno puštanje u rad nakon opravke (zamjena):

Nakon opravke oštećene dionice i potrebnih ispitivanja, ona se automatski stavlja u pogon, za veoma kratko vrijeme, reda min.  U klasičnim sistemima bez automatizacuije, ovaj proces često traje reda zbog ručnih provjera i ograničenja opreme.

U  automatizovanim mrežama, vrijeme trajanja otkaza elemenata se značajno smanjuje, zbog brže detekcije, lokolizacije i izolovanja kvara kao i ponovnog puštanja elementa u rad.  Automatizacija značajno ubrzava sve faze osim same popravke, čime skraćuje trajanje otkaza i povećava pouzdanost sistema. To skraćenje vremena je reda i više sati.

#### Zadatak

#### 1. Razmatra se potrošački čvor u 10 kV distributivnoj mreži, koji se napaja putem 10 kV kablovskog voda dužine 5 km i transformatora snage 400 kVA (10/0,4 kV). Poznati su podaci o osnovnim pokazateljima pouzdanosti:

#### Za kablovski vod (k):

#### rednja učestanost otkaza λk= 0,1 otk/km god

#### Srednje vrijeme trajanja otkaza Totk ,k= 5 h/otk

Za transformator (TR):

- Srednja učestanost otkaza (λTR): 0,2 otk/god

- Srednje vrijeme trajanja otkaza Totk TR =5 h/otk

Potrebno je izračunati osnovne pokazatelje pouzdanosti za ovaj potrošački čvor:

- Srednju učestanost prekida λ =?

- Srednje vrijeme trajanja prekida Totk =?

- Neraspoloživost N=?

#### Rješenje:

#### U posmatranoj šemi imamo serijski vezane elemente koji napajaju posmatrani potrošački čvor.

#### Srednja učestanost prekida (λ=?):

#### Kod serijski povezanih elemenata, otkaz bilo kojeg elementa uzrokuje rekid rada cijelog sistema, ukupna srednja učestanost otkaza (λ) je zbir učestanosti otkaza pojedinačnih elemenata.

#### λ =λ k∙L+λ TR=0,1∙5+0,2=0,7 otkgod

#### Srednja vrijeme trajanja prekida (Totk=?):

#### Kod serijske veze elemenata, gdje otkaz bilo kojeg komponenta uzrokuje prekid rada cijelog sistema, ukupna srednja učestanost otkaza predstavlja zbir učestanosti otkaza pojedinačnih elemenata. Međutim, srednje vrijeme trajanja prekida (Totk ​) nije jednostavan zbir vremena trajanja otkaza svakog elementa. Umjesto toga, računa se kao ponderisani (težinski) prosjek vremena trajanja otkaza, pri čemu je ponder (težina) svakog elementa proporcionalan njegovoj učestanosti otkaza.

Formula za srednje vrijeme trajanja prekida:

#### Totk=i=1n(λ i∙Totk ii=1nλ i

gdje su:

λ i-  srednja učestanost otkaza i-tog elementa,

Totk i - ednje vrijeme trajanja otkaza i-tog elementa,

N - ukupan broj elemenata u sistemu.

#### Konkretno je:

#### Totk=Totk=λ k∙Totk k+λ TRi∙Totk TRλ k+λ TR

#### Totk=0,5∙5+0,2∙50,5+0,2=2,5+17=5 h/otk

Srednje vrijeme trajanja otkaza za posmatrani čvor iznosi 5 sati po otkazu. Ovo znači da, u prosjeku, svaki otkaz u sistemu rezultira prekidom koji traje 5 sati.

#### Neraspoloživost (N=?):

#### Neraspoloživost sistema (N) predstavlja dio vremena tokom kojeg posmatrana čvorna tačka nema napajanja.  Izračunava se kao proizvod srednje učestanosti otkaza (λ) i srednjeg vremena trajanja otkaza (Totk)

#### N =λ∙Totk=0,7∙5=3,5 h/god

Analiza rezultata:

Za posmatrani potrošački čvor u 10 kV distributivnoj mreži, koji se napaja putem 5 km dugog kablovskog voda i transformatora snage 400 kVA, dobili smo sljedeće pokazatelje pouzdanosti:

- Srednja učestanost prekida (λ): 0,7 otk/gode.

  - Ovo znači da se, u prosjeku, očekuje 0,7 prekida napajanja godišnje, odnosno jedan prekid svakih približno 1,43 godine.

- Srednje vrijeme trajanja prekida (Totk​): 5 h/otk.

  - Svaki pojedinačni prekid traje, u prosjeku, 5 h.

- Neraspoloživost (N): 3,5 h/god.

  - Ukupno vrijeme tokom kojeg potrošački čvor nema napajanje iznosi 3,5 sati godišnje.

Ovi pokazatelji su ključni za procjenu pouzdanosti napajanja i planiranje održavanja u elektrodistributivnim mrežama.

2. Dodatni pokazatelji pouzdanosti

Dodatni pokazatelji pouzdanosti omogućavaju detaljniji uvid u pouzdanost elektrodistributivnih mreža, kroz analizu uticaja na korisnike, sistem, opterećenje, energiju i ekonomske gubitke.

1. Pokazatelji orjentisani na korisnike

Ovi pokazatelji kvantifikuju učestalost i trajanje prekida iz perspektive korisnika. Njihov cilj je da mjere uticaj prekida u odnosu na krajnje korisnike, koristeći vrijednosti koje se izražavaju po korisniku.

- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - Prosječan broj prekida po korisniku tokom godine, izražen kao broj prekida po korisniku godišnje ([prek/ kor god]).

- SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - Prosječno ukupno trajanje prekida po korisniku tokom godine, izraženo u satima po korisniku godišnje ([h/kor god]).

- CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) - Prosječno trajanje jednog prekida za pogođene korisnike, izraženo u satima po prekidu za pogođene korisnike.

- CAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index) - Prosječan broj prekida za korisnike pogođene kvarom, izražen kao broj prekida po pogođenim korisnicima godišnje.

- MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) - Prosječan broj kratkotrajnih prekida po korisniku tokom godine, pri čemu se kratkotrajni prekidi definišu kao oni koji traju do 5 minuta.

2.  Pokazatelji orjentisani na opterećenje i energiju

Ovi pokazatelji kvantifikuju uticaj prekida na isporuku električne energije, posmatrano sa globalnog aspekta ili kroz fokus na količinu neisporučene energije korisnicima.

- ENS (Energy Not Supplied) - Ukupna količina neisporučene električne energije zbog prekida,  izražena u megavat-satima godišnje ([MWh/god]).

- AENS (Average Energy Not Supplied) - Prosječna količina neisporučene energije po korisniku, , izražena u kilovat-satima po korisniku godišnje ([kWh/kor god]).

3. Direktni ekonomski pokazatelji

Ovi pokazatelji analiziraju finansijske posljedice prekida, uključujući troškove koji nastaju zbog neisporučene energije ili narušenih usluga.

- ECOST (Expected Cost of Service Interruption): Očekivani ekonomski trošak prekida, izražen u novčanim jedinicama ([€/god] ili [$/god])

Izračunavanje dodatnih poklazatelja pouzdanosti,  koji se najčešće koriste u analizama pouzdanosti

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) predstavlja indeks prosječne učestalosti prekida u elektrodistributivnom sistemu. Ovaj pokazatelj prikazuje prosječan broj prekida napajanja koji jedan korisnik doživi tokom godine.

SAIFI se računa kao odnos ukupnog broja prekida napajanja za sve korisnike  prema ukupnom broju korisnika u sistemu:

gdje su:

fi - frekvencija prekida napajanja na čvoru „i“, izražena kao broj prekida godišnje ([prek/god])

ni - broj korisnika priključenih na čvor „i“ ([kor])

∑fi​⋅ni​ - ukupan broj prekida godišnje za sve korisnike u sistemu

∑ni​ - ukupan broj korisnika u cijelom sistemu

Napomene:

- Ukupan broj prekida godišnje za sve korisnike u sistemu ∑fi​⋅ni​ :  ne predstavlja samo broj prekida na nekom čvoru, već uzima u obzir i broj korisnika na svakom čvoru. Ovo omogućava da se ukupni prekidi ravnomjerno rasporede na cijeli sistem.

- Frekvencija prekida (fi ​): jasno je definisano kao broj prekida godišnje za čvor iii, a ne po korisniku.

- SAIFI daje rezultat u prekidima po korisniku godišnje [prek/kor god], što direktno pokazuje koliko često jedan korisnik u prosjeku doživi prekid u napajanju tokom godine.

### Ako je poznat ukupan broj prekida godišnje za sve korisnike u sistemu i ukupan broj korisnika u sistemu, SAIFI se može izračunati i kao:

SAIFI= Ukupan broj prekida Ukupan broj korisnika

Niže vrijednosti SAIFI-a ukazuju na veću stabilnost mreže, što znači da korisnici rjeđe doživljavaju prekide napajanja.

Ako je, na primjer, SAIFI=2, to znači da svaki korisnik u prosjeku doživi 2 prekida godišnje.

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) predstavlja prosječno ukupno trajanje prekida napajanja po korisniku tokom jedne godine. Ovaj pokazatelj mjeri prosječno vrijeme koje korisnik provede bez napajanja zbog kvarova u EDS-u.

SAIDI se računa kao odnos ukupnog trajanja prekida napajanja svih korisnika prema ukupnom broju korisnika u sistemu:

gdje su:

Ti – ukupno godišnje vrijeme trajanja prekida napajanja čvora „i“ , izraženo u satima ([h/god]).

ni​ - broj korisnika priključenih na čvor „i“ ([kor])

∑Ti​⋅ni​ - ukupno godišnje trajanje svih prekida za sve korisnike u sistemu ([h/god])

∑ni​ -  ukupan broj korisnika u cijelom sistemu ([kor])

Napomene:

- Ukupno godišnje trajanje svih prekida  za sve korisnike u sistemu ∑Ti​⋅ni​ :  uzima u obzir ukupno vrijeme prekida na svakom čvoru pomnoženo sa brojem korisnika na tom čvoru. Na ovaj način se obuhvataju prekidi za sve korisnike u sistemu.

- Vrijeme trajanja prekida  (Ti ​): Označava ukupno godišnje trajanje prekida napajanja za čvor iii, izraženo u satima. Ovo vrijeme uključuje sve prekide na tom čvoru tokom posmatrane godine.

- SAIFI daje rezultat u satima po korisniku godišnje ([prek/kor god]), što direktno pokazuje koliko dugo jedan korisnik u prosjeku provede bez napajanja tokom godine.

### Ako je poznato ukupno trajanje svih prekida godišnje za sve korisnike  u sistemu (Ukupno trajanje sprekida) i ukupan broj korisnika (Ukupan broj korisnika) u sistemu, SAIDI se može izračunati i kao:

SAIDI= Ukupno trajanje prekida Ukupan broj korisnika

Niže vrijednosti SAIDI-a ukazuju na brže otklanjanje kvarova i viši nivo pouzdanosti sistema, jer korisnici provode manje vremena bez napajanja.

Na primjer, ako je SAIDI=4, to znači da svaki korisnik u prosjeku provede 4 sata godišnje bez napajanja zbog prekida

CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) predstavlja indeks prosječnog trajanja prekida po prekidu za korisnike koji su pogođeni kvarom. Ovaj pokazatelj pokazuje koliko dugo, u prosjeku, traje svaki pojedinačni prekid za korisnike koji su doživjeli prekid u napajanju.

CAIDI se koristi za procjenu efikasnosti elektrodistributivnog sistema u brzom otklanjanju kvarova.

CAIDI se može izračunati na dva načina:

1. Kao odnos SAIDI (System Average Interruption Duration Index) i SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)

2. Direktno, kao odnos ukupnog trajanja prekida napajanja i ukupnog broja prekida:

gdje su:

Ti  -  ukupno godišnje trajanje prekida napajanja na čvoru „i“, izraženo u satima ([h/god]).

fi​ - učestanost prekida napajanja na čvoru „i“,izražena kao broj prekida godišnje ([prek/god].

ni​ -  broj korisnika priključenih na čvor „i“ ([kor].

∑Ti​⋅ ni​  - Ukupno godišnje trajanje svih prekida za sve korisnike u sistemu ([h/god]).

∑fi​⋅ni​ -  Ukupan broj prekida za sve korisnike godišnje ([prek/god]).

CAIDI se takođe može izraziti kao:

CAIDI= Ukupno trajanje prekida za pogođene korisnike Ukupan broj prekida za pogođene korisnike

gdje su:

Ukupno trajanje prekida za pogođene korisnike =∑Ti​⋅ ni​   - Ukupno godišnje trajanje svih prekida za pogođene korisnike, izraženo u satima ([h/god]).

Ukupan broj prekida za pogođene korisnike =∑fi​⋅ni​  - Ukupan broj prekida koje su pogođeni korisnici doživjeli tokom godine ([prek/god](.

Navedena formula se koristi kada su dostupni zbirni podaci za ukupno trajanje prekida i ukupan broj prekida za pogođene korisnike, bez potrebe za detaljnim podacima na nivou čvorova.

Niže vrijednosti CAIDI-a ukazuju na efikasniji sistem, jer korisnici pogođeni kvarovima čekaju kraće na ponovno uspostavljanje napajanja.

Ako je npr. CAIDI=3, to znači da svaki prekid u prosjeku traje 3 sata za korisnike koji su pogođeni kvarom.

Napomene:

- CAIDI se odnosi samo na korisnike koji su doživjeli prekid. Korisnici koji nisu pogođeni kvarovima nisu uključeni u ovu analizu.

- SAIDI mjeri ukupno vrijeme prekida po korisniku godišnje, dok CAIDI mjeri prosječno trajanje pojedinačnog prekida samo za pogođene korisnike.

- Šta znači "pogođeni korisnici"? - To su korisnici koji su doživjeli barem jedan prekid tokom godine. Korisnici koji nisu doživjeli nijedan prekid nisu uključeni u izračunavanje CAIDI-a.

### CAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index) predstavlja indeks prosječne učestalosti prekida za korisnike koji su pogođeni kvarom. Ovaj pokazatelj pokazuje koliko često, u prosjeku, jedan pogođeni korisnik doživi prekid napajanja tokom godine.

CAIFI se koristi za analizu prekida koji utiču na korisnike i omogućava operatorima da procijene pouzdanost mreže s fokusom na pogođene korisnike.

CAIFI se računa preko izraza:

gdje su:

fi  -  frekvencija prekida napajanja na čvoru „i“, izražena kao broj prekida godišnje ([prek/god]).

ni​ -  broj korisnika priključenih na čvor „i“ ([kor].

- broj pogođenih korisnika na čvoru „i“  ([kor]).

∑fi​⋅ ni​  - ukupan broj prekida za sve korisnike u sistemu tokom godine ([prek/god]). Ovo je suma broja prekida pomnoženih sa brojem korisnika na svakom čvoru. Rezultat predstavlja ukupni broj prekida koji su svi korisnici sistema doživjeli tokom godine.

∑​ -  ukupan broj pogođenih korisnika u sistemu tokom godine ([kor]). Ovo predstavlja zbir korisnika na svim čvorovima koji su doživjeli barem jedan prekid tokom godine. Korisnici koji nisu doživjeli nijedan prekid nisu uključeni u ovu vrijednost.

CAIFI daje rezultat u prekidima po pogođenom korisniku godišnje ([prek/korpog  god]).

Napomena:

- ∑ni​ ​ - ukupan broj korisnika u sistemu, uključuje i one koji nisu doživjeli nijedan prekid.

- ∑- samo korisnici koji su doživjeli barem jedan prekid.

CAIFI se takođe može izraziti kao:

CAIFI= Ukupan broj prekida za pogođene korisnikeUkupan broj pogođenih korisnika

Ova formula je direktan oblik kada su poznati zbirni podaci za ukupan broj prekida pogođenih korisnika ∑fi​⋅ ni​  i broj pogođenih korisnika ∑​).

Niže vrijednosti CAIFI-a ukazuju na stabilniji sistem za pogođene korisnike, jer ti korisnici doživljavaju manji broj prekida tokom godine. To znači da prekidi nisu učestali za one korisnike koji su pogođeni kvarovima.

Ako je, na primjer, CAIFI=3, to znači da svaki pogođeni korisnik u prosjeku doživi 3 prekida godišnje.

Konkretan primjer: Imamo ukupno 1000 korisnika u sistemu, a 400 korisnika je pogođeno prekidima i ti korisnici su zajedno doživjeli ukupno 1.200 prekida, tada je CAIFI=3.

AENS (Average Energy Not Supplied Index) predstavlja indeks prosječno neisporučene električne energije, odnosno količinu električne energije koja u prosjeku nije isporučena korisnicima zbog prekida u mreži. Ovaj pokazatelj omogućava procjenu gubitka energije u elektrodistributivnom sistemu i prikazuje uticaj prekida na korisnike u pogledu neisporučene električne energije.

AENS se izračunava kao odnos ukupne neisporučene energije prema ukupnom broju korisnika:

gdje su :

Pi – prosječno opterećenje priključeno u čvoru „i“, izraženo u kilovatima [kW] ili [MW]

ti​ – trajanje prekida u čvoru „i“, izraženo u satima ([h])

ni​ – broj korisnika priključenih na čvor „i“, ([kor]).

∑Pi​⋅ti - ukupna količina neisporučene energije za sve čvorove, izražena u kilovat-satima ([kWh]) ili megavat-satima ([MWh]).

∑ni​ - ukupan broj korisnika u cijelom sistemu.

Niže vrijednosti AENS-a ukazuju na manji gubitak energije zbog prekida, što doprinosi većoj stabilnosti i efikasnosti sistema.

Visoke vrijednosti AENS-a ukazuju na značajan gubitak energije zbog prekida, što može ukazivati na potrebu za dodatnim ulaganjima u mrežu kako bi se smanjio negativan uticaj na korisnike.

Ako je AENS=2 kWH/kor god, svaki korisnik u sistemu u prosjeku nije dobio 2 kWh električne energije zbog prekida tokom godine.

Zaključak

Pokazatelji pouzdanosti, kao što su SAIFI, SAIDI, CAIDI i AENS, predstavljaju ključne alate za kvantitativnu procjenu stabilnosti i efikasnosti EDS-a. Svaki od ovih pokazatelja daje specifičan uvid u različite aspekte mrežnih performansi, omogućavajući operatorima i donosiocima odluka da sagledaju realno stanje sistema i identifikuju prioritetne oblasti za unapređenje.

- SAIFI, kao pokazatelj učestalosti prekida, pruža informacije o stabilnosti mreže u pogledu broja kvarova. Niže vrijednosti SAIFI-a ukazuju na stabilniju mrežu i direktno doprinose povećanom zadovoljstvu korisnika, jer se smanjuje broj prekida u snabdijevanju.

- SAIDI, koji mjeri ukupno trajanje prekida, omogućava procjenu uticaja trajanja kvarova na korisnike. Smanjenje SAIDI-a kroz efikasnije otklanjanje kvarova ili unapređenje mrežnih kapaciteta doprinosi bržem povratku u normalno stanje za korisnike pogođene prekidima.

- CAIDI, kao prosječno trajanje pojedinačnog prekida za korisnike pogođene kvarovima, ukazuje na efikasnost mreže u otklanjanju prekida. Niže vrijednosti CAIDI-a znače kraće trajanje svakog prekida, što odražava brže reakcije sistema u obnovi napajanja. Ovo je od ključnog značaja za očuvanje povjerenja korisnika u pouzdanost i stabilnost elektrodistributivnog sistema.

- AENS, koji kvantifikuje prosječno neisporučenu energiju, omogućava uvid u direktne energetske gubitke i njihov ekonomski uticaj. Visoke vrijednosti AENS-a ukazuju na potrebu za dodatnim ulaganjima u infrastrukturu, kako bi se smanjila količina neisporučene energije, što je posebno važno za stabilnost sistema i efikasno zadovoljavanje potreba korisnika.

Kombinovana analiza ovih pokazatelja omogućava operatorima EDS-a da donesu informisane odluke o prioritetima za održavanje, modernizaciju mreže i planiranje interventnih aktivnosti. Kontinuirano praćenje i unapređenje pokazatelja pouzdanosti čine osnovu za razvoj stabilnog i pouzdanog elektrodistributivnog sistema, koji ispunjava zahtjeve korisnika i regulatornih institucija, obezbjeđujući optimalan kvalitet napajanja i zadovoljavajući nivo pouzdanosti.

.

- ANALIZA POKAZATELJA POUZDANOSTI

### 1. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - Koliko često dolazi do prekida u napajanju električnom energijom??

SAIFI pokazuje koliko često u prosjeku dolazi do prekida isporuke električne energije kod jednog korisnika tokom godine. Izražava se kao prosječan broj prekida po korisniku i ukazuje na učestanost kvarova u mreži. U slučaju savršeno pouzdanog sistema, SAIFI bi bio 0, što znači da ne bi bilo prekida. Međutim, u realnim uslovima, prekidi su neizbježni zbog različitih faktora kao što su vremenske nepogode, zastarjela oprema ili tehnički kvarovi. Niže vrijednosti SAIFI-a pokazuju veću stabilnost mreže i manji broj prekida, a smanjenje ovog indeksa se često postiže modernizacijom mreže, uvođenjem automatizacije i redovnim održavanjem.

- Razvijene zemlje: Zahvaljujući modernim mrežama i naprednim tehnologijama, vrijednosti SAIFI-a se kreću između 0.1 i 1 prekid godišnje po korisniku. U zemljama poput Njemačke, Švedske i Norveške, SAIFI je često niži od 0.5, što znači da stanovnici u prosjeku dožive samo jedan prekid svakih 5 do 10 godina. Ovakvi niski SAIFI pokazatelji rezultat su visokoautomatizovanih sistema, uključujući tehnologije za rano otkrivanje kvarova i brzu intervenciju, kao i robusne infrastrukture koja se redovno modernizuje.

- Zemlje u razvoju: Nažalost, u mnogim dijelovima svijeta situacija je znatno drugačija. Zbog zastarjele mreže, ograničenih investicija u održavanje i modernizaciju, te čestih nepovoljnih vremenskih uslova, SAIFI u ovim zemljama može dostići i preko 10 prekida godišnje po korisniku. U pojedinim područjima Afrike i Azije, gdje su sistemi podložni čestim kvarovima i dugim periodima popravki, SAIFI može biti i viši, što značajno utiče na kvalitet života i ekonomsku stabilnost. Ova visoka učestalost prekida naglašava potrebu za dodatnim ulaganjima u infrastrukturu i modernizaciju mreže

- Crna Gora: Prema podacima CEDIS-a, prosječan korisnik u Crnoj Gori je u 2022. godini doživio 1.4 prekida napajanja, što je relativno nizak SAIFI u poređenju s mnogim zemljama u razvoju. Iako ovo ukazuje na određeni nivo pouzdanosti mreže, postoji značajan prostor za napredak kroz modernizaciju infrastrukture i dalja ulaganja u tehnologije za rano otkrivanje i automatsko otklanjanje kvarova. Smanjenje učestalosti prekida doprinijelo bi daljem poboljšanju kvaliteta usluge i zadovoljstva korisnika, približavajući Crnu Goru standardima razvijenih evropskih zemalja.

- Automatizacija: Uvođenje SCADA sistema, pametnih mreža i drugih naprednih tehnologija omogućava praćenje stanja mreže u realnom vremenu, što smanjuje broj kvarova i ubrzava proces identifikacije i izolacije pogođenih područja. Ovi sistemi automatski otkrivaju potencijalne probleme i omogućavaju brzo prebacivanje na alternativne izvore napajanja, što direktno doprinosi smanjenju SAIFI pokazatelja. Na primjer, uvođenjem sistema za daljinsko upravljanje u Podgorici, broj prekida se smanjio za 20%, čime se poboljšala stabilnost mreže i smanjila učestalost prekida. Očekuje se da dalja primjena ovih tehnologija dodatno smanji SAIFI u urbanim i ruralnim sredinama.

### 2. SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - Koliko dugo traje prekid?

SAIDI predstavlja prosječno ukupno trajanje prekida po korisniku tokom godine. Ovaj pokazatelj izražava se u satima ili minutima i ukazuje na prosječno vrijeme koje korisnik provede bez napajanja zbog kvarova u mreži. SAIDI je ključan za procjenu efikasnosti mreže i brzine reakcije na prekide; niže vrijednosti SAIDI-a znače brže otklanjanje kvarova i manji uticaj na korisnike. Poboljšanje SAIDI-a često se postiže kroz uvođenje automatizacije, modernizaciju infrastrukture i povećanje broja interventnih ekipa, što omogućava smanjenje trajanja prekida i povećava pouzdanost mreže.

- Razvijene zemlje: U razvijenim zemljama, SAIDI je obično manji od 2 sata godišnje po korisniku, što ukazuje na brzo otklanjanje prekida i visoku efikasnost mreže. U mnogim zapadnoevropskim zemljama, kao što su Njemačka i Švajcarska, SAIDI često iznosi između 0.5 i 2 sata godišnje po korisniku, zahvaljujući modernoj infrastrukturi i visokom stepenu automatizacije.

- Zemlje u razvoju: U zemljama u razvoju, SAIDI često prelazi 10 sati godišnje po korisniku, a u nekim regijama može dostići i preko 20 sati zbog zastarjele infrastrukture i sporog otklanjanja kvarova. Na primjer, u određenim dijelovima Latinske Amerike i Afrike, gdje su elektroenergetski sistemi manje stabilni, SAIDI može iznositi između 15 i 30 sati godišnje. Ovakva situacija značajno utiče na svakodnevni život, produktivnost i privredu, posebno u područjima sa visokom osjetljivošću na prekide napajanja.

- Crna Gora: Procjenjuje se da je SAIDI u Crnoj Gori oko 4 sata godišnje po korisniku, što je prosjek za zemlje sa srednje razvijenom mrežom i mješavinom novije i starije infrastrukture. Iako detaljni podaci nisu uvijek dostupni, indikatori iz izvještaja o mrežnim prekidima i brzini otklanjanja kvarova pokazuju da postoji značajan prostor za poboljšanje, posebno kroz ulaganja u automatizaciju i modernizaciju mreže. S obzirom na primjenu novih tehnologija, kao što su sistemi za automatsko ponovno uključenje i daljinsko upravljanje, očekuje se da će se vrijednosti SAIDI-a smanjivati u narednim godinama.“.

- Automatizacija: Automatizacija omogućava brže lociranje i izolaciju kvarova, smanjujući vrijeme potrebno za otklanjanje problema i prebacivanje potrošača na alternativne izvore napajanja, što direktno smanjuje SAIDI. Implementacija sistema za automatsko ponovno uključenje (APU) i tehnologija daljinskog upravljanja omogućava brzo prepoznavanje kvarova, automatsko resetovanje prekidača i minimiziranje uticaja prekida na korisnike. Na primjer, u Nikšiću, uvođenje APU sistema smanjilo je prosječno trajanje prekida za 30%, čime su korisnici u prosjeku imali kraće vrijeme čekanja na ponovno uspostavljanje napajanja. Očekuje se da će dalja implementacija APU sistema i drugih automatizovanih tehnologija dodatno smanjiti SAIDI, posebno u urbanim sredinama.

3. CAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index) - koliko često korisnici koji su pogođeni kvarovima doživljavaju prekide napajanja ?

Ovaj pokazatelj je ključan za razumijevanje stabilnosti mreže u problematičnim dijelovima i omogućava identifikaciju područja gdje su potrebna dodatna poboljšanja.

- Razvijene zemlje: U zemljama sa visoko pouzdanim elektrodistributivnim mrežama, poput Švajcarske, Njemačke i Švedske, CAIFI često iznosi ispod 1.5 prekida po pogođenom korisniku godišnje. Ovo se postiže naprednom infrastrukturom, automatizovanim sistemima za upravljanje mrežom i efikasnim planiranjem održavanja. Nizak CAIFI u ovim zemljama ukazuje na rijetke prekide za korisnike koji su pogođeni kvarovima, što doprinosi visokom zadovoljstvu potrošača i stabilnosti sistema.

- Zemlje u razvoju: U nekim zemljama Južne Amerike, poput Perua i Bolivije, CAIFI često premašuje 5 prekida po pogođenom korisniku godišnje, posebno u ruralnim i izolovanim područjima. Glavni faktori za ovo uključuju: zastarjelu i slabo održavanu infrastrukturu; ograničene resurse za brzo otklanjanje kvarova; složene geografske uslove. Visok CAIFI u ovim regionima ukazuje na česte prekide za pogođene korisnike, što značajno utiče na kvalitet života i ekonomsku produktivnost.

- CAIFI u Crnoj Gori: Prema dostupnim podacima, CAIFI u Crnoj Gori procjenjuje se na približno 3.5 prekida po pogođenom korisniku godišnje, što je više nego u razvijenim zemljama. Razlozi za ovu vrijednost uključuju: nedovoljnu automatizaciju mreže, stariju infrastrukturu koja zahtijeva češće intervencije, ograničene resurse za brzo rješavanje problema u udaljenim područjima. Unapređenje mreže i implementacija automatizovanih sistema za detekciju kvarova moglo bi značajno smanjiti CAIFI, čime bi se povećala pouzdanost mreže.

- Uloga automatizacije u smanjenju CAIFI-a: Automatizacija elektrodistributivne mreže može značajno smanjiti broj prekida za pogođene korisnike. Primjena naprednih tehnologija uključuje: automatske prekidače, sisteme daljinskog upravljanja, inteligentne senzore za brzo otkrivanje problema i dr. Ove tehnologije omogućavaju operaterima da brzo reaguju na kvarove, smanjujući učestalost prekida u problematičnim dijelovima mreže. Implementacija automatizacije može smanjiti vrijednost CAIFI-a za čak 30–50% u područjima sa čestim prekidima.

4. CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) - Koliko dugo korisnici čekaju na ponovno uspostavljanje napajanja električnom energijom?

CAIDI pokazuje koliko dugo u prosjeku korisnici koji su doživjeli prekid napajanja čekaju da se snabdijevanje električnom energijom ponovo uspostavi. Ovaj pokazatelj izražava prosječno trajanje prekida po korisniku koji je bio pogođen kvarom i predstavlja važnu mjeru efikasnosti elektrodistributivnog sistema u otklanjanju kvarova. Niže vrijednosti CAIDI-a znače brže otklanjanje problema za korisnike koji su direktno pogođeni prekidima, što doprinosi povećanju pouzdanosti i zadovoljstva korisnika.

- Razvijene zemlje: U Švajcarskoj, na primjer, CAIDI je ispod 60 minuta zahvaljujući visokom nivou pouzdanosti mreže i naprednoj automatizaciji. Slični rezultati su zabilježeni i u Njemačkoj i Nizozemskoj, gdje CAIDI iznosi između 50 i 70 minuta, čime se postiže brza reakcija na kvarove zahvaljujući modernizovanim mrežama i sistemima za daljinsko upravljanje. Ovi niski CAIDI pokazatelji rezultat su visokoautomatizovane infrastrukture i korišćenja naprednih tehnologija, uključujući automatske prekidače i inteligentne senzore, što omogućava brzu identifikaciju i izolaciju kvarova, uz minimalno vrijeme čekanja za korisnike.

- Zemlje u razvoju: U zemljama u razvoju, poput nekih dijelova Južne Amerike, CAIDI može premašiti 12 sati. Na primjer, u ruralnim područjima Bolivije i Perua, prosječno trajanje prekida po korisniku često prelazi 15 sati, što značajno utiče na svakodnevni život i ekonomsku aktivnost. Ovi dugi prekidi rezultat su zastarjele infrastrukture, ograničenih resursa za održavanje i izazovnih geografskih uslova, što otežava brzo otklanjanje kvarova..

- Crna Gora: Prema dostupnim podacima, CAIDI u Crnoj Gori iznosi približno 200 minuta godišnje po korisniku. U poređenju sa razvijenim zemljama, gdje CAIDI često iznosi između 50 i 100 minuta godišnje, Crna Gora ima višu vrijednost, što ukazuje na potrebu za daljim unapređenjem elektrodistributivne mreže. Faktori koji doprinose ovoj razlici uključuju zastarjelu infrastrukturu, ograničene resurse za održavanje i niži nivo automatizacije u upravljanju mrežom.

- Automatizacija: Smanjenjem broja i trajanja prekida putem automatizacije, CAIDI se može znatno smanjiti. Primjena automatskih prekidača, sistema daljinskog upravljanja i tehnologija za brzo otkrivanje i izolaciju kvarova omogućava operaterima da brzo prepoznaju problem i preusmjere snabdijevanje bez čekanja na fizičke intervencije. Na ovaj način, vrijeme čekanja korisnika na ponovno uspostavljanje napajanja može se skratiti za čak 20–40%, što direktno doprinosi nižim CAIDI vrijednostima.

### 5. AENS (Average Energy Not Supplied Index) - Koliko energije nije isporučeno zbog prekida?

### AENS pokazuje koliko električne energije u prosjeku nije isporučeno korisnicima zbog prekida napajanja tokom određenog perioda, obično jedne godine. Ovaj pokazatelj izražen je u kWh po korisniku i omogućava procjenu gubitaka u snabdijevanju uzrokovanih kvarovima. AENS je ključan pokazatelj za praćenje pouzdanosti mreže i uticaja prekida na potrošače, jer veće vrijednosti ukazuju na značajniji gubitak energije i veći negativan uticaj na korisnike i ekonomsku stabilnost. Smanjenje AENS-a je često povezano sa ulaganjima u modernizaciju mreže i uvođenje naprednih tehnologija koje pomažu u smanjenju neisporučenih količina energije.

- Razvijene zemlje: Zahvaljujući naprednoj smart grid tehnologiji i visokom nivou automatizacije, zemlje poput Singapura i Japana uspijevaju održavati AENS ispod 10 kWh godišnje po korisniku. Ovaj nizak nivo neisporučene energije po korisniku rezultat je robusne mrežne infrastrukture, brzih sistema za detekciju kvarova i mogućnosti brzog preusmjeravanja snabdijevanja. U Singapuru, gdje se kontinuirano ulaže u modernizaciju i održavanje mreže, AENS vrijednosti su među najnižima u svijetu, što doprinosi visokom nivou pouzdanosti za sve korisnike.

- Zemlje u razvoju: U pojedinim zemljama s manje razvijenom mrežnom infrastrukturom, AENS može dostići izuzetno visoke vrijednosti. Na primjer, u nekim regijama Bangladeša, AENS prelazi 1000 kWh godišnje po korisniku, što predstavlja značajan gubitak energije i izazov za pouzdanost snabdijevanja. Ove visoke vrijednosti su posljedica zastarjele mreže, ograničenih resursa za održavanje i čestih prekida usljed nepovoljnih vremenskih uslova, što direktno utiče na kvalitet života i ekonomsku stabilnost korisnika u tim područjima.

- Crna Gora: Procjenjuje se da je AENS u Crnoj Gori oko 200 kWh godišnje po korisniku. Ova vrijednost odražava nivo neisporučene energije zbog prekida napajanja i može se smatrati relativno visokim u poređenju sa razvijenim zemljama. Glavni razlozi za ovu vrijednost uključuju zastarjelu mrežnu infrastrukturu, ograničenu automatizaciju i sporiji proces otklanjanja kvarova. Smanjenje AENS-a u Crnoj Gori zahtijevalo bi ulaganja u modernizaciju mreže i uvođenje naprednih tehnologija za brže preusmjeravanje snabdijevanja i otklanjanje prekida.

- Automatizacija: Automatizacija smanjuje količinu neisporučene energije optimizacijom rada mreže, brzim otkrivanjem i reagovanjem na kvarove, kao i preusmjeravanjem napajanja ka alternativnim izvorima. Uvođenje sistema za upravljanje potrošnjom i daljinsko upravljanje omogućava stabilizaciju mreže, posebno tokom perioda vršnog opterećenja. Na primjer, u Herceg Novom, uvođenjem naprednog sistema za upravljanje potrošnjom, potrošnja električne energije je smanjena za 15% tokom perioda vršnog opterećenja, čime se smanjuje rizik od preopterećenja i gubitka energije u kritičnim trenucima.

Zaključak:

SAIFI, SAIDI, CAIDI i AENS predstavljaju ključne pokazatelje pouzdanosti elektrodistributivnog sistema i pružaju sveobuhvatan uvid u kvalitet snabdijevanja električnom energijom. Svaki od ovih pokazatelja ima specifičnu ulogu:

- SAIFI mjeri učestanost prekida po korisniku tokom godine i ukazuje na stabilnost mreže u pogledu broja kvarova, čime direktno ukazuje koliko često korisnici doživljavaju prekid napajanja.

- SAIDI pokazuje ukupno trajanje prekida po korisniku tokom godine, što je važan pokazatelj brzine otklanjanja kvarova i efikasnosti mrežnog održavanja.

- CAIFI prikazuje prosječan broj prekida za korisnike pogođene kvarom. Ovaj pokazatelj ukazuje na učestalost prekida kod korisnika koji su već iskusili prekid, što omogućava identifikaciju problematičnih dijelova mreže i daje uvid u stabilnost napajanja za pogođene korisnike. Niže vrijednosti CAIFI-a znače rjeđe prekide za te korisnike, što doprinosi boljoj pouzdanosti mreže i smanjenju nezadovoljstva

- CAIDI daje uvid u prosječno trajanje pojedinačnog prekida za korisnike pogođene  kvarom. Ovaj pokazatelj ukazuje na to koliko dugo, u prosjeku, traje svaki prekid koji utiče na korisnike, što je važna mjera efikasnosti elektrodistributivnog sistema u otklanjanju kvarova. Niže vrijednosti CAIDI-a znače brže otklanjanje problema za pogođene korisnike, čime se doprinosi povećanju pouzdanosti i zadovoljstva korisnika.

- AENS prikazuje ukupnu količinu neisporučene energije po korisniku zbog kvarova, što pomaže u procjeni ukupnog energetskog gubitka i uticaja na privredu i društvo.

Zajedno, ovi pokazatelji omogućavaju elektrodistributivnim kompanijama da identifikuju slabosti u mreži, planiraju unapređenja i povećaju efikasnost snabdijevanja. Niski pokazatelji SAIFI i SAIDI ukazuju na stabilnost i brzinu popravki, dok niski CAIDI i AENS označavaju da su prekidi brzo otklonjeni i da je energetski gubitak minimalan. Ulaganja u automatizaciju, modernizaciju infrastrukture i efikasnije održavanje direktno doprinose smanjenju ovih pokazatelja, čime se povećava ukupna pouzdanost elektrodistributivnog sistema i zadovoljstvo korisnika.

## Osim SAIFI, SAIDI, CAIDI i AENS, postoje još neki važni pokazatelji koji se koriste za procjenu pouzdanosti elektrodistributivnog sistema. Evo nekoliko dodatnih parametara sa objašnjenjem:

### 6. ENS (Energy Not Supplied) - Neisporučena električne energija

ENS predstavlja ukupnu količinu neisporučene električne energije zbog prekida napajanja tokom određenog perioda, obično jedne godine. Mjeri se u kWh ili MWh i predstavlja ukupni gubitak električn energije koji korisnici nisu primili zbog kvarova u mreži.

ENS je važan pokazatelj za elektrodistributivne kompanije jer pokazuje koliko električne energije nije isporučeno korisnicima usljed problema u mreži. Viši ENS znači veće energetske gubitke, što utiče na pouzdanost i finansijsku stabilnost kompanije.

- Razvijene zemlje: U razvijenim zemljama, kao što su Njemačka i Holandija, ENS vrijednosti su obično niske (npr. ispod 1 MWh po godini), zahvaljujući naprednoj mreži i visokom nivou automatizacije. Ovaj nizak ENS odražava pouzdanost mreže i visok kvalitet usluge za korisnike.

- Zemlje u razvoju: U zemljama u razvoju ENS može biti značajno viši, često premašujući 10 MWh godišnje, zbog zastarjelih mrežnih sistema i sporih intervencija. U nekim regijama Latinske Amerike i Afrike, gdje su mreže manje stabilne, ENS može biti i višestruko veći, što ukazuje na potrebu za investicijama u elektroenergetsku infrastrukturu

- Crna Gora: Procjenjuje se da je ENS u Crnoj Gori relativno visok u poređenju sa razvijenim zemljama, zbog čega postoji potreba za modernizacijom mreže. Precizni podaci nisu uvijek dostupni, ali poboljšanja u ENS vrijednosti mogla bi se postići kroz ulaganje u automatizaciju i efikasnije održavanje.

- Automatizacija: Automatizacija može značajno smanjiti ENS optimizacijom snabdijevanja i brzim reagovanjem na kvarove. Primjena SCADA sistema i naprednih tehnologija za brzo otkrivanje i otklanjanje problema omogućava preusmjeravanje energije ka alternativnim pravcima, čime se povećava pouzdanost napajanja, a samim tim i smanjuje količina neisporučene električne energije.

## 6. MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index)

## MAIFI mjeri učestalost trenutnih prekida, odnosno kratkotrajnih prekida napajanja koji traju manje od 5 minuta. Ovaj indeks pokazuje koliko puta godišnje dolazi do trenutnog prekida kod jednog korisnika.

## MAIFI je posebno važan za korisnike koji su osjetljivi na kratkotrajne prekide napajanja, kao što su industrijska postrojenja i IT centri. Iako su ovi prekidi kratkotrajni, mogu imati ozbiljne posljedice po kontinuitet rada u specifičnim industrijama.

- Razvijene zemlje: U razvijenim zemljama, MAIFI je obično ispod 1 ili 2 kratkotrajna prekida godišnje po korisniku, zahvaljujući stabilnim mrežama i visokim nivoom automatizacije. Na primjer, u Švedskoj i Danskoj, gdje su mreže visoko pouzdane, MAIFI je veoma nizak.

- Zemlje u razvoju: U zemljama u razvoju, MAIFI može biti znatno viši, premašujući i 10 kratkotrajnih prekida godišnje, zbog nestabilnih mreža i starijih sistema koji su osjetljiviji na male fluktuacije.

- Crna Gora: Procjenjuje se da MAIFI u Crnoj Gori može biti viši od prosjeka razvijenih zemalja, posebno u ruralnim područjima gdje su mreže manje stabilne. U urbanim područjima sa modernizovanom mrežom, MAIFI vrijednosti su niže, ali postoji prostor za smanjenje kratkotrajnih prekida

- Automatizacija: Primjena naprednih sistema za stabilizaciju mreže, poput brzih prekidača i uređaja za regulaciju napona, može smanjiti MAIFI, posebno u mrežama koje su podložne kratkotrajnim fluktuacijama. Korišćenjem automatizacije, elektrodistributivna preduzeća mogu povećati stabilnost i smanjiti učestalost trenutnih prekida.

### 7. LOLE (Loss of Load Expectation)

### LOLE predstavlja očekivano vrijeme gubitka opterećenja, odnosno koliko sati ili dana godišnje se očekuje da potrošači neće imati snabdijevanje zbog nedostatka proizvodnih kapaciteta ili ograničenja u mreži.
LOLE je ključan pokazatelj za dugoročno planiranje kapaciteta mreže i obezbjeđivanje rezervi snabdijevanja. Niže vrijednosti LOLE-a odražavaju visok nivo pouzdanosti i sposobnost sistema da isporuči dovoljno energije tokom vršnih opterećenja.

- Razvijene zemlje: U razvijenim zemljama, LOLE vrijednosti su obično vrlo niske, najčešće manje od 1 sat godišnje. Na primjer, u Francuskoj i Velikoj Britaniji, LOLE je uglavnom ispod 0.5 sati, što ukazuje na visoku stabilnost mreže i dovoljne rezerve kapaciteta.

- Zemlje u razvoju: U zemljama u razvoju LOLE može biti znatno viši, zbog ograničenja u mreži i nedostatka rezervnih kapaciteta. U nekim zemljama Afrike i Azije, LOLE može iznositi i nekoliko dana godišnje, što često dovodi do planskih isključenja tokom perioda visokih opterećenja.

- Crna Gora: Procjenjuje se da LOLE u Crnoj Gori iznosi nekoliko sati godišnje, što je relativno visoko u poređenju sa razvijenim zemljama. Poboljšanja u ovom pokazatelju zahtijevaju ulaganja u rezerve snabdijevanja i infrastrukturu.

- Automatizacija: Automatizacija može pomoći u smanjenju LOLE-a optimizacijom korišćenja raspoloživih kapaciteta i omogućavanjem brze redistribucije snabdijevanja tokom perioda visokih opterećenja. Uvođenjem naprednih sistema za balansiranje opterećenja, elektrodistributivne kompanije mogu smanjiti vrijeme gubitka opterećenja i povećati pouzdanost snabdijevanja.

Ovi dodatni parametri (ENS, MAIFI i LOLE) dopunjuju pregled pouzdanosti elektrodistributivnog sistema i pružaju dodatne uvide u različite aspekte stabilnosti i efikasnosti snabdijevanja.

ZADACI

Zadatak 1:

U jednoj elektrodistributivnoj mreži, tokom godine je zabilježeno ukupno 500 prekida u napajanju na nivou različitih čvorova, za sve njihovee korisnik. Ova mreža snabdijeva 2000 korisnika. Izračunajte SAIFI za ovu mrežu i komentarišite šta znači dobijena vrijednost.

Rješenje:
SAIFI se računa kao odnos ukupnog broja prekida napajanja svih korisnika prema ukupnom broju korisnika u sistemu:

gdje su :

- broj prekida napajanj u čvoru i

- broj korisnika (potrošača) povezanih na čvor i

Ova definiciona  formula se  koristi kada su podaci o prekidima dostupni za svaki čvor posebno. Tada proračun vrši sumiranjem proizvoda broja prekida i broja korisnika za svaki čvor, što daje ukupnu učestalost prekida u mreži za sve korisnike.

Konketno, poznati su  nam ukupni broj prekida (500) i ukupan broj korisnika (2000) u cijeloj mreži, pa se SAIFI može izračunati preko odnosa:

SAIFI= Ukupan broj prekida Ukupan broj korisnika=5002000=0,25  prekidakor god

Komentar:

Dobijena vrijednost SAIFI-a od 0.25 prekida po korisniku godišnje znači da prosječan korisnik u ovoj mreži doživi jedan prekid napajanja svake četiri godine (1 / 0.25). To je relativno niska vrijednost SAIFI-a, što ukazuje na visokuu pouzdanost posmatrane elektrosistribtivne mreže, odnosno na stabilnost mreže s obzirom na učestalost kvarova.

Zadatak 2:

Pretpostavimo da je u elektrodistributivnoj mreži ukupno trajanje prekida u toku godine iznosilo 6000 minuta. Mreža napaja ukupno 2000 korisnika. Izračunajte SAIDI i komentarišite rezultat.

Rješenje:
SAIDI pokazuje prosječno trajanje prekida po korisniku i računa se prema formuli:

gdje su:

Ti - godišnje vrijeme trajanja prekida napajanja čvora „i“

ni​ - broj korisnika priključenih na čvor „i“.

Ova definiciona  formula se koristi kada su podaci o prekidima dostupni za pojedinačne čvorove u mreži, odnosno za specifične skupine korisnika unutar mreže. Tada se proračun vrši sumiranjem proizvoda trajanja prekida i broja korisnika za svaki čvor, što daje ukupno trajanje prekida za sve korisnike u mreži.

Konketno, poznato nam je ukupno trajanje prekida i ukupan broj korisnika (kupaca) za cijelu mrežu, pa se SAIDI može izračunati preko odnosa:

Komentar:

SAIDI od 3 minuta po korisniku godišnje ukazuje na visok nivo pouzdanosti elektrodistributivne mreže. Ova vrijednost SAIDI znači da svaki korisnik u prosjeku ima prekid napajanja od samo 3 minuta godišnje, što odgovara standardima razvijenih sistema i pruža visok kvalitet napajanja električnom energijom.

Zadatak 3:

Za elektrodistributivnu mrežu iz prethodnih zadataka, gdje je ukupno trajanje prekida bilo 6000 minuta, a broj prekida 500, izračunajte CAIDI i komentarišite rezultat.

Rješenje:
CAIDI predstavlja prosječno trajanje pojedinačnog prekida za korisnike koji su pogođeni kvarom i računa se kao:

gdje su:

Ti – ukupno godišnje trajanje prekida napajanja na čvoru „i“

fi​ – učestalost prekida napajanja na čvoru „i“,

ni​ – broj korisnika priključenih na čvor „i“.

Ova definiciona formula se koristi za mreže sa više čvorova i omogućava precizno proračunavanje CAIDI-a kada su trajanja prekida i učestalosti različiti za različite čvorove.

Konkretno, imamo samo podatke za ukupno trajanje prekida i ukupan broj prekida u mreži, možemo koristiti formulu:

gdje:

- Ukupno trajanje prekida predstavlja zbir svih trajanja prekida u minuti tokom posmatranog perioda (u ovom slučaju, jedne godine) za pogođenje korisnike,

- Ukupan broj prekida označava ukupni broj zabilježenih prekida u mreži tokom godine za pogođene korisnike.

Konkretno je:

- Ukupno trajanje prekida: 6000 minuta

- Ukupan broj prekida: 500

Komentar:

Dobijena vrijednost CAIDI = 12 minuta po prekidu znači da je prosječno trajanje svakog prekida 12 minuta. Ovaj rezultat ukazuje na relativno brzu reakciju sistema na prekide, jer se kvarovi u prosjeku otklanjaju za 12 minuta.

Ova vrijednost je pokazatelj efikasnosti mreže i sposobnosti tima za održavanje da brzo reaguje i otklanja kvarove, čime se minimizira trajanje prekida napajanja za korisnike.

Zadatak 4:

Pretpostavimo da u jednoj elektrodistributivnoj mreži tokom godine nije isporučeno 10000 kWh energije zbog prekida, a ukupno 2000 korisnika je bilo pogođeno ovim prekidima. Izračunajte AENS i komentarišite rezultat.

Rješenje:
AENS (Average Energy Not Supplied Index) predstavlja indeks prosječne neisporučene energije po korisniku zbog prekida. Njegova definiciona formula prikazuje ukupan iznos neisporučene energije, podijeljen po broju korisnika, uzimajući u obzir pojedinačna opterećenja i trajanja prekida za svaki čvor:

gdje su :

Pi – iznos prosječnog opterećenja priključenog u čvoru „i“ (izražen u kW ili MW)

ti​ – trajanje prekida u čvoru „i“ (izraženo u satima),

ni​ – broj korisnika priključenih na čvor „i“.

Ako su poznati podaci o ukupnoj neisporučenoj energiji u mreži i ukupnom broju korisnika, AENS se može pojednostaviti i izračunati kao:

Konkretno je:

- Ukupnu neisporučenu energiju =10000 kWh

- Ukupan broj korisnika =2000

Komentar:

AENS vrijednost od 5 kWh po korisniku godišnje znači da je svaki korisnik u prosjeku bio uskraćen za 5 kWh energije tokom godine zbog prekida. Ovaj rezultat je značajan za procjenu ekonomskog uticaja prekida na korisnike, jer direktno pokazuje koliki je gubitak po korisniku.

Operateri elektrodistributivnih mreža mogu koristiti ovaj pokazatelj za identifikaciju oblasti gdje je potrebno dodatno ulaganje u infrastrukturu kako bi se smanjili prekidi i povećala pouzdanost isporuke električne energije.

### Zadatak 5

U elektrodistributivnoj mreži postoji pet čvorova sa različitim brojem kupaca i različitim frekvencijama prekida napajanja. Vrijednosti su date u tabeli:

| Čvor | Broj kupaca (ni) | Frekvencija prekida (fi) |
| --- | --- | --- |
| A | 500 | 3 |
| B | 1000 | 2 |
| C | 1500 | 4 |
| D | 200 | 1 |
| E | 800 | 5 |

Izračunaj SAIFI za ovu mrežu.

Rješenje:

SAIFI se računa kao prosječan broj prekida po korisniku prema formuli:

gdje su :

- broj prekida napajanja u čvoru i

- broj korisnika (potrošača) povezanih na čvor i

Konkretno je, prema podacima iz tabele,:

Komentar:
AIFI vrijednost od 3,425 prekida godišnje po korisniku znači da prosječan korisnik u ovoj mreži doživi oko 3,4 prekida napajanja godišnje. Ova vrijednost može ukazivati na potrebu za dodatnim ulaganjima u stabilizaciju mreže kako bi se smanjila učestalost kvarova i poboljšala pouzdanost.

Zadatak  6

Trajanje prekida napajanja za iste čvorove iz Zadatka 1 u tabeli su sljedeće:

| Čvor | Broj kupaca (ni​) | Godišnje vrijeme prekida (Ni​) u h |
| --- | --- | --- |
| A | 500 | 6 |
| B | 1000 | 4 |
| C | 1500 | 8 |
| D | 200 | 3 |
| E | 800 | 5 |

Izračunajte SAIDI za ovu mrežu.

Rješenje:

SAIDI pokazuje prosječno trajanje prekida po korisniku i računa se prema formuli:

gdje su:

Ti - godišnje vrijeme trajanja prekida napajanja čvora „i“ , u h

ni​ - broj korisnika priključenih na čvor „i“.

Komentar:
Vrijednost SAIDI-a od 5,65 sati po korisniku godišnje znači da prosječan korisnik u mreži provede oko 5,65 sati bez napajanja godišnje. Ovo trajanje može biti smanjeno kroz ulaganja u brže otklanjanje kvarova ili unapređenje mreže.

### Zadatak 7:

Koristeći rezultate SAIFI i SAIDI iz prethodnih zadataka, izračunajte CAIDI.

Rješenje:

CAIDI predstavlja prosječno trajanje prekida po korisniku koji je pogođen kvarom. Može se izračunati kao odnos između SAIDI i SAIFI:

Vrijednost CAIDI-a od 1,65 sati znači da, kada dođe do prekida, korisnici pogođeni kvarom u prosjeku čekaju 1,65 sati na ponovno uspostavljanje napajanja.Ovo vrijeme je ključno za mjerenje efikasnosti sistema u otklanjanju kvarova i može se poboljšati kroz optimizaciju intervencija i bržu reakciju operativnih službi..

### 3. Mjere za poboljšanje pouzdanosti

Unapređenje pouzdanosti elektrodistributivnih mreža (ED mreža) predstavlja ključan zadatak za obezbjeđivanje stabilnog i kvalitetnog napajanja električnom energijom. Jedna od najefikasnijih strategija za ostvarivanje ovog cilja je automatizacija distributivnih mreža, koja omogućava brže otklanjanje kvarova i smanjenje njihovog uticaja na krajnje korisnike.

#### Efekti automatizacije na poboljšanje pouzdanosti:

- Skraćivanje vremena trajanja prekida napajanja:

Automatizacija omogućava brže otkrivanje i izolaciju kvarova, čime se značajno smanjuje vrijeme potrebno za ponovno uspostavljanje napajanja.

- Smanjenje broja pogođenih kupaca:

Kroz automatizaciju se omogućava segmentacija mreže, izolacija samo pogođenog dijela mreže i preusmjeravanje napajanja ka korisnicima putem alternativnih pravaca.

#### Komponente automatizacije u ED mreži:

- Daljinski upravljivi rastavljači snage (Reclosers):

  - Ovi uređaji se postavljaju na ključne tačke SN mreže i omogućavaju daljinsko isključenje, uključivanje i izolaciju dijelova mreže.

  - Efekti: Brža izolacija dijela mreže u kvaru i preusmjeravanje napajanja ka nepogođenim korisnicima.

- Indikatori i lokatori kvara:

  - Ovi uređaji identifikuju mjesto kvara i šalju informacije centru za upravljanje u realnom vremenu.

  - Efekti: Omogućavaju bržu dijagnostiku i smanjuju vrijeme potrebno za otklanjanje kvarova.

- SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition):

  - Sistem za nadzor i prikupljanje podataka u realnom vremenu.

  - Efekti: Omogućava operaterima da prate stanje mreže, identifikuju probleme i upravljaju mrežom na efikasan način.

- DMS (Distribution Management System):

  - Sistem za upravljanje distribucijom koji optimizuje rad mreže i omogućava automatsku analizu kvarova, balansiranje opterećenja i planiranje rada.

  - Efekti: Poboljšava efikasnost i pouzdanost cijelog distributivnog sistema.

#### Automatizacija „po dubini“ SN mreže:

Automatizacija „po dubini“ podrazumijeva postavljanje uređaja i sistema automatizacije na udaljenijim dijelovima mreže, što omogućava pokrivanje i ruralnih i manje opterećenih oblasti.

- Primjena daljinski upravljivih rastavljača i lokatora kvara:

  - Na dubljim tačkama mreže omogućavaju izolaciju kvarova i preusmjeravanje napajanja ka korisnicima dalje od mjesta kvara.

- Komunikacija s centrom upravljanja:

  - Svi uređaji moraju biti integrisani u SCADA i DMS sisteme kako bi se osigurala efikasna razmjena informacija i koordinacija.

#### Planiranje automatizacije:

Pri planiranju ugradnje uređaja za automatizaciju i daljinsko upravljanje, neophodno je koristiti optimizacione metode. Ovo uključuje:

- Optimalan broj uređaja:

- Utvrđivanje broja uređaja koji je potreban za postizanje ciljeva pouzdanosti, uz minimizaciju troškova.

- Optimalan raspored uređaja:

- Analiza lokacija u mreži gdje će ugradnja uređaja donijeti najveću korist (npr. na čvorištima ili dionicama mreže sa najčešćim kvarovima).

- Ekonomska opravdanost:

- Analiza troškova i koristi od ugradnje uređaja kako bi se postigao balans između ulaganja i povećanja pouzdanosti.

#### Zaključak:

Mjere za poboljšanje pouzdanosti elektrodistributivnih mreža, uz primjenu automatizacije, omogućavaju značajno smanjenje trajanja prekida i broja pogođenih korisnika. Integracija daljinski upravljivih uređaja, indikatora kvara, SCADA i DMS sistema pruža napredne mogućnosti za praćenje i upravljanje mrežom, dok optimizacija planiranja osigurava ekonomičnost i efikasnost implementacije. Automatizacija je ključna za unapređenje kvaliteta napajanja električnom energijom i smanjenje operativnih troškova elektrodistributivnih preduzeća.

4. Automatizacija i pouzdanost

ELEMENTI DISTRIBUTIVNE AUTOMATIKE

Primjena  distributivne  automatike  u  SN ED mrežam ima ključan uticaj na smanjenje trajanja otkaza sistema,  a  time  i  na  ukupnu  pouzdanost  sistema.

UVODJENJE DISTRIBUTIVNE AUTOMATIKE, odnosno smanjenje trajanja otkaza, znači smanjenje neisporučene elekrične energije, odnosno smanjenje pogonskih troškova, kao jedne od ekomomske komponente u procesu optimizacuje ED mreža.

Istovremeno, uvođenje distributivne automatike znači značajno povećenje investicionih troškova, kao osnovne komponente troškova u procesu optimizacije EDM.

Sam proces optimizacije, daje odgovor za nivo optimizacije koji treba uvesti u razmatranom slučaju planiranja ED mreže.

Pod konceptom automatizacije ED mreže podrazumeva se:

- utvrđivanje vrste i količine opreme distributivne automatike,

- lokacije te opreme u SN ED mreži, kao i

- utvrđivanje tehnike za njeno korišćenje.

Izbor elemenata distributivne automatike zasnovan je na inženjerskim proračunima, analizi,  iskustvu, intuiciji  i  tehničkim  uslovima  koji postoje u razmatranoj ED mreži. Pri tome su u principu poznati elementi distributivne automatike koje treba uzeti u razmatranje prilikom formiranja koncepta (koncpata) automatizacije.

Osnovni elementi distributivne automatike i njihova funkcija

- Prekidači

Srednjenaponski izvodi se uobičajeno vezuju preko izvodnog prekidača sa srednjenaponskom sabirnicom (SN sabirnica , konkretno 10 kV sabirnica) u napojnoj transformatorskoj stanici (N TS VN/SN, konkretno  TS 110/10 kV ili 35/10 kV) .

Glavni zadatak tog (izvodnog) prekidača je da provodi radne struje u svakodnevnom-normalnom i u posthavarijskom pogonu, realizuje eventualno potrebne manipulacije uključenja i isključenja pod opterećenjem,  kao i da u kombinaciji sa zaštitnim relejom prekine struju kvara ako se kratak spoj desi negde na izvodu.

U slučaju kvara u ED mreži, izvodni prekidači imaju zadatak da lokalizuju kvar, tako da što je moguće manje  korisnika  bude  pogođeno  prekidom  isporuke električne energije

- Rastavljači snage

Rastavljači  snage  SN  sa  ili  bez  daljinske  komande,  su rasklopna  oprema  koja  može  da  provodi,  uključuje  i isključuje nazivne struje SN voda. Ukoliko imaju ugrađen motorni  pogon,  onda  postoji  i  mogućnost  daljinske komande.

Danas se obično proizvode kao:

RMU – kompaktne jedinice izolovane u SF6 gasu sa motornim pogonom (Ring Main Unit), koje se ugrađuju u TS SN/NN,

Pole mounted – kompaktne jedinice izolovane u SF6 gasu sa motornim pogonom, koje se ugrađuju na vrhu stuba nadzemne mreže, za odvajanje delova nadzemne mreže pod naponom i teretom, radi ubrzanja restauracije ili rezerviranje napajanja.

- Osigurači

Osigurač  predstavlja  element  ED mreže koji se nalazi najčešće u  mrežama NN,   i služi  kao  zaštita  pri velikim vrednostima struje izazvanih preopterećenjem ili kratkim  spojem.  Tom  prilikom,  osigurač  prekida električno  kolo  i  na  taj  način  štiti  od  kvara  ili  požara. Osiguračima se obično štite odvodi u srednjenaponskim mrežama,  odnosno  predstavljaju  osnovnu  zaštitu  u niskonaponskoj mreži. Oni   imaju   zadatak   da   povećaju   pouzdanost srednjenaponskog voda, tako što odvod u kvaru isključuju odmah  po  nastanku  kvara,  pre  nego  što  deluje  relejna zaštita na početku voda. Na taj način se uticaj kvara ne proširuje na ceo vod, već se ograničava samo na potrošače koji se napajaju preko odvoda u kvaru.

- Snimači kvara

Snimač kvara ima ulogu da na mestima u mreži na kojima je instaliran izmjeri vrednosti napona i struje kvara. Na osnovu  vrednosti  napona  i  struja  izmerenih  pomoću snimača kvara, prvo se identifikuje tip kvara, a potom se upotrebom  odgovarajućih  algoritama  mogu  najtačnije  i najkvalitetnije izvršiti procene mjesta kvara u mreži.

- Detektori ili indikatori kvara

Detektori  kvara  su  jednostavni  senzori  prolaska  struje kratkog  spoja  koji  generiše  odgovarajući  signal. Primenom nove tehnologije, razvijeni su indikatori koji se mogu  uklopiti  u  rad  SCADA  sistema  što  znači  da  je omogućeno daljinsko praćenje i delovanje naprava putem radio signala, telefonskih linija ili optičkih kablova

- SCADA sistemi

SCADA (еng. Supervisory Control And Data Acquisition) predstavlja računalni sustav za nadzor, mjerenje i upravljanje) je termin koji se koristi za opremu i sisteme koji omogućuju  daljinsko  upravljanje  i  nadzor  uređaja  i obavljanja njihovih funkcija na udaljenim lokacijama gde su instalirani. Kompleksnost takvog sistema uslovljena je s  jedne  strane  zahtjevima  naručioca,  a  sa  druge  strane raspoloživim  materijalnim  sredstvima.  Bez  obzira  na kompleksnost,  svaki  sistem  se  sastoji  iz  sledećih komponenti:

- centralna stanica,

- daljinske jedinice odnosno jedinice udaljenih terminala (RTU),

- komunikacioni sistem.

Svako  SCADA  rješenje  podrazumieva  postojanje određenog softvera na centralnom računaru

- DMS sistemi – sistmi za upravljanje distribucijom

DMS  je  sistem  za  upravljanje,  modelovanje  i  analizu distributivnih mreža.

Sastoji od tri osnovne komponente:

- baza podataka sa modelom mreže,

- infrastrukture realnog vremena i

- energetskih aplikacija, koje treba da obezbede platformu  za  primenu  velikog  broja  različitih  funkcionalnosti.

Osnova DMS je baza podataka u kojoj je opisana povezanost  elemenata srednjenaponske i  niskonaponske distributivne  mreže,  kao  i  parametri  elemenata  ED mreže. Korisnički interfejs omogućava dispečerima, inženjerima, tehničarima i menadžerima da unose i menjaju podatke o elementima ED mreže, primaju  informacije  sa  terena  putem  sistema  realnog  vremena, analiziraju, planiraju, optimizuju i šalju komande na uređaje na terenu

BENEFITI UVOĐENJA AUTOMATIZACIJEU

Ugradnja opreme za automatizaciju ED mreže je jedna od najefektnijih mjera kojima se utiče na unapređenje pouzdanosti kroz smanjenje trajanja prekida isporuke električne energije kao i broja pogođenih korisnika.

Pored  direktnih  finansijskih  dobiti,  indirektne  dobiti  se mogu  prikazati  preko  mnoštva  pokazatelja,  kao  što  je smanjenje  broja  i  vremena  angažovanja  ljudi,  produžavanje životnog vijeka opreme, unapređenje iskorišćenja opreme, smanjenje gubitka prihoda, unapređenje ostalih pokazatelja  kvaliteta  isporuke  električne  energije, unapređivanje upravljanja distributivnom mrežom, dobit vezana za bezbjednost i sigurnost i slično.

Ukupni efekti uvođenja automatizacije ogledaju se u:

- smanjenje trajanja prekida napajanja (bržom lokacijom i izolacijom kvara, kao i efikasnom restauracijom napajanja posle kvara),

- smanjenje broja manipulacija, a time i kvarova na rasklopnoj opremi,

- bolji nadzor i vođenje pogona,

- smanjenje (odlaganje) investicionih troškova na vrlo skupu energetsku opremu,

- povećanje bezbednosti pri radovima na mreži,

- smanjenje šteta (odšteta, kompenzacija) potrošačima.

- smanjenje gubitaka električne energije,

- smanjenje operativnih troškova,

- povećanje profita elektroenergetskih kompanija.

U  slučaju  postojanja  automatizacije  u  mreži  rešavanje kvarova je znatno unapređeno:

- napojne transformatorke stanice su daljinski kontrolisane (SCADA) i sve informacije i daljinska kontrola su dostupni operatoru u kontrolnom centru, tako da nema potrebe da ekipa ide na teren, kontrola i akcije su veoma brze,

- bitne tačke distributivne SN mreže su daljinski kontrolisane i informacije o kvarovima su dostupne zbog čega je mesto kvara bolje poznato, uz manje operacija nad prekidačima i rastavljačima duž SN izvoda,

- ukoliko postoji potreba, jedna ekipa ide duž izvoda kako bi obezbedila prekidačke akcije nad opremom koja nije daljinski kontrolisana i kako bi potpomogla restauraciju napajanja,

- trajanje ispada je 4-5 puta kraće, samo 15 do 20 min ukoliko postoji više RTU u SN mreži ovo vreme može biti čak i kraće zbog čega je i neisporučena energija 4 do 5 puta manja,

- penali plaćeni potrošačima ili na drugi način proračunati su znatno smanjeni zbog kraćeg trajanja ispada,

- operativni troškovi su smanjeni zbog manjeg broja operacija nad prekidačkom opremom i zbog manjeg broja kvarova same opreme.

ANALIZA POUZDANOSTI ZA RAZLIČITE NIVOE AUTOMATIZACIJE MREŽEU

Na sljedećim slikama su ilustrovani benefiti uvodjenja automatizacije za tri slucaja (prvi, daljinska konrola detektora kvara, drugi daljinska kontrola detektora kvara i rastavljača snage i treći daljinski konrolisana sva rasklopna oprema)

Svaki od razmatrana tri slučaja automatizacije EDmreže je profitabilan i obezbeđuje poboljšanje SAIDI (faktor pouzdanosti) i ENSI (faktor neisporučene električne energije) faktora.

Od razmtranih varijanti, optimalno rješenje  se bira uzimajući u obzir  troškove  ulaganja  i  postignuto  smanjenje pogonskih troškova.